Дело № 5-88/2017                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

пгт. Нема ФИО2ская область                                              29 мая 2017 года

 Мировой судья судебного участка № 27 Нолинского судебного района Кировской области З.Г. Кулакова, по адресу: 

<

...> Немского района Кировскойобласти, с участием законного представителя юридического лица - 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «Агрофирма «Немский

<

АДРЕС> 

<

ФИО1>,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица Акционерного общества «Агрофирма «Немский

<

АДРЕС>, расположенного по адресу: 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, ИНН 

<

НОМЕР> ОГРН 

<

НОМЕР>, привлекаемого к административной ответственности за правонарушение по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ;

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>;

права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ 

<

ФИО1> разъяснены,

УСТАНОВИЛ:

<

ДАТА2> в 16.00 час при проведении внепланового противопожарного обследования объектов акционерного общества «Агрофирма» Немский», расположенных по адресу: 

<

АДРЕС>; 

<

...>; д. Незамаи; пос. Березовка; с. Васильевское территория производственной базы ОАО "Васильевское" строение №1; с. Васильевское территория производственной базы ОАО "Васильевское" строение №2; с. Васильевское территория производственной базы ОАО "Васильевское" строение №3; с. Васильевское; с. Соколове установлено, что АО «Агрофирма «Немский

<

АДРЕС> не выполнило  пункты 1-7, 18-41,43-107, 109, 112-121 предписания 

<

НОМЕР> от 09.03.2016 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности ОНД Немского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области, срок исполнения которых истек 06.03.2017 г., а именно: 

п.1 - Отсутствуют специальные программы проведения всех видов противопожарных инструктажей, согласованные с территориальным органом федерального государственного пожарного надзора, чем нарушено требование пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ПНР о РФ), пункта 6 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645

телятник с. 

<

АДРЕС> 

п.2 - Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на  молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезашиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 П.З СО 153-34.21.122-2003 

п. 3 - Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП

п.4-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний  электроустановок  объекта,  в том  числе  проверка  срабатывания  зашиты  при  коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.5 - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.6- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункта 9 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.7- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование п.8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.18- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезашиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезашиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п. 19- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки»; нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.20-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.21- Деревянная перегородка, отделяющая помещение склада, выполнена в горючем исполнении, нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.22- Деревянная перегородка, отделяющая помещение котельной, выполнена в горючем исполнении, чем нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.23- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара к подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009: пункт 17таблица №2 СП 3.13130.2009

п.24- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки», чем нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.25- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ 

п.26- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.27- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.28-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.29- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п. 30 - На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130. 2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.31- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учет состояния устройств молниезашиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты чем нарушаю требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п.32-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п. 33 - Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.34- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

здание ремонтной мастерской с. 

<

АДРЕС> 

п.35-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.36- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.37- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.38- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

здание гаража с. 

<

АДРЕС> 

п.39-Не  обеспечено   наличие   на  дверях  помещений   производственного   и  складского   назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.40- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.41- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено пункта 478 ППР в РФ

п.43- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

телятник 

<

АДРЕС> 

п.44- Здание фермы, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта на молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.45- Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.46-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.47-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.48-Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.49- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ЛУПС) и система оповещения и управления людей к случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.50- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункт 8.6 СП 8.13130.2009

ферма 

<

АДРЕС>

п.51- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.52-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено Требование пункта 20 ППР в РФ

п.53-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.54-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактически испытаний  электроустановок  объекта,  в том  числе  проверка  срабатывания  защиты   при  коротка замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.55-Отсутствует техническая документация на АУПС (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ

п.56- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.З. 14 РД 009-02-96; п. 6 ППР в РФ

п.57-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации  и системы  оповещения  и  управления эвакуацией людей  при  пожаре,  чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.58- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р 54101-2010

п.59- Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, чем нарушен пункт 61 ППР в РФ

п.60- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.61- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использован светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> 

<

АДРЕС>

п.62- Нет паспорта на молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122- 87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п. 63 - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ 

п.64-Деревянная перегородка, отделяющая помещение компрессорного блока №1, выполнена в горючем исполнений, чем нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ 

п.65- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ

п. 66 - Не организовано и  не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17.ПТЭЭП 

п.67 - Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение  профилактических испытаний  электроустановок   объекта,   в   том   числе   проверка   срабатывания   защиты   при   коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.68-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96: п.61 ППР в РФ

п.69- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.3.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п-70-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.71- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р54101-2010

п.72- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки», чем нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.73- Высота дверей эвакуационного выхода с восточной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,6 м.), чем нарушено требование пункт 6.16 СНиП 21-01-97*

п.74- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> 

<

АДРЕС>

п.75- Нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п.76-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.77- Деревянная перегородка, отделяющая помещение склада, выполнена в горючем исполнении, чем нарушено требование пунктов 7.1,7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.78- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование статьи 37 ФЗ-69; п.478 ППР в РФ

п.79- Высот дверей эвакуационного выхода с западной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,6 м.), чем нарушено требование пункта 6.16 СНиП 21-01-97*

п. 80- Высота дверей эвакуационного выхода с южной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,7 м.), чем нарушено требование пункт 6.16 СНиП 21-01-97*

п.81-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.82-не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 1ГГЭЭП

п.83-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушены требования п. 1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ 

п.84- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.3.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п.85-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.86- Отсутствует годовой план-график проведения работ но техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р 54101-2010

и.87- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

мастерские п. 

<

АДРЕС> 

 п.88- Здание мастерских, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.89-Не   обеспечено   наличие   на  дверях   помещений   производственного   и   складского   назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с

главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.90- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.91-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП

         п.92-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний   электроустановок   объекта,   в   том   числе   проверка   срабатывания   зашиты   при   коротком замыкании, чем нарушены требования пунша 2.7.16 ПТЭЭП

п.93-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт прием установки  в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ

п.94- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.З.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п.95- Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  и управления эвакуацией людей  при  пожаре,  чем  нарушено требование пункта 61 ППР в РФ.

п.96- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2 ГОСТ Р 54101-2010

п.97- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункт 8.6 СП 8.13130.2009

стоянка техники пос. 

<

АДРЕС> 

п.98- Здание стоянки техники, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезашиту и журнал учета состояния  устройств  молниезащиты, актов проверки,  плана  ремонтов   и  устранения дефект устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.99- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушен требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица № 2 СП 3.13130.2009 п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.100-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактически испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п. 101-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний  электроустановок  объекта,  в  том  числе  проверка  срабатывания  защиты  при  коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п. 102- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указателей мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

стоянка легковых автомобилей пос. 

<

АДРЕС> 

п.10З-Здание стоянки техники, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнал учета состояния  устройств  молниезашиты,  актов  проверки,  плана   ремонтов   и  устранения  дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.104- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.20 п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.105-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.106-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.107- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели  мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

склад техники пос. 

<

АДРЕС> 

п.109-Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.112- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

семенная станция пос. 

<

АДРЕС> 

п. 113- Отсутствует АУПС в зданиях по переработке и хранению зерна, чем нарушен пункт 8 таб. 1 НПБ 110-03

п.114- Здание семенной станции, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта па молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.115-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.116-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.117- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

АЗС пос. 

<

АДРЕС> 

п.118-Не проводится  в установленные технической документацией  сроки очистка   и  пред ремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.), чем нарушено требование пункта 438 ППР в РФ 

п.119- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях, чем нарушено требование пункта 11 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 96 НПБ 111-98; пункт 1 таблица А.З СП 5.13130.2009; п. 20 таблицы 2 НПБ 104-03 

п.120- Здание АЗС, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.121- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

Таким образом, юридическим лицом АО «Агрофирма «Немский» совершеноадминистративное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего  государственный пожарный надзор.

В судебном заседании законный представитель  юридического лица - 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «Агрофирма «Немский» 

<

ФИО1> с протоколом от 17.05.2017г. согласился. Суду показал, что выявлено большое количество нарушений ввиду того, что все хозяйства района были объединены в одно. Финансовых средств для устранения нарушений не достаточно. Из выявленных 121 пункта нарушений остались не устранены 107.  В настоящее время назначен ответственный за исполнение предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Начали обозначение пожарных водоемов. Заготавливается материал для громоотводов. Приглашена бригада для замены перегородок. 

Представитель ОНД Немского района в судебноезаседание не явился о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 

Мировой судья, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие   представителя ОНД.      

Заслушав законного представителя юридического лица - 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «Агрофирма «Немский» 

<

ФИО1>,  исследовав письменные материалы дела,  мировой судья приходит к следующему.

Частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

В силу ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Согласно ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подлежат как должностные лица, так и юридические лица.

Вина юридического лица АО «Агрофирма «Немский» подтверждается письменными материалами дела: протоколом  об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 17.05.2017г. (л.д. 2-5); актом проверки 

<

НОМЕР> от 17.05.2017г. (л.д. 6-10);  предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

<

НОМЕР> от 17.05.2017 (л.д. 11-16);  копией распоряжения  органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки 

<

НОМЕР> от 14.04.2017г. (л.д. 17-18);  копией предписания 

<

НОМЕР> от 09.03.2016г. (л.д. 19-27); выпиской из ЕГРЮЛ от 11.047.2017г. (л.д. 28-36); свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (л.д. 37); копией протокола заседания совета директоров ОАО «Агрофирма «Немский» от 23.01.2015 (л.д. 38).

Оценивая в совокупности собранные доказательства, мировой судья полагает установленной и доказанной вину юридического лица АО «Агрофирма «Немский» в совершении вменяемого административного правонарушения и квалифицирует его действия по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья считает, что каких-либо объективных причин для не  устранения нарушений законодательства не имеется. Кроме того юридическим лицом не представлено доказательств принятия всех зависящих от него мер по соблюдению установленных норм и правил.

При избрании меры  наказания, суд учитывает, что юридическое лицо за совершение аналогичных правонарушений к административной ответственности не привлекалось.

К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность, суд относит совершение административного правонарушения впервые. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется.

Обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, а также предусмотренных ст. 2.9 КоАП РФ, не установлено.

  При назначении административного наказания юридическому лицу, мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих и  наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств, и  считает справедливым назначить АО «Агрофирма «Немский» наказание в виде штрафа в минимальном размере санкции ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10, ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

Акционерное общество «Агрофирма «Немский» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Штраф уплатить на следующие реквизиты:

УФК РФ по Кировской области (Главное управление МЧС России по Кировской области) ИНН 

<

***> КПП 434501001 р/сч 

<

***> Отделение ФИО2 БИК 043304001 л/сч 

<

***> ОКТМО 33626000 КБК 17711607000016000140Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности». 

Квитанцию в 2-месячный срок представить мировому судье по адресу: 

<

...>.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Неуплата штрафа в установленный срок образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Нолинский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.        

Мировой судья                                                                              З.Г. Кулакова 

Постановление на дату опубликования не вступило в законную силу