Дело № 5-283/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

г. Гвардейск                                                        20 апреля 2017 года

      Мировой судья 1 судебного участка Гвардейского района Калининградской области Горбунов А.Г., при секретаре Бедке К.Ю., рассмотрев дело, поступившее из МОНД и ПР Черняховского, Правдинского и Гвардейского городских округов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области,

      в отношении ФИО1, *** года рождения, уроженки ***, проживающей по адресу: ***, директора МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» МО «Гвардейский городской округ»,

      о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

установил:

ФИО1, директор МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» МО «Гвардейский городской округ», в срок до 06.03.2017 не выполнила предписания МОНД и ПР Полесского муниципального района, Гвардейского и Правдинского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области № 45/1/41, № 11/1/9, № 12/1/10, № 13/1/11 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании школы по адресу: 

<

...>, детского сада «Солнышко» по адресу: 

<

...>, детского сада «Улыбка» по адресу: 

<

...>, детского сада «Колосок» по адресу: 

<

...>.

 Бездействие ФИО1 квалифицируется по ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

      ФИО1 в судебном заседании с правонарушением согласилась.

      Исследованием доказательств установлено, что требования предписаний № 45/1/41, № 11/1/9, № 12/1/10, № 13/1/11 не выполнены: 

      В школе на втором этаже помещения вентиляционной камеры не отделены противопожарной преградой; в вентиляционной камере допускается хранение горючих веществ мебели, электронной техники; в коридоре у тренерской потолок отделан материалом с более высокой пожарной опасностью; не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций; 

      В детском саду «Солнышко» помещения второго этажа не оборудованы двумя эвакуационными выходами, наружные пожарные лестницы не соответствуют ГОСТ Р53254-2009 СП 1.13130.2009, двери на лестничной клетке второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания, двери на лестничной клетке первого этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания; 

      В детском саду «Улыбка» двери эвакуационного выхода из помещений второго этажа на наружную лестницу менее нормативного;

       В детском саду «Колосок» не все помещения вспомогательного здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отсутствуют акты проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации вспомогательного здания, в помещении для хранения топлива отсутствуют легкосбрасываемые конструкции, не проведена проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли вспомогательного здания. 

  Вина ФИО1 подтверждается предписаниями № 45/1/41, № 11/1/9, № 12/1/10, № 13/1/11, актом проверки от 28.03.2017, протоколами об административных правонарушениях № 27-2-11-51, № 28-2-11-51, № 29-2-11-51, № 30-2-11-51.

  Детские сады «Солнышко», «Улыбка», «Колосок», средняя школа пос. Озерки являются подразделениями МБОУ «Средняя школа пос. Озерки» МО «Гвардейский городской округ», директором которого является ФИО1, в связи с чем, невыполнения нескольких предписаний, о каждом из которых составлен протокол, суд квалифицирует как единое правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

      20.04.2016 ФИО1 привлечена к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

      Обстоятельством, смягчающим административную ответственность ФИО1, является признание вины. Обстоятельством, отягчающим его административную ответственность, является повторное совершение однородного правонарушения.

Руководствуясь ст. ст. 4.2, 4.3, 29.10 КоАП РФ,

постановил:

ФИО1 признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5000 руб. 

      Административный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам. Получатель: УФК по Калининградской области (ГУ МЧС России по Калининградской области), Администратор: ИНН 

<

***>, КПП 390601001, Номер счета получателя платежа: 40101810000000010002, Наименованием банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Калининградской области, БИК 042748001, Наименование платежа: Штраф за нарушение закона «О Пожарной безопасности», ОКТМО 27606000; Код бюджетной классификации: 17711607000016000140

      Квитанцию об уплате штрафа предоставить в установленный законом срок (не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки) в судебный участок № 1 Гвардейского района Калининградской области.

      Постановление может быть обжаловано в Гвардейский районный суд Калининградской области через мирового судью 1 судебного участка Гвардейского района Калининградской области в течение 10 дней.

Мировой судья: подпись

Копия верна

Мировой судья                                                         А.Г. Горбунов