Судебный участок №416 района Арбат г. Москвы,

123557, г. Москва, ул. Пресненский вал, д. 16, стр. 2

электронная почта: mirsud416@ums-mos.ru

Дело №05-0269/416/2025

Уникальный идентификатор дела 77MS0416-01-2025-000551-08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

14 апреля 2025 года г. Москва

Мировой судья судебного участка № 416 района Арбат г. Москвы Азарова Д.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), в отношении

ООО «АВРОРАСТРОЙ», ***,

УСТАНОВИЛ:

ООО «АВРОРАСТРОЙ» не выполнило в установленный срок предписание органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства в области пожарной безопасности, при следующих обстоятельствах.

В связи с истечением срока (17.02.2025 года), установленного в предписании об устранении выявленных нарушений № *** от 21.03.2024 года и непринятием мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, 11 марта 2025 года в «17» час «00» мин., при проведении внепланового инспекционного визита (***) в отношении объекта защиты общества с ограниченной ответственностью «Аврорастрой», расположенного по адресу: ***, установлено, что на 18.02.2025 года в 00 часов 01 минуту нарушены положения Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - ФЗ-123 от 22.07.2008), Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее - ППР РФ 1479), т.е. не исполнено предписание № *** от 21.03.2024 года не выполнено в законный срок, а именно:

Лица ответственные за пожарную безопасность объекта защиты не имеют профессионального образования по специальности «Пожарная безопасность», либо документов, подтверждающих прохождение независимой квалификации (***);

Руководителем организации, не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляции (***);

Руководителем организации не обеспечивается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты (***);

Руководитель организации не проводит испытания металлических наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше здания торгового центра (не представлены соответствующие протоколы испытаний) (***);

Руководитель организации не обеспечивает содержание в исправном состоянии металлической наружной пожарной лестницы (на лестничной площадке 3-го этажа отсутствуют перила) (***;

В местах перепада высот кровли более 1 метра не предусмотрена установка пожарных лестниц (***);

Наружная лестница 3-го типа, располагается на расстоянии мене 1 метра от плоскости оконных проемов (***);

Подъезд пожарных автомобилей не обеспечивается с двух продольных сторон для здания функциональной пожарной опасности Ф3 (***);

Помещения торгового центра не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения (***);

На воздуховодах системы вентиляции здания в местах пресечения перегородок и стен с нормируемыми пределами огнестойкости не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов (***);

Нормами проектирования не предусмотрена предельно допустимая площадь этажа в пределах пожарного отсека для зданий предприятий торговли (Ф3.1) 3-5 этажных, отнесенных к III степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности С0-С1 (***);

Не представлен проект, в соответствии с которым проведены работы по доведению до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций торгово-развлекательного комплекса. Тем самым невозможно сделать вывод о соответствии фактического предела огнестойкости несущих конструкций нормативному для здания III степени огнестойкости. Не представлены документы, подтверждающие возможность применять незащищенные стальные конструкции (подтверждающие фактический предел огнестойкости несущих элементов по результатам испытаний не менее R 8) (***);

Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности пристроенного к зданию ресторана «***» не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Из представленных сертификатов соответствия установлено, что показатели пожарной опасности материалов рекламных элементов и конструкций, размещенных на фасаде здания, не отвечают требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

На территории объекта не предусмотрен достаточный расчетный запас воды на нужды тушения 1 условного пожара из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов, внутренних пожарных кранов, специальных средств пожаротушения (не предусмотрены специальный емкости. Питание систем внутреннего противопожарного водоснабжения и системы автоматического пожаротушения осуществляется от городской сети) (***);

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения), тем самым не представляется возможным сделать вывод о параметрах установок пожаротушения (интенсивности орошения, расходе огнетушащего вещества, минимальной площади орошения, продолжительность подачи воды и максимальном расстоянии между спринклерными оросителями) (***);

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод), тем самым не представляется сделать вывод о количестве пожарных кранов и минимальном расходе диктующего пожарного крана (***);

Не обеспечивается питание электроприемников системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме (питание систем противопожарной защиты осуществляется от общей сети и не предусматривает наличие резервного источника питания) (***);

Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, блок индикации указывает на неисправность (***);

В помещении пожарного поста при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов расстояние между ними составляет менее 50 мм. (***);

В помещении пожарного поста допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и линий напряжением 220В в одном коробе (***);

В помещении магазина детской одежды, расположенном на втором этаже допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и линий напряжением 220В в одном коробе (***);

В ряде случаев извещатели точечные дымовые пожарные установлены не на несущей конструкции подвесного потолка (ребрах жесткости потолка) в помещениях здания торгового центра (***);

Техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) проводится не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (1. В журнале технического обслуживанию не указываются, какие именно проводятся работы в соответствии с регламентом. 2. Регламент проведения технического обслуживания не соответствует требованиям нормативных документов. 3. В журнале технического обслуживанию отсутствуют записи с ***. 4. В журнале технического обслуживания не фиксируются ложные срабатывания) (***);

Приборы «***», используемые для построения системы автоматической пожарной сигнализации находятся в неисправном состоянии (отключены) (***);

Не представлены результаты пусконаладочных работ систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией), которые должны храниться на объекте защиты. Тем самым не предоставляется возможным сделать вывод о предельном сроке службы элементов системы автоматической пожарной сигнализации (***);

Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, при пуске ручного пожарного извещателя, расположенного рядом с ресепшен на третьем этаже в помещении детской игровой «***» не произошел запуск системы оповещения и управления эвакуацией (***);

Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, при пуске ручного пожарного извещателя, расположенного рядом с торговым павильоном «***» на первом этаже торгового центра не произошел запуск системы оповещения и управления эвакуацией (***);

Помещения кухни детской игровой зоны «***» не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (***);

В ряде случаев расстояние от ДПИ (дымовые пожарный извещатели) до электросветильников менее 0,5 м, что не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности (***);

Ограничен доступ к ручному пожарному извещателю, расположенному рядом с эвакуационным выходом в помещении детской игровой зоны «***» (в месте расположения ручного пожарного извещателя расположен игровой аппарат) (***);

Ограничен доступ к ручному пожарному извещателю, расположенному рядом с торговым павильоном «***» (в месте расположения ручного пожарного извещателя установлены манекены) (***);

Ограничен доступ к ручному пожарному извещателю, расположенному рядом с торговым павильоном «***» (в месте расположения ручного пожарного извещателя установлены манекены) (***);

В ряде случаев допускается не соответствие проектных решений фактическому исполнению систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) в части типа извещателей пожарных дымовых и извещателей пожарных ручных (***);

Автоматические установки пожарной сигнализации не выполняют функцию формирования управляющего сигнала на вывод лифтов на 1 этаж и их блокировки в этом положении с открытыми дверьми, отключения системы вентиляции, отключения автоматических дверей на путях эвакуации и разблокирования систем управления контролем доступа (при запуске ручного пожарного извещателя расположенного рядом с торговым павильоном «***» на первом этаже торгового центра) (***);

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, не соответствует принятому проектному решению для системы оповещения 4-го типа (не разделена на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста, в разных частях здания имеет либо звуковое оповещение, либо речевое) (***);

Звуковое давление системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности в помещениях «***», ресторан «***», ресторан «***», Боулинг, Бильярд, первый этаж торгового центра, второй этаж торгового центра, третий этаж торгового центра (***);

На путях эвакуации первого этажа (выход №1,2,3,4) допускается установка раздвижных дверей (***);

Безопасная эвакуация людей из здания не подтверждается соответствующими расчетными величинами (***);

В лестничной клетке (выход №2) из помещений детской игровой зоны «***» допускается размещение из плоскости стен различных элементов декорации (***);

В лестничной клетке (выход №2) из помещений детской игровой зоны «***» дверное полотно не открывается на всю ширину (***);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестницы и лестничных клеток (выход №2) из помещений детской игровой зоны «***» не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами (допускается устройство открытых лестничных клеток и маршей) (***);

Лестница (выход №3) не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности предъявляемых к эвакуационным лестницам (ведет через лифтовый холл) (***);

Лестница (выход №3) не отвечает требованиям нормативных документов по пожарной безопасности предъявляемых к эвакуационным лестницам (фактическая ширина лестничного марша 1.03 м.) (***);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестницы и лестничных клеток (выход №1) из помещений детской игровой зоны «Затерянный мир» не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами (допускается устройство открытых лестничных клеток и маршей) (***);

В тамбуре эвакуационного выхода (выход №1) допускается устройство порога (***);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестницы и лестничных клеток (выход №1) из помещений второго и третьего этажей торгового центра не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами (допускается устройство открытых лестничных клеток и маршей) (***);

Число подъемов в одном марше лестницы менее 3 (лестница в павильон детской одежды на втором этаже торгового центра) (***);

Пути эвакуации (общие коридоры, холлы, фойе, вестибюли, галереи) не отделяются от помещений стенами и перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия (покрытия) (***);

Не предусмотрены мероприятия по безопасности людей, относящихся к маломобильным группам населения (***);

Не представлены сертификаты соответствия на применяемые декоративно-отделочные, облицовочные покрытия путей эвакуации детской игровой зоны «***» (***);

Для зданий кафе и ресторанов, функционирующих в составе торгового центра, осуществляющих приготовление пищи с применением открытого источника горения отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (***);

Отсутствуют эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности из помещений боулинга (***);

Отсутствуют эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности из помещений бильярдной (***);

Отсутствуют второй эвакуационные выходы, отвечающие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности из помещений ресторана «***» (***);

В Административно-производственном здании с торговыми павильонами:

Для административно-производственного здания с торговыми павильонами, отсутствуют нормативные требования по пожарной безопасности, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (***);

Не представлен проект, в соответствии с которым проведены работы по доведению до требуемого предела огнестойкости несущих металлических конструкций административно-производственного здания с торговыми павильонами. Тем самым невозможно сделать вывод о соответствии фактического предела огнестойкости несущих конструкций нормативному для здания II степени огнестойкости. Не представлены документы, подтверждающие возможность применять незащищенные стальные конструкции (подтверждающие фактический предел огнестойкости несущих элементов по результатам испытаний не менее R 8) (***);

На территории объекта не предусмотрен достаточный расчетный запас воды на нужды тушения 1 условного пожара из условия обеспечения пожаротушения из наружных гидрантов, внутренних пожарных кранов, специальных средств пожаротушения (не предусмотрены специальный емкости. Питание систем внутреннего противопожарного водоснабжения и системы автоматического пожаротушения осуществляется от городской сети) ( ***);

Помещения административно-производственное здание с торговыми павильонами не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляцией для удаления продуктов горения (***);

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения), тем самым не представляется возможным сделать вывод о параметрах установок пожаротушения (интенсивности орошения, расходе огнетушащего вещества, минимальной площади орошения, продолжительность подачи воды и максимальном расстоянии между спринклерными оросителями) (***);

На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты (внутренний противопожарный водопровод), тем самым не представляется сделать вывод о количестве пожарных кранов и минимальном расходе диктующего пожарного крана (***);

Высота установки запорных клапанов пожарных кранов, расположенных на первом административно-производственное здание с торговыми павильонами составляет 2 м., что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Высота установки запорных клапанов пожарных кранов, расположенных на втором этаже административной части составляет 2 м., что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Высота установки запорных клапанов пожарных кранов, расположенных на третьем этаже административной части составляет 2 м., что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Не обеспечивается питание электроприемников системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре) в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы в тревожном режиме (питание систем противопожарной защиты осуществляется от общей сети и не предусматривает наличие резервного источника питания) (***);

Автоматические установки пожарной сигнализации не выполняют функцию формирования управляющего сигнала на вывод лифтов на 1 этаж и их блокировки в этом положении с открытыми дверьми, отключения системы вентиляции, отключения автоматических дверей на путях эвакуации и разблокирования систем управления контролем доступа (при запуске ручного пожарного извещателя расположенного рядом с торговым павильоном «***» на первом этаже торгового центра) (***);

Не представлены результаты пусконаладочных работ систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией), которые должны храниться на объекте защиты. Тем самым не предоставляется возможным сделать вывод о предельном сроке службы элементов системы автоматической пожарной сигнализации (***);

В месте расположения приемно-контрольных приборов и приборов управления автоматической пожарной сигнализацией при смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов расстояние между ними составляет менее 50 мм. (***);

Помещение пожарного поста в административно-производственное здание с торговыми павильонами не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

В месте расположения приемно-контрольных приборов и приборов управления автоматической пожарной сигнализацией допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации и линий напряжением 220В в одном коробе (***);

В ряде случаев извещатели точечные дымовые пожарные установлены не на несущей конструкции подвесного потолка (ребрах жесткости потолка) в помещениях здания торгового центра (***);

Техническое обслуживание систем противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация) проводится не в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (1. В журнале технического обслуживанию не указываются, какие именно проводятся работы в соответствии с регламентом. 2. Регламент проведения технического обслуживания не соответствует требованиям нормативных документов. 3. В журнале технического обслуживанию отсутствуют записи с *** год. 4. В журнале технического обслуживания не фиксируются ложные срабатывания) (***);

Высота установки ручного пожарного извещателя у выхода №1 2.01 м., что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Высота установки ручного пожарного извещателя у выхода №2 2 м., что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Второй этаж административной части здания не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (***);

Третий этаж административной части здания не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (***);

Второй этаж административной части здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (***);

Третий этаж административной части здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (***);

Первый, второй и третий этаж производственной часть здания не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (***);

Первый, второй и третий этаж производственной часть здания не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре (***);

На путях эвакуации первого этажа (выход №1, 2) допускается установка раздвижных дверей (***);

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре, не соответствует принятому проектному решению для системы оповещения 4-го типа (не разделена на зоны пожарного оповещения, отсутствует обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста, отсутствует речевое оповещение) (***);

Звуковое давление системы оповещения и управления эвакуацией не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, в отдельных частях здания составляет 75 дБА (***);

Безопасная эвакуация людей из здания не подтверждается соответствующими расчетными величинами (***);

Не предусмотрены мероприятия по безопасности людей, относящихся к маломобильным группам населения (***);

Допускается размещение павильона по продаже ГГ (горючих газов) и ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей) в общем объеме торговой части здания (***);

В торговой части здания превышены нормы хранения ГГ (горючих газов) и ЛВЖ (легковоспламеняющихся жидкостей) в торговом павильоне, расположенном на первом этаже (***);

В производственной части здания на третьем этаже допускается размещения спортивного зала, тем самым допущено изменение класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающего нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (***);

Помещения различные по классу функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (административно бытовая часть от производственной). Не представлены соответствующие документы, подтверждающие отнесение стен и перегородок к требуемому пределу огнестойкости (***);

Двери, ведущие из помещения различных по классу функциональной пожарной опасности, (административно бытовая часть от производственная часть здания) выполнены не с нормируемым пределом огнестойкости. Не представлены соответствующие сертификаты соответствия (***);

В коридоре 3 этажа административной части здания допускается устройство порога (***);

Помещения различные по классу функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (производственные помещения от коридоров на третьем этаже производственной зоны). Не представлены соответствующие документы, подтверждающие отнесение стен и перегородок к требуемому пределу огнестойкости (***);

Двери и окна, ведущие из помещения различных по классу функциональной пожарной опасности (между производственными помещениями и коридором на третьем этаже производственной зоны) выполнены не с нормируемым пределом огнестойкости. Не представлены соответствующие сертификаты соответствия (***);

Для производственной части здания не определены категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (***);

Не предусмотрено устройство тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха по СП 7.13130 в противопожарных преградах, отделяющих помещения категории Б (столярный цех производственной части здания) от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток (***);

Противопожарное расстояние от административно-производственного здания с торговыми павильонами до здания кафе «***» составляет 4.5 метра, что не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (***);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестницы и лестничных клеток из помещений второго и третьего этажей административной части здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами (допускается устройство открытых лестничных клеток и маршей) (***);

Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение лестницы и лестничных клеток из помещений второго и третьего этажей административной части здания не обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре и не препятствуют распространению пожара между этажами (эвакуационные выходы ведут через производственные помещения) (***);

На втором этаже производственной части здания (столярная мастерская) допускается устройство встроенных помещений с ограждающими конструкциями из горючих материалов (помещение покрасочной камеры) (***);

На воздуховодах системы вентиляции здания в местах пресечения перегородок и стен с нормируемыми пределами огнестойкости не предусмотрена установка противопожарных нормально открытых клапанов (***);

Подъезд пожарных автомобилей не обеспечивается с двух продольных сторон для здания функциональной пожарной опасности (***);

Не представлены документы, подтверждающие факт проведения регламентных работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер, циклонов и т.д.) (***);

Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, не определил порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год (***), т.е. совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании защитник/законный представитель защитник ООО «АВРОРАСТРОЙ» не явился, извещен надлежащим образом, об уважительности причин неявки не сообщено, об отложении рассмотрения дела ходатайств не поступало.

При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 25.1. КоАП РФ, п. 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ», суд считает возможным рассмотреть настоящее дело в отсутствие законного представителя/защитника юридического лица ООО «АВРОРАСТРОЙ».

Исследовав имеющиеся материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с частью 1 статьи 2 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Требованиями статьи 34 указанного Федерального закона предусмотрено, что граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу статьи 37 указанного Федерального закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Положениями статьи 38 указанного Федерального закона установлено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу, что в процессе рассмотрения дела установлен и доказан факт совершения ООО «АВРОРАСТРОЙ» административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, что подтверждается следующими исследованными в ходе судебного разбирательства доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении №28 от 11.03.2025 г., в котором подробно изложено существо административного правонарушения;

- актом внепланового инспекционного визита *** от 11.03.2025 г.;

- решением о проведении инспекционного визита *** от 04.03.2025 г.;

- решением прокурора о результатах рассмотрения заявления о согласовании проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия *** от 05.03.2025 г.;

- предписанием от 21.03.2024 года ***;

- выпиской из ЕГРЮЛ, иными материалами дела.

Исследовав и проанализировав представленные доказательства в их совокупности, в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, поскольку данные доказательства добыты с соблюдением требований КоАП РФ, согласуются между собой, существенных нарушений закона при их составлении, которые могли бы повлечь признание их недопустимыми доказательствами по делу, суд не усматривает, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Доказательств исполнения пунктов Предписания от 21.03.2024 года ***, указанных в протоколе об административном правонарушении ООО «АВРОРАСТРОЙ» в дело не представлено.

Доказательства принятия каких-либо иных мер по исполнению требований пунктов предписания, указанных в протоколе об административном правонарушении № ** от *** г. или несогласия с результатами проверки ООО «АВРОРАСТРОЙ» суду не представлены.

Оснований не доверять собранным по делу доказательствам у суда не имеется, существенные нарушения при составлении административного материала судом не установлены.

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности по правилам ст. 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд приходит к выводу, что вина ООО «АВРОРАСТРОЙ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административном правонарушении, установлена и доказана и подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании, его действия правильно квалифицированы по данной статье Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Иных доказательств, опровергающих материалы дела и обстоятельств, влекущих прекращение производства по делу, судом не установлено.

Оснований для применения положений ст. 2.9, ч. 3.2 ст. 4.1, 4.1.1, 4.1.2 КоАП РФ, суд не находит.

При назначении наказания, в соответствии с положениями ст.ст. 4.1 – 4.3 КоАП РФ, суд учитывает обстоятельства, характер совершенного правонарушения, отсутствие сведений о привлечении ранее ООО «АВРОРАСТРОЙ» к административной ответственности за совершение аналогичных правонарушений, в связи с чем, приходит к выводу о возможности назначения наказания в виде штрафа в минимальных пределах в доход государства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. ст. 29.9-29.11, 30.1, 30.3 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «АВРОРАСТРОЙ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) руб. 00 коп.

Получатель платежа: Получатель УФК по г. Москве (Департамент по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы л/с 

<

***>), ИНН: 

<

***>, КПП: 770401001, ОКТМО: 45374000, Банк получателя платежа: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве г. Москва, БИК: 004525988, Расчетный счет: 

<

***>, Корреспондентский счет: 40102810545370000003, УИН: 0356140805002694162508193, КБК: 80511601193010000140, Назначение платежа: Штраф. Номер дела 05-0269/416/2025, постановление от 14.04.2025 по Ст. 19.5, Ч.12 КоАП РФ в отношении ООО "Аврорастрой". Судебный участок № 416 тел.: 

<

***>.

В силу ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, неуплата административного штрафа в установленный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Документ, свидетельствующий об оплате административного штрафа, необходимо представить мировому судье по адресу: 

<

...> или по e-mail: mirsud416@ums-mos.ru .

Постановление может быть обжаловано в Пресненский районный суд г. Москвы в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 416 района Арбат г. Москвы.

Мировой судьяД.Е. Азарова