П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

03 апреля 2025 года г.Лабытнанги

Мировой судья судебного участка № 2 судебного района Лабытнангского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа Попов В.Е., (629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>), рассмотрев дело об административном правонарушении № 5-185/2025-2 в отношении

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница», юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...> (ОГРН 

<

***>),

привлекаемого к ответственности по ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

установил:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница» (далее ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ»), юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, не выполнило в срок до 01 февраля 2025 года законное предписание ОНД и ПР г.Лабытнанги УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО № 24-ПБ/1 от 28.07.2023 года, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения - в здании главного корпуса по адресу: 

<

...>, а именно:

1. в нарушении п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - ППР в РФ) в отношении объекта защиты утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2. в нарушении пункта 54 ППР в РФ на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

3. в нарушении пункта 54 ППР в РФ при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) до их замены в установленном порядке (фактически срок службы составляет более 10 лет);

4. в нарушении пункта 17 (б) ППР в РФ не проведено эксплуатационное испытание не реже 1 раза в 5 лет ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытаний не предоставлен);

5. в нарушении пункта 13 ППР в РФ не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с технической документацией на биопирен 1 раз в 3 года (обработка строительных конструкций проведена в июне 2019 года);

6. в нарушении пункта 17 (а) ППР в РФ наружная пожарная лестница (со стороны лаборатории), находится в не исправном состоянии (согласно протокола № 25-HMЛ/2022 от 17.05.2022 года вертикальная металлическая лестница не пригодна к использованию по назначению);

7. в нарушении пункта 17 (а) ППР в РФ наружная пожарная лестница (со стороны приемного покоя), находится в неисправном состоянии (согласно протокола № 26-HMЛ/2022 от 17.05.2022 года вертикальная металлическая лестница не пригодна к использованию по назначению);

8. в нарушении пункта 25 ППР в РФ на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для потолков на путях эвакуации (в коридорах) на 1 этаже (отсутствуют сертификаты на плитку, панели);

9. в нарушении пункта 25 ППР в РФ на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (противопожарных дверей и перегородок) в коридорах, складских, производственных и др. помещениях на 1,2,3,4 этажах (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери и перегородки);

10. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.4, п. 4.8, п. 11 таблицы 1 Свод правил 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п. 1 - 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 года № 1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», помещение раздевалки, которая расположена в вестибюле на первом этаже (по техническому паспорту № 9), не защищено системой пожарной сигнализации;

11. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ч.1, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4, п. 4.8, п. 11 таблицы 1 Свод правил 486.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, требования пожарной без-опасности" п. 1-3 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 сентября 2021 г. № 1464 «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», помещение коридора в кабинете ГО и ЧС на первом этаже не защищено системой пожарной сигнализации;

12. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в здании, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы воздушного отопления на первом этаже (тепловой завесы), установленной в вестибюле (по техническому паспорту № 9);

13. в нарушении ч.2, 3 ст.88, таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», заполнение проемов в помещении склада (в учебном кабинете ГО и ЧС образован склад) и производственном помещении (мастерская) на первом этаже заполнен дверью с ненормированным пределом огнестойкости;

14. в нарушении пункта 5 ППР в РФ разработанные планы эвакуации людей при пожаре на объекте защиты не соответствуют действительности, на 1,2,3,4 Этажах (фактически добавленные помещения не отмечены на плане эвакуации);

15. в нарушении пункта 27 (б) ППР в РФ на путях эвакуации (в коридоре по техническому паспорту № 61, 60), допущено размещение оборудования;

16. в нарушении пункта 16 (б) ППР в РФ в помещении вентиляционной камеры на 1 этаже (по техническому паспорту № 10) допущено хранение горючих материалов и других предметов;

17. в нарушении пункта 26 ППР в РФ замок на двери эвакуационного выхода из лестничной клетки в тамбур (по техническому паспорту № 19) находится в закрытом состоянии и не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

18. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.22 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" дверь, расположенная на пути эвакуации из лестничной клетки на улицу (по техническому паспорту расположенная между помещениями № 19 и 20), открывается не по направлению выхода из здания;

19. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.19, п. 5.1.4 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» ширина эвакуационного выхода, из лестничной клетки на улицу (по техническому паспорту расположенная между помещениями № 19 и 20) выполнена менее 1,2 м. (факт 0,85 м.);

20. В нарушении пункта 16 (к) ППР в РФ в лестничной клетке на первом этаже устроено (по техническому паспорту № IV) подсобное помещения, в котором хранятся под лестничным маршем горючие материалы.

21. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.28 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на путях эвакуации по лестничным клеткам (по техническому паспорту II, IV, VI) допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы;

22. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.1 Свода правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.29 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в лестничных клетках (по техническому паспорту № II,IV), предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м;

23. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.2.19, п. 5.1.4 Свода правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ширина эвакуационных выходов из коридоров в лестничные клетки (по техническому паспорту № II,IV) выполнена менее 1,2 м.;

24. В нарушении пункта 116 ППР в РФ расстояние между кроватями в больничных палатах на 2,4 этажах выполнено менее 0,8 метра, а центральный основной проход - выполнен шириной менее 1,2 метра;

25. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 Свода правил 1.13130, "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 6.31 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ширина лестничных площадок в лестничных клетках (по техническому паспорту № II,IV) выполнены менее ширины марша;

26. Внарушениич.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованияхпожарной безопасности", п.4.4.9 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 6.32 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в лестничной клетке между 1 и 2 этажом (по техническому паспорту № IV) допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (факт. 2,12);

27. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованияхпожарной безопасности", п.5.3.3Сводправил1.13130"Системыпротивопожарнойзащиты. Эвакуационные пути и выходы", в палатных корпусах лечебного учреждения коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. (отсутствуют сертификаты);

28. В нарушении пункта 27 (б) ППР в РФ на путях эвакуации 2 этажа (в коридоре со стороны молельного зала) допущено размещение каталок;

29. В нарушении пункта 27 (б) ППР в РФ на путях эвакуации 2 этажа (в коридоре) (по техническому паспорту № 70,71,95), допущено размещение каталок;

30. В нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.14 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 8.9 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей (по техническому паспорту № II) не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. (фактически вплотную);

31. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 6.32 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в лестничной клетке между 2 и 3 этажом (по техническому паспорту № IV) допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (фактически 2,13);

32. в нарушении пункта 27 (б) ППР в РФ на путях эвакуации 3 этажа (в коридоре) (по техническому паспорту № 67,66), допущено размещение каталок, оборудования, мебели, вешалки;

33. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 Свода правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.32 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в лестничной клетке между 3 и 4 этажом (по техническому паспорту № IV) допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (фактически 2 м.);

34. в нарушении пункта 27 (б) ППР в РФ на путях эвакуации 4 этажа (в коридоре), допущено размещение каталок, мебели, вешалки;

35. в нарушении пункта 54 ППР в РФ средства обеспечения пожарной безопасности (автоматическая пожарная сигнализация), расположенные на 4 этаже возле палаты № 9 и в палате № 9 находятся в неисправном состоянии (фактически пожарная сигнализация не сработала);

36. в нарушении пункта 16 (б) ППР в РФ на объекте защиты допущено хранение в подсвайном пространстве здания предметов, выполненных из горючих материалов и другого оборудования;

37. в нарушении пункта 35 (з) ППР в РФ в чердачном помещении (над частью здания обозначенного по техническому паспорту литер А4) проложена электрическая проводка по горючему основанию (по конструкции кровли);

38. в нарушении пункта 54 ППР в РФ система СПС находится не в работоспособном состоянии, а именно: в хирургическом блоке извещатель пожарный ручной, находится в неработоспособном состоянии, перевести систему на резервный источник питания не представилось возможным;

39. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года М123-ФЗ; пункта 3.4 СП 3.13130.2009 система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии, а именно: система автоматического контроля работоспособности соединительных линий в СОУЭ с речевым оповещением, не исправна;

40. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3; пункта 4.1 СП 3.13130.2009 система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии, а именно: звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБ, п. 4.1 СП 3.13130.2009 (фактический уровень 60 дБА);

41. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3; пункта 4.3 СП 3.13130.2009 система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии, а именно: уровень звука в палатах, на уровне головы спящего человека, менее 70 дБА в нарушение п. 4.3 СП 3.13130.2009 (фактический уровень звука 60-65 дБА);

42. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ, система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии, а именно: речевое пожарное оповещение работает неисправно.

Кроме того, ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, не выполнило в срок до 01 февраля 2025 года законное предписание ОНД и ПР г.Лабытнанги УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО № 26-ПБ/1 от 28.07.2023 года, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения - в здании детской поликлиники со стационаром по адресу: 

<

...> (1,2 пусковой корпус), а именно:

1. в нарушении пункта 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), в отношении объекта защиты утверждённая инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты (2-й пусковой комплекс) не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

3. в нарушении пункта 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте (2-й пусковой комплекс) не обеспечено в исправном состоянии ограждения на крыше здания (согласно протокола № 72-ОК/2022 от 28.07.2022 ограждение по периметру крыши здания не пригодно к использованию);

4. в нарушении пункта 25Правил противопожарного режима в РоссийскойФедерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты (2-й пусковой комплекс) не хранится документация, подтверждающая отделку внешних поверхностей наружных стен (отсутствуют сертификаты);

5. в нарушении пункта 25Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты (2-й пусковой комплекс) не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (противопожарных дверей) в складских, производственных и др. помещениях на 1,2,3 этажах (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери и перегородки);

6. в нарушении пункта 13Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденыпостановлением ПравительстваРФ №1479 от 16.09.2020), на объекте (2-й пусковой комплекс) не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с технической документацией на биопирен (согласно технической документации контроль качества огнезащитной обработки осуществляется 1 раз в 3 года. Согласно акта № 168/19 от 25.06.2019 обработка строительных конструкций проведена в июне 2019 года);

7. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.24 свода правил 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности», в здании 2-го пускового корпуса, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы воздушного отопления на первом этаже (тепловой завесы), установленной при входе в здание;

8. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты 2-го пускового корпуса не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалы для потолков на путях эвакуации (в коридорах) на 1, 2, 3 этажах (отсутствуют сертификаты на плитку);

9. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.2.19, пункта 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационного выхода из здания 2-го пускового корпуса на улицу (помещение по техническому паспорту № 83А) выполнена менее 1,2 м. (фактически 1,12 м.);

10. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), система СПС 2-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно: резервный источник питания неработоспособный (при переходе на резервный источник питания происходит отключение всей системы);

11. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 3.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарнойзащиты.Системаоповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система СПС 2-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно: система автоматического контроля, работоспособности соединительных линий в СОУЭ с речевым оповещением, не исправна;

12. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 6.6 свода правил 6.13120.2021 «Системы противопожарной защиты.Электроустановкинизковольтные. Требования пожарной безопасности», пункта 5.4.19, пункта 5.4.16 ГОСТ Р 59639-2021, система СПС 2-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно: совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ (линии связи) с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается;

13. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 3.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарнойзащиты.Системаоповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система СОУЭ 2-го пускового корпуса находится в неработоспособном состоянии, а именно: система автоматического контроля работоспособности соединительных линий в СОУЭ с речевым оповещением, неисправна;

14. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.1 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система СОУЭ 2-го пускового корпуса находится в неработоспособном состоянии, а именно: звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБ (фактический уровень 60 дБА);

15. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.3 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система СОУЭ 2-го пускового корпуса находится в неработоспособном состоянии, а именно: уровень звука в палатах, на уровне головы спящего человека, менее 70 дБ А, (фактический уровень звука 60-65 дБ А);

16. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система СОУЭ 2- го пускового корпуса находится в неработоспособном состоянии, а именно: речевое пожарное оповещение работает неисправно;

17. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты 2-го пускового корпуса не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) до их замены в установленном порядке (фактически срок службы составляет более 10 лет);

18. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты 1-го пускового корпуса не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

19. в нарушении пункта 17 (а) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), не обеспечено в исправном состоянии ограждения на крыше здания 1-го пускового корпуса (согласно протокола № 73-ОК/2022 от 28.07.2022 ограждение по периметру крыши здания не пригодно к использованию);

20. в нарушении пункта 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли 1-го пускового корпуса в соответствии с технической документацией на биопирен (согласно технической документации контроль качества огнезащитной обработки осуществляется 1 раз в 3 года. Согласно акта № 168/19 от 25.06.2019 обработка строительных конструкций проведена в июне 2019 года);

21. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.4.1 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в боковых лестничных клетках 1-го пускового корпуса, предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м.;

22. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.4.2 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина лестничных площадок в лестничных клетках 1-го пускового корпуса выполнены менее ширины марша (факт, менее 1,35 м.);

23. в нарушениипункта 25 Правилпротивопожарного режима в РоссийскойФедерации (утвержденыпостановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте 1-го пускового корпуса защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалы для потолков на путях эвакуации (в коридорах) на 1, 2, 3 этажах (отсутствуют сертификаты на плитку);

24. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты 1-го пускового корпуса не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (противопожарных дверей) в складских, производственных и др. помещениях на 1, 2, 3 этажах (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери и перегородки);

25. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты 1-го пускового корпуса не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (перегородок) в коридорах 1, 2, 3 этажей (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери и перегородки);

26. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 7.14 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей (правой лестничной клетки) 1-ro пускового корпуса не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. (фактически вплотную);

27. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.3.6 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», на путях эвакуации по всем лестничным клеткам 1-го пускового корпуса допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы;

28. в нарушении пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), разработанные планы эвакуации людей при пожаре на объекте защиты 1-го пускового корпуса не соответствует действительности на 1 этаже;

29. в нарушении пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа (со стороны левой лестничной клетки) 1-го пускового корпуса замок закрывается на ключ и не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа;

30. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.2.19, пункта 5.1.4 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», ширина эвакуационных выходов из здания 1-го пускового корпуса на улицу со стороны крыльца (правой лестничной клетки) выполнена менее 1,2 м. (фактически вторая створка двери не открывается);

31. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 4.3.8 свода правил 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) на путях эвакуации в коридорах 1, 2, 3 этажей 1-го пускового комплекса, допущено размещение оборудования мест для ожидания (стулья) выполненных из материала с неизвестным показателем по токсичности, не допускается с группой токсичности Т4 (сертификат не предоставлен);

32. в нарушении части 2, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 5.1.2 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», заполнение проемов в помещении склада на втором этаже 1-го пускового корпуса (в бассейне образован склад) заполнен дверью с ненормированным пределом огнестойкости (фактически дверь не противопожарная);

33. в нарушении пункта 16 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), в помещении вентиляционной камеры 1-го пускового корпуса на чердаке допущено хранение горючих материалов и других предметов;

34. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 № Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.1.46. Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», центральная лестница 1-го пускового корпуса выполнена открытой на всю высоту здания, при этом вестибюль и поэтажные холлы, в которых размещена открытая лестница, не отделена от смежных помещений и коридоров противопожарными перегородками 1-го типа (не представлен сертификат на перегородки и двери, фактически перегородки и двери пластиковые);

35. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты 1-го пускового корпуса не хранится документация, подтверждающая отделку внешних поверхностей наружных стен (отсутствуют сертификаты);

36. в нарушении ч. 2, 3, 16 статьи 88, таблиц 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», лифтовые шахты в здании 1-го пускового корпуса на 1 ,2, 3 этажах отделены от коридоров и других помещений тамбурами (по техническому паспорту помещения № 15, 94, 161) с противопожарными перегородками не 1-го типа (фактически дверь пластиковая, сертификат не предоставлен);

37. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), система СПС 1-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно: резервный источник питания неработоспособный (при переходе на резервный источник питания происходит отключение всей системы);

38. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 3.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система СПС 1-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно система автоматического контроля работоспособности соединительных линий в СОУЭ с речевым оповещением, неисправна;

39. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.6 свода правил 6.13120.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», пункта 5.4.19, пункта 5.4.16 ГОСТ Р 59639-2021, система СПС 1-го пускового корпуса находится не в работоспособном состоянии, а именно: допускается совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ (линии связи) с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПЗ и кабелей линий связи СПЗ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции;

40. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 3.4 свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», система автоматического контроля работоспособности соединительных линий в СОУЭ 1-го пускового корпуса с речевым оповещением, неисправна;

41. в нарушении части 2 статьи 1, пункта 2 части 1 статьи 6, статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», система СОУЭ 1- го пускового корпуса находится в неработоспособном состоянии, а именно: резервный источник питания неработоспособный.

Кроме того, ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, не выполнило в срок до 01 февраля 2025 года законное предписание ОНД и ПР г.Лабытнанги УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО № 23-ПБ/1 от 28.07.2023 года, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения - в здании инфекционного и психо-наркологического отделения по адресу: 

<

...>, а именно:

1. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, части 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 3.4. свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», работоспособность соединительных линий СОУЭ психо-наркологического отделения с речевым оповещением, находится в неисправном состоянии;

2. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты психо-наркологического отделения не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для покрытий полов на путях эвакуации (отсутствуют сертификаты на линолеум);

3. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты психо-наркологического отделения не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (противопожарных дверей) в складских помещениях (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери);

4. в нарушении пункта 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), замки на дверях эвакуационных выходов психо-наркологического отделения, расположенных в коридоре и тамбуре находятся в закрытом состоянии и не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (фактически закрываются на ключ);

5. в нарушении пункта 35 (з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), в чердачном психо-наркологического отделения помещении проложена электрическая проводка по горючему основанию (по конструкции кровли);

6. внарушениипункта 5 Правил противопожарного режимав Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), разработанный план эвакуации людей психо-наркологического отделения при пожаре на объекте защиты не соответствует действительности;

7. в нарушении пункта 2Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), в отношении объекта защиты утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации;

8. в нарушении пункта 54Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденыпостановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020), на объекте защиты психо-наркологического отделения не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

9. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 6.7.19 свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункт 1.31 СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»), лечебный корпус психо-наркологического отделения больницы выполнен ниже III степени огнестойкости (в новых нормах данные здания должны быть выполнены не ниже II степени огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности выше С0 (фактически психо-наркологическое отделение V степени огнестойкости);

10. в нарушении пункта 16 (б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты психо-наркологического отделения допущено хранение под свайным пространством здания предметов выполненных из горючих материалов и другого оборудования;

11. в нарушении части 12 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», лечебный корпус психо-наркологического отделения больницы, оказывающее медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Данные системы (средства) оповещения находятся в неисправном состоянии;

12. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности психо-наркологического отделения (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) до их замены в установленном порядке (фактически срок службы составляет более 10 лет);

13. в нарушение части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, части 1 статьи 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункта 3.4. свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности», работоспособность соединительных линий СОУЭ инфекционного отделения с речевым оповещением, находится в неисправном состоянии;

14. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты инфекционного отделения не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалов для покрытий полов на путях эвакуации (отсутствуют сертификаты на линолеум);

15. в нарушении пункта 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты инфекционного отделения не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости заполненных проемов (противопожарных дверей) в складских помещениях (отсутствуют сертификаты на противопожарные двери);

16. в нарушении пункта 116 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), расстояние между кроватями в больничных палатах инфекционного отделения центральных основных проходов - выполнены шириной менее 1,2 метра;

17. в нарушении пункта 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты инфекционного отделения не размещен на видном месте план эвакуации людей при пожаре;

18. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), на объекте защиты инфекционного отделения не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

19. в нарушении части 12 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», лечебный корпус инфекционного отделения, оказывающее медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Данные системы (средства) оповещения находятся в неисправном состоянии;

20. в нарушении пункта 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020), в инфекционном отделении при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) до их замены в установленном порядке (фактически срок службы составляет более 10 лет);

21. в нарушении части 2 статьи 1, части 1 статьи 6, статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.3 свода правил 1.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в палатном корпусе инфекционного отделения коридоры не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. (отсутствуют сертификаты).

Кроме того, ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» юридический адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, 

<

...>, не выполнило в срок до 01 февраля 2025 года законное предписание ОНД и ПР г.Лабытнанги УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО № 25-ПБ/1 от 28.07.2023 года, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере здравоохранения - в здании взрослой поликлиники со стационаром по адресу: 

<

...>, а именно:

1. в нарушении п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) в отношении объекта защиты утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII правил противопожарного режима в Российской Федерации;

2. в нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) на объекте защиты не хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;

3. в нарушении п. 17 б) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) не проведено эксплуатационное испытаний не реже 1 раза в 5 лет ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (протокол испытаний не предоставлен);

4. в нарушении п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) не осуществлена проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли в соответствии с технической документацией на биопирен (согласно технической документации контроль качества огнезащитной обработки осуществляется 1 раз в 3 года. Согласно акта № 168/19 от 25.06.2019 обработка строительных конструкций проведена в июне 2019 года);

5. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.14 Свод правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (старые нормы п. 8.9 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений») между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей (левая лестничная клетка относительно центрального входа) не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм. (фактически вплотную);

6. в нарушении п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных отделочных материалы для потолков на путях эвакуации (в коридорах) на 1, 2, 3, 4 этажах (отсутствуют сертификаты);

7. в нарушении п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая отделку внешних поверхностей наружных стен (отсутствуют сертификаты);

8. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в здании, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы воздушного отопления (тепловой завесы) на первом этаже центрального входа;

9. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в здании, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре системы кондиционирования воздуха (кондиционеры по всему зданию);

10. в нарушении п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) замок на двери эвакуационного выхода из поэтажного коридора (в перегородке на первом этаже) не обеспечен возможностью его свободного открывания изнутри без ключа (факт, закрывается на замок);

11. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.6 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п. 6.28 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» на путях эвакуации по двум лестничным клеткам допущено устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы;

12. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 6.32 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений» в лестничной клетке между 1 и 2 этажом (по техническому паспорту № V) допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (факт. 2,1);

13. в нарушении ч.2, 3 ст.88 таблица 23,24 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" заполнение проемов в помещении рентгенографии (каб. 107) на первом этаже заполнен дверью с ненормированным пределом огнестойкости;

14. в нарушении ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.8 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) на путях эвакуации (в коридоре 4 этажа), допущено размещение оборудования мест для ожидания (скамейки) выполненных из материала с неизвестным показателем по токсичности, не допускается с группой токсичности Т4 (сертификат не предоставлен);

15. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (старые нормы п. 6.32 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений») в лестничной клетке между 3 и 4 этажом (по техническому паспорту № XI) допущено размещение радиаторов отопления на высоте менее 2,2 м. (факт. 2,1);

16. в нарушении п. 5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) разработанный план эвакуации людей при пожаре на объекте защиты не соответствует действительности на 4 этаже;

17. в нарушении п. 35 з) Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) в чердачном помещении проложена электрическая проводка по горючему основанию (по конструкции кровли);

18. в нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара) до их замены в установленном порядке (фактически срок службы составляет более 10 лет);

19. в нарушении ч. 2, 3 ст. 88 таблица 23,24 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 7.7 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" в здании поликлиники (класса Ф 3.4 высотой не более 15 метров) устройство выхода на чердак с лестничной клетки допущено не через противопожарный люк 2-го типа размером 0,6 х 0,8 метра (с пределом огнестойкости EI-30);

20. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п. 4.4.1 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (старые нормы п. 6.29 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений») ширина пути эвакуации по лестницам, расположенным в двух лестничных клетках предназначенной для эвакуации людей, выполнена менее 1,35 м;

21. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.2 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (старые нормы п. 6.31 СНиП 21-01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений») ширина лестничных площадок в лестничных клетках выполнены менее ширины марша, т.е. менее 1,35 м;

22. в нарушении ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.19, п. 5.1.4 Свод правил 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (старые нормы п. 6.16 СНиП 21- 01-97*. «Пожарная безопасность зданий и сооружений») ширина эвакуационных выходов из здания (с лестничной клетки) выполнена менее 1,2 м;

23. в нарушении п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16 сентября 2020 года) система СПС находиться не в работоспособном состоянии - резервный источник питания неработоспособный (отсутствуют аккумуляторные батареи);

24. в нарушении часть 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, статья 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3, пункт 3.4 СП 3.13130.2009 система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии - система автоматического контроля работоспособности соединительных линий в СОУЭ с речевым оповещением не исправна;

25. в нарушении часть 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, статья 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-Ф3; пункт 4.1 СП 3.13130.2009, система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии - звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) менее 75 дБ (фактический уровень 60 дБА).

Определением мирового судьи от 03.04.2025 года дела № 5-185/2025-2, 5-201/2025-2, 5-204/2025-2, 5-205/2025-2 объединены в одно производство с присвоением номера № 5-185/2025-2.

В судебном заседании защитник ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» ФИО1 вину юридического лица в совершении административного правонарушения признал, просил назначить единое наказание за совершение правонарушения, поскольку объекты проверки являются структурными подразделениями одного юридического лица.

Изучив материалы дела, мировой судья пришел к следующему.

В соответствии с п.п.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона, в том числе вышеприведенные требования правил противопожарного режима, сводов правил обеспечения пожарной безопасности, строительных норм и правил.

28.07.2023 года ОНД и ПР г.Лабытнанги УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО в адрес ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» было выдано 4 предписания, которым указывалось в срок до 01 февраля 2024 года устранить вышеуказанные нарушения правил пожарной безопасности.

Сведений об обжаловании указанных предписаний не предоставлено, позднее уполномоченным должностным лицом срок исполнения предписаний был продлен до 31.01.2025 года включительно.

Законность выданных предписаний сомнений у мирового судьи не вызывает.

Из материалов дела следует, что предписания в установленный срок частично не исполнены.

Обстоятельства допущенного правонарушения и виновность ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» в инкриминируемом правонарушении подтверждаются протоколами об административных правонарушениях № 15 от 14.03.2025 года, №18 от 24.03.2025 года, №21 от 25.03.2025 года, №23 от 26.03.2025 года; выпиской Росреестра в отношении зданий ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ»; выпиской из ЕГРЮЛ; предписаниями об устранении нарушений от 05.03.2025 года, 14.03.2025 года, от 28.07.2023 года; решением о продлении срока исполнения предписаний от 28.07.2023 года до 31.01.2025 года; решениями о проведении выездной проверки от 21.02.2025 года, 03.03.2025 года, ; решениями прокурора от 24.02.2025 года, от 04.03.2025 года о согласовании проведения контрольного (надзорного) мероприятия; актами выездной проверки от 05.03.2025 года, 14.03.2025 года.

В силу ч.2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Мировому судье не представлено доказательств принятия ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» исчерпывающего комплекса мер по устранению нарушений вышеуказанных правил противопожарной безопасности в установленные сроки либо доказательств неисполнимости предписаний.

Поскольку определением мирового судьи от 03.04.2025 года производства по делам № 5-185/2025-2, 5-201/2025-2, 5-204/2025-2, 5-205/2025-2 объединены в одно производство в связи с выводом мирового судьи о наличии оснований для квалификации правонарушения как единого, мировой судья находит вину ГБУЗ ЯНАО «ЛГБ» доказанной, квалифицирует содеянное по ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения.

Решая вопрос о виде и размере наказания, мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оснований для признания содеянного правонарушения в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ малозначительным, мировой судья не усматривает, поскольку несоблюдение требований противопожарной безопасности создает существенную угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей. Замена штрафа на предупреждение за совершение правонарушения по ст. 19.5 КоАП РФ не предусмотрена законом (ч.2 ст. 4.1.1 КоАП РФ).

На основании изложенного и руководствуясь статьями 29.9 – 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

постановил:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей.

Административный штраф подлежит уплате не позднее шестидесяти дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа: получатель платежа: УФК по ЯНАО (ГПД ЯНАО, 04902002410), РКЦ г. Салехард, Р/счет 

<

***>, Счет получателя 03100643000000019000, БИК 007182108, КПП 890101001, ИНН 

<

***>, ОКТМО 71953000, КБК 86311601193010000140, УИН 0314720400045001852519114.

Назначение платежа: штраф по делу № 5-185/2025-2 от 03 апреля 2025 года.

Согласно ч.1, ч.2 ст.31.5 КоАП РФ при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении административного наказания в виде административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, вынесший постановление, может отсрочить исполнение постановления на срок до шести месяцев. С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей на срок до трех месяцев.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный ч.1 ст.32.2 КоАП РФ влечет административную ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано, опротестовано в Лабытнангский городской суд Ямало-Ненецкого автономного округа в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья: подпись.

Копия верна. Постановление не вступило в законную силу. 03 апреля 2025 года.

Мировой судья В.Е. Попов