Дело № 5-27/2017г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г. Кашира Московской области 07 февраля 2017 годаМировой судья судебного участка № 67 Каширского судебного района Московской области РФ Леонова С.М.,

с участием законного представителя МАУК «Дом культуры городского округа Кашира» - Васильченко М.В.1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении МАУК «Дом культуры городского округа Кашира», ИНН 

<

НОМЕР>, ОГРН 

<

НОМЕР>, расположенного по адресу: 

<

...>, 

у с т а н о в и л:

17 января 2017 года в 14 часов 00 минут в задании, сооружении и помещениях МАУК Дом культуры городского округа Кашира», расположенного по адресу: 

<

...>, юридическое лицо не выполнило в установленный срок до 14.12.2016г. законное предписание ГПН №25/1/1-13 от 18.05.2016 года, а именно: отделка стен путей эвакуации 2-го этажа выполнена из горючего материала (дерево) и по показателям пожарной опасности не соответствуют требуемым нормам; помещения кабинета директора, гостевая, хореографии и бильярда на втором этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; здание клуба не оборудовано аварийным освещением согласно норм; системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре, установленные в здании клуба, находятся в неисправном состоянии. Руководителем организации не проводятся проверки работоспособности вышеуказанных систем не реже 1 раза в квартала с оформлением соответствующего акта; пожарный кран на 2-ом этаже (около лестничной клетки), ПК-2, ПК-4 на первом этаже - рукава не присоединены к стволам и кранам; на объекте сотрудники (кроме руководителя и заместителя руководителя), допущенные к работе в клубе, не обучены мерам пожарной безопасности; помещения подвала (тепловой узел), комната охраны, гримерная, кафе, раздевалок при входе слева и справа на первом этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; помещение кинобудки (около балкона) не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; в здании клуба сгораемые конструкции, декорации сценическое оформление (сценическая коробка, колосники, трюмы, подвесные мостики, рабочие галереи, чердаки, здания, материалы для акустической отделки стен и потолков зрительных залов, а также драпировки) не обработаны (пропитаны) огнезащитным составом; в трюме (пространство под сценой) здания клуба допускается хранение сгораемых материалов и устройство подсобных помещений, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. Законный представитель МАУК «Дом культуры городского округа Кашира» - Васильченко М.В. в судебном заседании вину признала и пояснила, что предписание будет устранено после поступления финансирования. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Статья 1 данного федерального закона предусматривает, нормативными документами по пожарной безопасности являются национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Вина юридического лица в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается протоколом об административном правонарушении № 3-2-10-12-19 от 17.01.2017 года, предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 25/1/1-13 от 18.05.2016 года; актом проверки органом государственного пожарного надзора № 113 от 17.01.2017 года, из которого следует, что на момент проверки выявлен факт неисполнения Предписания от 18.05.2016 года; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от 05.12.2016 г.; распоряжением от 18.10.2016 г. №300-ра Администрации городского округа Кашира о назначении на должность директора МАУК «Дом культуры городского округа Кашира» Васильченко М.В.; выпиской из ЕГРЮЛ. Оснований для освобождения МАУК «Дом культуры городского округа Кашира» от административной ответственности судом не установлено. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность МАУК «Дом культуры городского округа Кашира», является признание вины. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность МАУК «Дом культуры городского округа Кашира», не установлено. Учитывая характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, наличие смягчающего и отсутствие отягчающихобстоятельств, мировой судья считает возможным назначить МАУК «Дом культуры городского округа Кашира» минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица.

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 19.5 ч. 12, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья 

п о с т а н о в и л:

МАУК «Дом культуры городского округа Кашира», ИНН 

<

НОМЕР>, ОГРН 

<

НОМЕР>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 /семьдесят тысяч/ рублей, который уплачивается по следующим реквизитам:

      получатель платежа: Управление федерального казначейства по Московской области (Главное Управление МЧС России по Московской области - 

<

...>), ИНН 

<

***>, КПП 503 601 001, БИК 044 583 001, Л/с 

<

***> р/с 

<

***> в Отделении № 1 ГУЦБ РФ по ЦФО г. Москва, КБК 177 116 27000 01 6000 140, ОКТМО 46620000. В соответствии со ст. 32.2 ч. 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса. Постановление может быть обжаловано в Каширский городской суд Московской областив течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

          Мировой судья:                                                                         С.М. Леонова