Решение по административному делу 

Дело № 3-215/2017 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об административном правонарушении

г. Тихвин Ленинградской области 23 июня 2017 года

Мировой судья Ленинградской области судебного участка № 69 Трофимов А.В., рассмотрев административное дело о нарушении ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) должностным лицом - *** муниципального предприятия «***» муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Уфимцевым О.А., *** года рождения, уроженцем ***, проживающим по адресу: ***, 

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № *** от 02 июня 2017 года, Уфимцев О.А. являясь *** муниципального предприятия «***» муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области, расположенного по адресу: ***, 02 апреля 2017 года не выполнил в установленный срок законное предписание № *** от 11 марта 2016 года отдела надзорной деятельности Тихвинского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области об устранении обязательных требований пожарной безопасности в срок до 01 апреля 2017 года, а именно пункты предписания № 1, 2, 3, 4, 5, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Уфимцев О.А. в судебном заседании согласился с предъявленным обвинением и пояснил, что противопожарные мероприятия требуют значительных материальных затрат, поэтому предписание не исполнено.

Суд, выслушав Уфимцева О.А. и исследовав материалы дела, полагает установленным событие и состав административного правонарушения и доказанной вину Уфимцева О.А. в невыполнение в установленный срок законного предписания органа осуществляющего государственный пожарный надзор. 

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа осуществляющего государственный пожарный надзор и влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех до четырех тысяч рублей. 

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями ст. 6 Федерального закона "О пожарной безопасности", входящего в состав законодательства РФ о пожарной безопасности (ст. 2 Федерального закона "О пожарной безопасности").

Предписанием № *** от 11 марта 2016 года Отделом надзорной деятельности Тихвинского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ленинградской области было предписано выполнить мероприятия по соблюдению требований пожарной безопасности с указанием конкретного срока исполнения 01 апреля 2017 года, а именно:

п. 1 степень огнестойкости пристроенного к зданию крыльца не соответствует нормам - V степени, что является нарушением ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.3.1 СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения», таблица 1 п. 7 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»;

п. 2 - дверь в вентиляционную камеру не противопожарная, что является нарушением ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1.82 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», п. 7.4, п. 5.14*, Таблица , Таблица 2* СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

п. 3 - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания, что является нарушением ст. ст. 20, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 21 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.18*, п. 7.1, п. 7.2 СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», п. 15 ч. 1 ст. 12 Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», п. 10 Приложение к «Положению лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» утверждено Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 года № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»,

п. 4 - здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, что является нарушением ст. ст. 20, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. п. 3, 4, Таблица 1 п. 9 Здания общественного и административно-бытового назначения, Таблица 3 п. 38 НПБ 110-03, Приложение А, п. А.4, Таблица А.1 п. 9, Таблица А.3 п. 38 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,

п. 5 - здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах, что является нарушением ст. ст. 20, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6. С. 4 ст. 4, ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Таблица 2 п. 1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», Таблица 2 п. 12 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Событие и состав административного правонарушения совершенного должностным лицом подтверждаются: протоколом об административном правонарушении № *** от 02 июня 2017 года с объяснением Уфимцева О.А., его объяснением в судебном заседании, , распоряжением о проведении внеплановой проверки № *** от 10 мая 2017 года, актом проверки № *** от 02 июня 2017 года, предписанием № *** от 11 марта 2016 года, договором от 20 октября 2000 года на передачу в хозяйственное ведение муниципальной собственности, приказом № *** от 01 октября 2015 года об установлении противопожарного режима не доверять которым у суда нет оснований.

При определении наказания суд учитывает в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ данные о личности правонарушителя, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность судом не установлено.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 4.1, ч. 12 ст. 19.5, ст.29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - *** муниципального предприятия «***» муниципального образования Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района Ленинградской области Уфимцева О.А., виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей с перечислением получателю: УФК Ленинградской области (Главное управление МЧС России по Ленинградской области), ИНН 7839306722, КПП 470301001, ОКТМО 41645101. расчетный счет № 40101810200000010022 в Банке ГРКЦ ГУ России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, КБК 17711607000016000140, л/с 04451784560 (Назначение платежа: штраф за нарушение законодательства РФ об основах конституционного строя согласно постановлению № 3-215/2017 от 23 июня 2017 года).

В случае неуплаты штрафа в шестидесятидневный срок после вступления данного постановления в законную силу, вы будете привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Тихвинский городской суд Ленинградской области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления посредством подачи жалобы мировому судье Ленинградской области судебного участка № 69 или непосредственно в Тихвинский городской суд Ленинградской области.

 

Мировой судья: