Дело № 5-545/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

26 июня 2017 г. г.Дзержинск

<

АДРЕС> 

Мировой судья судебного участка № 11 Дзержинского судебного района Нижегородской области ФИО1, исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка №12 Дзержинского судебного района Нижегородской области, рассмотрев дело об административном правонарушении по ст.19.5 ч.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» по адрес: 

<

АДРЕС>, ИНН 

<

НОМЕР>,  дата регистрации 

<

ДАТА2>,

УСТАНОВИЛ

01 июня 2017 г. в 15 час. 00 мин. на территории, в зданиях и помещениях Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик», расположенных по адресу: 606000, 

<

...>, при проведении внеплановой проверки с целью контроля за исполнением предписаний по устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности на территории, в зданиях и помещениях Акционерного общества «Дзержинское производственное объединение «Пластик» выявлены факты невыполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 26.09.2016 №144/1/52 (не выполнены пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123 - в срок до 31.03.2017), а именно:

п. 1 - Часть лестничных маршей лестничных клеток типа Л2 не имеют требуемого предела огнестойкости R60 (выполнены металлическими) (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 58 табл. 21; (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*));

п. 2 - Для отделки участков противопожарных стен, возвышающихся над кровлей, рассматриваемых в качестве противопожарных поясов для разделения кровли здания на участки площадью не более 3600 м2, применены материалы группы горючести Г4. (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; Свод правил «Кровли» (СП 17.13330.2011) п. 5.24 табл. 4; (ранее действовало требование п. 2.11 Строительных норм и правил «Кровли» (СНиП II-26-76); п. 10.3, табл. 2 Пособия к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Предотвращение распространения пожара» (МДС 21-1.98));

п. 4 - На покрытии здания отсутствует защита кровли негорючим материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия систем противодымной вентиляции (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п.п. г) п. 7.11; (ранее действовало требование п. 8.10 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003));

п. 5 - Не все помещения здания (кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток) защищены системой автоматического пожаротушения (Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009) приложение А, п. А.3, п. А.4, п. А.5; (ранее действовало требование п. 4, п. 6 Норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 110-03));

п. 6 - Производственные и складские помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях, не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 Строительных норми правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003));

п. 7 - Приемо-сдаточные испытания смонтированных систем противодымной защиты выполнены без присутствия представителей Государственной противопожарной службы, без контроля показателей и проверки характеристик, определенных нормативными документами по пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 и 3 ст. 6; Национальный стандарт Российской Федерации «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» (ГОСТ Р 53300-2009) п. 3.2, п. 3.3, табл. 1, Нормы пожарной безопасности «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» (НПБ 240-97) п. 4.2);

п. 8 - Не проводятся периодические испытания смонтированных систем противодымной защиты в присутствии представителей Государственной противопожарной службы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 1 и 3 ст. 6; Национальный стандарт Российской Федерации «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» (ГОСТ Р 53300-2009) п. 3.5, Нормы пожарной безопасности «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний» (НПБ 240-97) п. 3.5, п. 4.2);

п. 9 - Коридоры здания, в том числе коридор конторских помещений, не имеют естественного освещения, при этом не оборудованы системой вытяжной вентиляции для удаления дыма (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003), п. 1.27 Строительных норм и правил «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87*));

п. 10 - Гардеробные площадью более 200 м2, расположенные на 1 и 2 этажах, не имеющие естественного освещения, не оборудованы системой вытяжной вентиляции для удаления дыма (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13330.2013) п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 Строительных норм и правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003), п. 1.27 Строительных норм и правил «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87*));

п. 11 - Пожарные краны не оборудованы шкафчиками, имеющими отверстия для проветривания, приспособленными для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия, обеспечивающих возможность размещения переносных огнетушителей (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.13, п. 4.1.14; (ранее действовало требование п. 6.13, п. 6.14 СНиП 2.04.01-85*);

п. 12 - Все лестничные клетки типа Л2 не имеют выходов наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009) п. 4.4.6; (ранее действовало требование п. 6.34* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 13 - Все лестничные клетки типа Л2 не имеют просветов между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м2 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.7; (ранее действовало требование п. 6.35 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 14 - Двери лестничных клеток типа Л2 в осях 25-26/А-Б, 25-26/Б-В, 44-45/А-Б в свету выполнены шириной менее нормативной (по факту от 0,75 до 0,92 м) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 8.3.2; (ранее действовало требование п. 6.16 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 15 - Во всех лестничных клетках типа Л2 здания высотой более 9 м не обеспечено автоматическое открывание верхних световых проемов при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.11; (ранее действовало требование п. 6.39* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 16 - В части здания класса Ф4 по функциональной пожарной опасности лестничных клеток типа Л2 выполнено более 50% (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.11; (ранее действовало требование п. 6.39* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 17 - Центральная лестничная клетка заводоуправления не имеет световых проемов, при этом выполнена не незадымляемой с подпором воздуха при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.7; (ранее действовало требование п. 6.35 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 18 - Двери приточных и вытяжных венткамер, в том числе 

<

НОМЕР>, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 52, 53, 54, 55, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 81, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не ниже ЕI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; Свод правил «системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012) п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> норм и правил «Отопление. Вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003));

п. 19 - Двери помещений узлов управления системы автоматического пожаротушения не имеют предела огнестойкости не ниже ЕI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 5.8.2; (ранее действовало требование п. 4.51* 

<

АДРЕС> пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. 

<

АДРЕС> и правила проектирования» (НПБ 88-2001*));

п. 20 - В проемах противопожарных преград, отделяющих административные и бытовые части здания, размещенные во встройках и во вставках, от производственной части, не установлены противопожарные двери с требуемым пределом огнестойкости (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 6.1.43; (ранее действовало требование п. 1.25* 

<

АДРЕС> норм и правил «Административные и бытовые здания» (СНиП 2.09.04-87*), п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 21 - В проемах выхода на кровлю из лестничных клеток здания не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 7.6; (ранее действовало требование п. 8.4*, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 22 - Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 23 - Двери помещений кладовых и архивов в здании выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012  п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10,  п. 6.3.7; (ранее действовало требование                 п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2*СНиП 21-01-97*);

п. 24 - Не устранено нарушение огнезащитного покрытия косоуров лестничных маршей лестничных клеток типа Л2 (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> N 390) п. 21);

п. 25 - Двери машинных отделений лифтов выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 15 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 26 - В помещении мастерской по ремонту и обслуживанию автопогрузчиков, размещенном в здании II степени огнестойкости, металлические балки перекрытия не имеют требуемого предела огнестойкости REI 45 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 58 табл. 21; (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 27 - Двери помещений венткамер, в том числе В3-1, Вк-2, ВЗ-2, ВК-3, ВЗ-3, ВК-23В-27, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; Свод правил «системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012) п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 29 - Двери (ворота) в противопожарных преградах, отделяющих помещение склада 

<

НОМЕР> секции 

<

НОМЕР>, помещение склада 

<

НОМЕР> секции 

<

НОМЕР>, секции 

<

НОМЕР>, секции 

<

НОМЕР>, секции 

<

НОМЕР>, секции 

<

НОМЕР>, склада сырья от производственной части, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10,  п. 6.3.7; (ранее действовало требование п. 6.4 

<

АДРЕС> норм и правил «Складские здания» (СНиП 31-04-2001);    п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 30 - В складских помещениях (секциях 

<

НОМЕР>, 2, 3, 4, 5) допущено устройство встроенных помещений из листового металла (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> N 390)                   п. 23);

п. 31 - Вследствие устройства межсекционных перегородок не обеспечивается орошение каждой точки защищаемого помещения необходимым количеством струй от пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> N 390) п. 23);

п. 32 - Двери в проемах, ведущих в переход между зданиями корпуса 

<

НОМЕР> и цеха КГИ (с обеих сторон) выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10,                         п. 6.3.7; (ранее действовало требование п. 7.1, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*; п. 3.2 Пособия к 

<

АДРЕС> 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Предотвращение распространения пожара» (МДС 21-1.98));

п. 36 - Двери помещений венткамер не имеют требуемого предела огнестойкости не менее ЕI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012) п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 37 - Двери помещений электрощитовых выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012  п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 38 - В здании высотой более 15 м отдельные двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток выполнены не глухими или с армированным стеклом (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 6.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 40 - Двери, отделяющие складские помещения категории В2 от коридоров склада спец.одежды на 1 этаже здания не имеют требуемого предела огнестойкости EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012  п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10, п. 6.3.7; (ранее действовало требование п. 6.4 

<

АДРЕС> норм и правил «Складские здания» (СНиП 31-04-2001);    п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 41 - Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 42 - Здание не оборудовано внутренним противопожарным водопроводом из условия орошения каждой точки защищаемы помещений 2 струями с расходом воды по 5 л/с (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1 табл. 2; (ранее действовало требование п. 6.1*, табл. 2 

<

АДРЕС> 2.04.01-85*);

п. 43 - Снаружи здания категории В на расстоянии не более чем 50 м не установлены ручные пожарные извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения (установлен 1 пожарный извещатель) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13.130.2009 п. 13.13; (ранее действовало требование приложения «Ц» п. Ц.1, п. Ц. 2 Государственного стандарта Российской Федерации «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.3.047-98); п. 12.41, п. 12.42 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 44 - В месте пересечения воздуховодом системы вентиляции противопожарной преграды помещении секции 

<

НОМЕР> тарного хранения не установлен противопожарный клапан (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 88; СП 7.13130.2013 п. 6.10 (ранее действовало требование п. 7.11.1 

<

АДРЕС> 41-01-2003); 

п. 45 - Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 16, п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 15, п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 46 - Двери венткамер выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; Свод правил «системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012) п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 47 - Пожарные краны не оборудованы шкафчиками, имеющими отверстия для проветривания, приспособленными для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия, обеспечивающих возможность размещения переносных огнетушителей (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.13, п. 4.1.14; (ранее действовало требование п. 6.13, п. 6.14 СНиП 2.04.01-85*);

п. 48 - В проемах противопожарных преград, отделяющих встроенные административные помещения, не установлены противопожарные двери и окна с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 6.1.43; (ранее действовало требование п. 1.25* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*, п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 49- В проеме противопожарной преграды, отделяющей пристроенную административно-бытовую часть от производственного здания, не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013                    п. 6.1.41; (ранее действовало требование п. 1.24* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*, п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 50 - Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных для отделки стен и пола на путях эвакуации в пристроенной административно-бытовой части здания (линолеум на полу, пластиковые панели на стенах) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.2; (ранее действовало требование п. 6.25* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 51 - Дверь помещения электрощитовой выполнена не противопожарной 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 52 - Производственное помещение, в котором оконные фрамуги расположены на высоте более 2,2 м от пола и не имеют механизированных приводов для их открывания, не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (СП 60.13330.2012) п. 13.2; (ранее действовало требование п. 8.2 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 53 - В конструкции навеса, примыкающего к зданию, допущено применение горючих материалов (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.3.9; (ранее действовало требование п. 5.5 

<

АДРЕС> норм и правил «Производственные здания» (СНиП 31-03-2001), п. 6.8 

<

АДРЕС> 31-04-2001);

п. 54 - Отсутствует ограждение с продольных сторон кровли производственной части здания (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16; (ранее действовало требование п. 8.11 

<

АДРЕС> 21-01-97*); 

п. 55 - Не все помещения здания (кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток) защищены системой автоматического пожаротушения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.3, п. А.4, п. А.5; (ранее действовало требование п. 4, п. 6 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 56 - Снаружи здания категории В на расстоянии не более чем 50 м установлено недостаточное количество ручных пожарных извещателей электрической пожарной сигнализации общего назначения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13.130.2009 п. 13.13; (ранее действовало требование приложения «Ц» п. Ц.1, п. Ц. 2 Государственного стандарта Российской Федерации «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.3.047-98); п. 12.41, п. 12.42 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 57 - Дверь помещения узла управления системы автоматического пожаротушения не имеет предела огнестойкости не ниже ЕI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 5.8.2; (ранее действовало требование п. 4.51* 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 58 - В проеме противопожарной преграды, отделяющей встроенные административные помещения от складской секции 

<

НОМЕР>, не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 6.1.43; (ранее действовало требование  п. 1.25* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*, п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 59 - Складские помещения, в которых оконные фрамуги расположены на высоте более 2,2 м от пола и не имеют механизированных приводов для их открывания, не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; СП 60.13330.2012 п. 13.2; (ранее действовало требование п. 8.2 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 60 - Пожарные краны не оборудованы шкафчиками, имеющими отверстия для проветривания, приспособленными для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия, обеспечивающих возможность размещения двух ручных огнетушителей (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.13, п. 4.1.14; (ранее действовало требование п. 6.13, п. 6.14 СНиП 2.04.01-85*);

п. 61 - В проеме противопожарной преграды, отделяющей встроенные конторские помещения от складской секции 

<

НОМЕР>, не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 6.1.43; (ранее действовало требование  п. 1.25* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*, п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 62 - Площадки, в том числе для обслуживания кранов-балок, с шириной свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, не оборудованы оросителями с побудительной системой (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130. п. 5.2.15; (ранее действовало требование п. 4.6 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 63 - Дверь помещения узла управления системы автоматического пожаротушения, расположенного в складской секции 

<

НОМЕР>, не имеет предела огнестойкости не ниже ЕI 30.; Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 5.8.2; (ранее действовало требование п. 4.51* 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 64 - Двери лифтовой шахты и машинного отделения лифта выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 15 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 65 - Коридор административно-бытовой части здания не имеет естественного освещения, при этом не оборудован системой вытяжной вентиляции для удаления дыма (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 7.13330.2013 п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 

<

АДРЕС> 41-01-2003, п. 1.27 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*);

п. 66 - Помещения административно-бытовой части здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 38; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 38 

<

АДРЕС> 110-03); 

п. 67 - Помещения административно-бытовой части здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 70 - Производственные помещения, в которых оконные фрамуги расположены на высоте более 2,2 м от пола и не имеют механизированных приводов для их открывания, не оборудовано системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; СП 60.13330.2012 п. 13.2; (ранее действовало требование п. 8.2 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 71 - Производственные помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 72 - Помещения административно-бытовой встройки, расположенной между отделением конфекционирования и отделением каландрирования, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 38; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 38 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 73 - Помещения административно-бытовой встройки, расположенной между отделением конфекционирования и отделением каландрирования, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 15 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 74 - Двери в проемах противопожарных преград, отделяющих встроенные административно-бытовые помещения, от производственных (отделением конфекционирования и отделением каландрирования), выполнена не противопожарной 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013  п. 6.1.43; (ранее действовало требование  п. 1.25* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*, п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*));

п. 75 - Помещение отделения каландрирования не защищено системой автоматического пожаротушения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 5.2; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 5.2 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 76 - Двери  приточных и вытяжных венткамер, в том числе 

<

НОМЕР> и 

<

НОМЕР> на 2 этаже административно-бытовой части здания, №

<

НОМЕР>, 2, 3 в высотной части здания, выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; Свод правил «системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (СП 2.13130.2012) п. 5.4.20; СП 7.13130.2013  п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 77 - Двери помещений электрощитовых выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012  п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 79 - Двери производственных помещений, расположенных в высотной части здания, выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее EI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.3 

<

АДРЕС> 31-03-2001), п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 80 - Снаружи здания категории В не установлены ручные пожарные извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13.130.2009 п. 13.13; (ранее действовало требование приложения «Ц» п. Ц.1, п. Ц. 2 Государственного стандарта Российской Федерации «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.3.047-98); п. 12.41, п. 12.42 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 81 - В помещении отделения каландрирования допущено устройство встроенного помещения из листового металла (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> N 390)  п. 23);

п. 82 - В помещении склада, размещенном в здании II степени огнестойкости, несущие металлические колонны не имеют требуемого предела огнестойкости R 90 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 58 табл. 21; (ранее действовало требование п. 5.18*, табл. 4* 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 84 - Помещение операторной не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.; Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.3, п. А.4, п. А.5; (ранее действовало требование п. 4, п. 6 

<

АДРЕС> 110-03); 

п. 85 - Двери лифтовых шахт и машинных отделений лифтов выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 15 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.22*, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 86 - Двери тамбур-шлюзов в помещениях категории Б выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 10 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.18, п. 5.14*, табл. 3 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 87 - Производственное помещение каландрового зала категории В2 площадью 3672 м2 не оборудовано автоматической установкой пожаротушения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 9.2; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 9.2 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 88 - Не обоснован выбор типа пожарных извещателей, установленных в производственном помещении каландрового зала, используемых для запуска системы противодымной вентиляции (установлены пожарные извещатели пламени) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.1.2, п. 13.1.8; (до этого действовало требование п. 12.2, п. 12.8, п. 13.5* 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 89 - В проеме противопожарной преграды, отделяющей пристроенную административно-бытовую часть от производственного здания, не установлена противопожарная дверь с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 1.24* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*); п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 90 - Двери помещений кладовых в высотной части здания выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.3 

<

АДРЕС> 31-03-2001), п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 92 - Двери помещений электрощитовых выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012  п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 93 - Двери венткамер выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 94 - Вентиляторы подпора воздуха в тамбур-шлюзы (с южной стороны) помещений категории Б установлены не в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях, выгороженных противопожарными перегородками 1-го типа или на кровле снаружи здания (установлены в общей венткамере П-55) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 7.13130.2013 п. 7.12; (п. 8.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 95 - Снаружи здания категории В не установлены ручные пожарные извещатели электрической пожарной сигнализации общего назначения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13.130.2009 п. 13.13; (ранее действовало требование приложения «Ц» п. Ц.1, п. Ц. 2 Государственного стандарта Российской Федерации «Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля» (ГОСТ Р 12.3.047-98); п. 12.41, п. 12.42 

<

АДРЕС> 88-2001*);

п. 96 - В помещении в производственном помещении каландрового зала допущено устройство встроенного помещения из листового металла  (Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> N 390п. 23);

п. 97 - Двери тамбур-шлюзов выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 10 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.18, п. 5.14*, табл. 3 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 98 - Двери помещений венткамер в административной и бытовой частях здания цеха выполнены не противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 7.13130.2013 п. 6.9, п. 8.1; (ранее действовало требований п. 7.4 

<

АДРЕС> 21-01-97* п. 5.14*, табл. 2*; п. 13.6 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 101 - Двери помещений электрощитовых выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 102 - Двери помещений кладовых выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 7.3 

<

АДРЕС> 31-03-2001), п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 103 - Производственные помещения не оборудованы автоматической установкой пожаротушения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 104 - Производственные и складские помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях, не оборудованы системой вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; Федеральный закон от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» ст. 17; СП 60.13330.2012 п. 13.2; (ранее действовало требование п. 8.2 

<

АДРЕС> 41-01-2003);

п. 105 - Двери в проемах противопожарных преград, отделяющих встроенные административно-бытовые помещения от производственных выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10; (ранее действовало требование п. 1.25* 

<

АДРЕС> 2.09.04-87*); п. 7.4, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 106 - Двери тамбур-шлюзов в здании цеха пропитки выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости не менее ЕI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ч. 10 ст. 88; (ранее действовало требование п. 7.18, п. 5.14*, табл. 3 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 107 - Не все помещения здания (кроме помещений: с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток) защищены системой автоматического пожаротушения (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.3, п. А.4, п. А.5; (ранее действовало требование п. 4, п. 6 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 108 - Производственное здание категории А не оборудовано системой оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре третьего типа (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 110 - Двери в проемах, ведущих в переход между зданиями корпуса 

<

НОМЕР> и корпуса 

<

НОМЕР> (с обеих сторон) выполнены не противопожарными 2-го типа (с пределом огнестойкости EI 30) (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 2.13130.2012 и п. 5.4.20; СП 4.13130.2013 п. 6.2.10,  п. 6.3.7; (ранее действовало требование  п. 7.1, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*; п. 3.2 Пособия к 

<

АДРЕС> 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» «Предотвращение распространения пожара» (МДС 21-1.98));

п. 114 - Встроенные административно-бытовые помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 38; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 38 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 115 - Складские помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.4, А.10, приложение А (обязательное), таблица А.3 п. 5.2; (ранее действовало требование п. 4, п. 14, приложение (обязательное) таблица 3 п. 5.2 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 116 - Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре ( Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 20 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 119 - Отсутствует ограждение на кровле здания (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16; (ранее действовало требование п. 8.11 

<

АДРЕС> 21-01-97*);

п. 121 - Помещения здания оборудованы тепловыми пожарными извещателями системы автоматической пожарной сигнализации, при требовании оборудования дымовыми пожарными извещателями (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. А.3; (ранее действовало требование п. 3 

<

АДРЕС> 110-03);

п. 122 - Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре  (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 раздел 7, табл. 2 п. 17; (ранее действовало требование п. 5.1, табл. 2 п. 15 

<

АДРЕС> 104-03);

п. 123 - В проеме выхода на кровлю не установлен противопожарный люк с пределом огнестойкости не менее EI 30 (Федеральный закон от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 87, ст. 88; СП 4.13130.2013 п. 7.6; (ранее действовало требование п. 8.4*, п. 5.14*, табл. 2 

<

АДРЕС> 21-01-97*).

В связи с чем, в отношении АО «

<

АДРЕС> производственное объединение «Пластик» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В судебном заседании законный представитель АО «ДПО «Пластик» по доверенности ФИО2 вину признал, пояснил, что в сентябре 2016г. была проведена внеплановая проверка состояния пожарной безопасности, ГО и ЧС на АО «ДПО «Пластик» и было выдано предписание ГУ МЧС 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4>г. Количество выявленных нарушений требований в области пожарной безопасности, в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от ЧС составило 123 пунктов. Было устранено 20 пунктов на сумму 1073,4 т.р., а именно: установленно 13 противопожарных дверей на 314 т.р., проведена закупка и монтаж 83 пожарных шкафов на сумму 713,7 т.р., приобретены огнетушители и подставки под огнетушители на сумму 38,2 т.р., приобретены знаки пожарной безопасности на сумму 7,5 т.р. В мае 2017г. проведена внеплановая проверка состояния пожарной безопасности, ГО и ЧС и выданы предписания ГУ МЧС 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА10> АО «ДПО «Пластик» разработана «Программа мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности на 2017-2018гг.». Все нарушения, выявленные в период проверки, будут устранены в соответствии с разработанной «Программой».

Изучив материалы дела, выслушав законного представителя АО «ДПО «Пластик», оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, мировой судья пришел к следующему.

В соответствии с ч.ч. 1,2 ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В судебном заседании установлено, что АО «ДПО «Пластик» не выполнило пункты 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 123 Предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4>г. с установленным сроком устранения - до 

<

ДАТА5>г. Предписание обжаловано не было, вступило в законную силу и подлежало исполнению. 

Частью 12 статьей 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

 Граждане, должностные лица, юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля. 

Объективная сторона правонарушений, предусмотренных данной статьей, состоит в невыполнении в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства. Таким образом, состав указанного правонарушения является формальным. 

Вина АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях полностью подтверждается материалами дела, а именно: протоколом об административном правонарушении № 74 от 01.06.2017г.; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от 

<

ДАТА13>, актом проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА10>, предписанием 

<

НОМЕР>  по устранению нарушений.

Непосредственно исследованные в судебном заседании доказательства мировой судья находит собранными в соответствии с требованиями Кодекса РФ об административных правонарушениях, относимыми, допустимыми и достаточными для привлечения юридического лица АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» к административной ответственности. Не доверять собранным по делу доказательствам у судьи оснований не имеется.

Действия АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» мировой судья квалифицирует по ст.19.5 ч.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

 При назначении наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик», при рассмотрении дела не установлено. Смягчающим вину обстоятельством является признание вины.

На основании изложенного, руководствуясь ст.19.5 ч.12, ст.29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо АО «Дзержинское производственное объединение «Пластик» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить  наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семьдесят тысяч) рублей. 

Реквизиты для уплаты административного штрафа: получатель платежа УФК по Нижегородской области (Главное управление МЧС России по Нижегородской области); ИНН 

<

***>, КПП 526201001, р/с 

<

***>, банк: Волго-Вятское ГУ Центрального Банка РФ, БИК 042202001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО  22701000, УИН 17700710817500005590.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Дзержинский городской суд Нижегородской области в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>Мировой судья:                                                                     А.-ФИО3

Разъяснить, что штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях, в соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях может повлечь наложение административного штрафа в двукратном размере суммы штрафа.

Об уплате штрафа необходимо известить орган, вынесший настоящее постановление, по адресу 

<

АДРЕС>, пр.Ленина, 49А, предъявив незамедлительно квитанцию. В случае неуплаты штрафа в срок, назначенный штраф подлежит принудительному исполнению через 

<

АДРЕС> РО службы судебных приставов.