Решение по административному делу 

№3-119/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 апреля 2017 года г.Никольское

Тосненского района

Ленинградской области

Мировой судья судебного участка № 70 Тосненского района Ленинградской области Сосулин А.В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 72 Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении 

должностного лица - директора универсама ООО «ТД Интерторг» Можжухиной О_ В_, «информация изъята» рождения, уроженки «информация изъята», зарегистрированной и проживающей по адресу: г«информация изъята», ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, 

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - директора универсама ООО «ТД Интерторг» Можжухина О.В. 17.02.2017 года в «13» часов «00» минут по месту нахождения юридического лица ООО «ТД Интерторг» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 14, пом. 6, являясь ответственной за исполнение предписания 2-10-705/1/1 от 02.09.2016 года на основании приказа генерального директора ООО «ТД Интерторг» №Нор03-ПБ-ОХ от 23.01.2015, не исполнила обязанность, предусмотренную статьей 37 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» не выполнила (не организовала выполнение) в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего государственный пожарный надзор №2-10-705/1/1 от 02.09.2016 года, а именно п.п.4,6,7,8 (срок устранения нарушения, указанного в предписании №2-10-705/1/1 от 02.09.2016 года - 02.02.2017), а именно: 

- Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету ведущем из административных помещений в торговый зал менее нормативного 1 м. (по факту 0,74 м при расположении ящиков для одежды) ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.53; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.4;

-руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (на пристроенный к зданию склад отсутствует расчет категории). Правила противопожарного режима в РФ п.20;

- допущено изменение объемно-планировочных решений без проекта разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности утвержденного в установленном порядке (к зданиям пристроен склад из листового металла). ФЗ РФ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ст.35, ст.52, ст.59 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.4,6;

-помещение склада пристроенного к зданию не защищено системой автоматической пожарной сигнализацией (отсутствуют пожарные извещатели). ФЗ РФ от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6. ст.54, ст.83, ч.1 ст.91. ст.103. СП5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое. Нормы и правила проектирования» п.13.3.2, А4, таблица А3.

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ в отсутствие Можжухиной О.В., которая о времени и месте рассмотрения дела извещена, в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Исследовав материалы административного дела, судья считает, что виновность Можжухиной О.В. в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 2-10-44 от 17.02.2017 года; 

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки юридического лица № 2-10-13 от 11.01.2017 года;

- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-10-13 от 17.02.2017 года, из которого следует, что при проведении проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: выявлены факты невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 2-10-705/1/1 от 02.09.2016 года;

- предписанием №2-10-705/1/1 от 02.09.2016 года;

- приказ П00002528/1 о переводе работника на другую работу от 09.06.2012 года;

- договором аренды нежилого помещения от 01.10.2011 года;

- приказ №Нор03-ПБ-ОХ от 23.01.2015 года;

Перечисленные документы составлены в соответствии с действующим законодательством, уполномоченными должностными лицами. Нарушений требований КоАП РФ при их составлении не выявлено.

Оценив и проанализировав в совокупности собранные по делу доказательства, признав их относимыми, допустимыми и достоверными, судья находит установленной и доказанной вину должностного лица - директора универсама ООО «ТД Интерторг» Можжухиной Оксаны Валерьевны в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, квалифицируя ее бездействие как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.

 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директора универсама ООО «ТД Интерторг» Можжухину О_ В_ виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей с перечислением в соответствующий бюджет.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: УФК по СПб (ГУ МЧС России 

по СПб), л/с 04721784490 Банк получателя: ГРКУ ГУ Банка России по г.Санкт-Петербургу, г.Санкт-Петербург.

ИНН 7840308932, р/с 401 018 102 000000 10001, Код ОКТМО 40316000, 

БИК 044030001, КПП 784001001, КБК 177 116 270 000 16000 140,

Денежные взыскания (штрафы за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности»

Разъяснить, что срок уплаты административного штрафа установлен частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ), согласно которой административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в канцелярию судебного участка № 72 Тосненского района Ленинградской области по адресу: 187026, Ленинградская область, Тосненский р-н, г. Никольское, ул. Комсомольская, д. 12А, не позднее следующего дня после истечения срока для оплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Тосненский городской суд Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Мировой судья: Сосулин А.В.