Дело № 5-87/2017                                                         

                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

пгт. Нема Кировской области                                              29 мая 2017 года

          Мировой судья судебного участка № 27 Нолинского судебного района Кировской области Кулакова З.Г., по адресу: 

<

...> Немского района Кировскойобласти, 

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении Кощеева 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженца д. 

<

АДРЕС> области, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу: 

<

АДРЕС>

<

АДРЕС>, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> ООО «Агрофирма «Немский»,привлекаемого к административной ответственности по ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ;

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>;

права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ, ст. 51 Конституции РФ ФИО2 разъяснены,

УСТАНОВИЛ:

17.05.2017 года в 16.00 час при проведении внепланового противопожарного обследования объектов акционерного общества «

<

АДРЕС>, расположенных по адресу: 

<

АДРЕС> установлено, что ФИО2, являясь должностным лицом, не выполнил пункты 1-7, 18-41, 43-107, 109, 112-121 предписания 

<

НОМЕР> от 09.03.2016 г. по устранению нарушений требований пожарной безопасности ОНД Немского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кировской области, срок исполнения которых истек 06.03.2017 г., а именно: 

п.1 - Отсутствуют специальные программы проведения всех видов противопожарных инструктажей, согласованные с территориальным органом федерального государственного пожарного надзора, чем нарушено требование пункта 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (далее - ПНР о РФ), пункта 6 Норм пожарной безопасности, утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645

телятник с. 

<

АДРЕС> 

п.2 - Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на  молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезашиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 П.З СО 153-34.21.122-2003 

п. 3 - Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП

п.4-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний  электроустановок  объекта,  в том  числе  проверка  срабатывания  зашиты  при  коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.5 - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.6- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункта 9 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.7- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование п.8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.18- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезашиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезашиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п. 19- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки»; нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.20-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.21- Деревянная перегородка, отделяющая помещение склада, выполнена в горючем исполнении, нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.22- Деревянная перегородка, отделяющая помещение котельной, выполнена в горючем исполнении, чем нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.23- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара к подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009: пункт 17таблица №2 СП 3.13130.2009

п.24- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки», чем нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.25- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ 

п.26- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.27- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.28-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.29- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п. 30 - На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130. 2009

МТФ 

<

НОМЕР> с. 

<

АДРЕС> 

п.31- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учет состояния устройств молниезашиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты чем нарушаю требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п.32-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п. 33 - Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.34- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

здание ремонтной мастерской с. 

<

АДРЕС> 

п.35-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.36- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.37- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.38- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

здание гаража с. 

<

АДРЕС> 

п.39-Не  обеспечено   наличие   на  дверях  помещений   производственного   и  складского   назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.40- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.41- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено пункта 478 ППР в РФ

п.43- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

телятник д

<

АДРЕС> ул. 

<

АДРЕС> 25 

п.44- Здание фермы, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта на молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.45- Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.46-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.47-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.48-Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.49- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ЛУПС) и система оповещения и управления людей к случае (СОУЭ) пожара в подсобных помещениях, чем нарушено требование пункт 9.2 таблица 3 НПБ 110-03; пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 9.2 таблица А.З СП 5.13130.2009; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009

п.50- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункт 8.6 СП 8.13130.2009

ферма д

<

АДРЕС>

п.51- Здание фермы, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.52-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено Требование пункта 20 ППР в РФ

п.53-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.54-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактически испытаний  электроустановок  объекта,  в том  числе  проверка  срабатывания  защиты   при  коротка замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.55-Отсутствует техническая документация на АУПС (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ

п.56- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.З. 14 РД 009-02-96; п. 6 ППР в РФ

п.57-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации  и системы  оповещения  и  управления эвакуацией людей  при  пожаре,  чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.58- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р 54101-2010

п.59- Автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии, чем нарушен пункт 61 ППР в РФ

п.60- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.61- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использован светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> д

<

АДРЕС>

п.62- Нет паспорта на молниезашиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122- 87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п. 63 - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ 

п.64-Деревянная перегородка, отделяющая помещение компрессорного блока №1, выполнена в горючем исполнений, чем нарушено требование пунктов 7.1, 7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ 

п.65- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, нарушено требование п.478 ППР в РФ

п. 66 - Не организовано и  не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17.ПТЭЭП 

п.67 - Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение  профилактических испытаний  электроустановок   объекта,   в   том   числе   проверка   срабатывания   защиты   при   коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.68-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96: п.61 ППР в РФ

п.69- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.3.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п-70-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.71- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р54101-2010

п.72- Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки», чем нарушено требование пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ

п.73- Высота дверей эвакуационного выхода с восточной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,6 м.), чем нарушено требование пункт 6.16 СНиП 21-01-97*

п.74- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

МТФ 

<

НОМЕР> д

<

АДРЕС>

п.75- Нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003

п.76-Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.77- Деревянная перегородка, отделяющая помещение склада, выполнена в горючем исполнении, чем нарушено требование пунктов 7.1,7.4 СНиП 21-01-97*; п. 61 ППР в РФ

п.78- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование статьи 37 ФЗ-69; п.478 ППР в РФ

п.79- Высот дверей эвакуационного выхода с западной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,6 м.), чем нарушено требование пункта 6.16 СНиП 21-01-97*

п. 80- Высота дверей эвакуационного выхода с южной стороны менее 1,9 метра (по факту 1,7 м.), чем нарушено требование пункт 6.16 СНиП 21-01-97*

п.81-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.82-не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 1ГГЭЭП

п.83-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт приемки установки в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушены требования п. 1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ 

п.84- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.3.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п.85-Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 61 ППР в РФ

п.86- Отсутствует годовой план-график проведения работ но техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2.1 ГОСТ Р 54101-2010

и.87- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

мастерские п. 

<

АДРЕС> 

 п.88- Здание мастерских, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.89-Не   обеспечено   наличие   на  дверях   помещений   производственного   и   складского   назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с

главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", чем нарушено требование пункта 20 ППР в РФ

п.90- Допускается использование первичных средств пожаротушения с истекшим сроком эксплуатации, чем нарушено требование п.478 ППР в РФ

п.91-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП

         п.92-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактическое испытаний   электроустановок   объекта,   в   том   числе   проверка   срабатывания   зашиты   при   коротком замыкании, чем нарушены требования пунша 2.7.16 ПТЭЭП

п.93-Отсутствует техническая документация на АУПС. (проектно-сметная документация, акт прием установки  в эксплуатацию, паспорта на технические средства имеющихся установок), чем нарушено требования п.1.5 РД009-01-96; п.61 ППР в РФ

п.94- Не заключён договор на обслуживание АУПС, чем нарушены требования п.З.14 РД 009-02-96; п. 61 ППР в РФ

п.95- Отсутствуют ежеквартальные акты проверки работоспособности установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения  и управления эвакуацией людей  при  пожаре,  чем  нарушено требование пункта 61 ППР в РФ.

п.96- Отсутствует годовой план-график проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре, чем нарушено требование пункта 63 ППР в РФ, пункт 5.2 ГОСТ Р 54101-2010

п.97- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункт 8.6 СП 8.13130.2009

стоянка техники пос. 

<

АДРЕС> 

п.98- Здание стоянки техники, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезашиту и журнал учета состояния  устройств  молниезащиты, актов проверки,  плана  ремонтов   и  устранения дефект устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.99- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушен требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица № 2 СП 3.13130.2009 п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.100-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактически испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п. 101-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний  электроустановок  объекта,  в  том  числе  проверка  срабатывания  защиты  при  коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п. 102- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использование светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указателей мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

стоянка легковых автомобилей пос. 

<

АДРЕС> 

п.10З-Здание стоянки техники, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнал учета состояния  устройств  молниезашиты,  актов  проверки,  плана   ремонтов   и  устранения  дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.104- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.20 п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.105-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.106-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.107- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели  мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

склад техники пос. 

<

АДРЕС> 

п.109-Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях для ремонта и стоянки техники, чем нарушено требование пункта 4 НПБ 110-03, пункт 20 таблица 2 НПБ 104-03; пункт 17 таблица №2 СП 3.13130.2009; п.6.30 СНиП 21-02-99; п.6.3 ВСН 01-89

п.112- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

семенная станция пос. 

<

АДРЕС> 

п. 113- Отсутствует АУПС в зданиях по переработке и хранению зерна, чем нарушен пункт 8 таб. 1 НПБ 110-03

п.114- Здание семенной станции, не оборудовано молниезашитой, нет паспорта па молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.115-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств, чем нарушены требования пунктов 1.2.2., 2.12.17. ПТЭЭП 

п.116-Не организовано и не обеспечено своевременное и качественное выполнение профилактических испытаний электроустановок объекта, в том числе проверка срабатывания защиты при коротком замыкании, чем нарушены требования пункта 2.7.16 ПТЭЭП

п.117- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

АЗС пос. 

<

АДРЕС> 

п.118-Не проводится  в установленные технической документацией  сроки очистка   и  пред ремонтная подготовка технологического оборудования на автозаправочной станции, в котором обращалось топливо или его пары (резервуары, емкости, трубопроводы и др.), чем нарушено требование пункта 438 ППР в РФ 

п.119- Отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) и система оповещения и управления людей в случае (СОУЭ) пожара в помещениях, чем нарушено требование пункта 11 таблицы 1 НПБ 110-03; п. 96 НПБ 111-98; пункт 1 таблица А.З СП 5.13130.2009; п. 20 таблицы 2 НПБ 104-03 

п.120- Здание АЗС, не оборудовано молниезащитой, нет паспорта на молниезащиту и журнала учета состояния устройств молниезащиты, актов проверки, плана ремонтов и устранения дефектов устройств молниезащиты, чем нарушено требование РД 34.21.122-87; раздел 5 п.З СО 153-34.21.122-2003 

п.121- На здании отсутствуют объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации указатели мест расположения ближайших источников наружного пожаротушения, чем нарушено требование пункта 8.6 СП 8.13130.2009

Таким образом, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС> ФИО2 совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

В судебном заседании 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС> ФИО2 с протоколом от 17.05.2017г. согласился. Суду показал, что выявлено большое количество нарушений ввиду того, что все хозяйства района были объединены в одно. Финансовых средств для устранения нарушений не достаточно. Из выявленных 121 пункта нарушений остались не устранены 107. В настоящее время назначен ответственный за исполнение предписанияпо устранению нарушений требований пожарной безопасности. Начали обозначение пожарных водоемов. Заготавливается материал для громоотводов. Приглашена бригада для замены перегородок. 

Представитель ОНД Немского района в судебноезаседание не явился о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом. 

Мировой судья, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие   представителя ОНД.      

Заслушав 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС>  ФИО2, исследовав письменные материалы дела,  мировой судья приходит к следующему.

Частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. 

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В силу статьи 38 указанного Федерального закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в том числе, собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Государственные инспекторы по пожарному надзору имеют право давать руководителям юридических лиц обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности (статья 6 ФЗ "О пожарной безопасности").

Административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подлежат как должностные лица, так и юридические лица.

Вина должностного лица ФИО2 подтверждается письменными материалами дела: протоколом  об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 17.05.2017г. (л.д. 2-5); актом проверки 

<

НОМЕР> от 17.05.2017г. (л.д. 6-10);  предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности 

<

НОМЕР> от 17.05.2017 (л.д. 11-16);  копией распоряжения  органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки 

<

НОМЕР> от 14.04.2017г. (л.д. 17-18);  копией предписания 

<

НОМЕР> от 09.03.2016г. (л.д. 19-27); копией протокола заседания совета директоров ОАО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС> от 23.01.2015 (л.д. 28).

Оценивая в совокупности собранные доказательства, мировой судья считает вину 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС> ФИО2 установленной и доказанной, и квалифицирует его действия по ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Обстоятельства, смягчающие административную ответственность - совершение административного правонарушения впервые, признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

  Сроки давности привлечения к административной ответственности не истекли.

Учитывая характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих  административную ответственность обстоятельств  и  наличие смягчающих административную ответственность обстоятельств,  мировой судья считает, что имеются основания для назначения 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> АО «

<

АДРЕС> «

<

АДРЕС> ФИО2  минимального наказания, предусмотренного санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ.

         На основании ст.ст. 29.9,  29.10, ст. 19.5 ч. 12  КоАП РФ,  мировой судья

П О С Т А Н О В И Л:

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> Кощеева 

<

ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей, разъяснив, что срок добровольной уплаты штрафа составляет 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф уплатить на следующие реквизиты:

УФК РФ по Кировской области (Главное управление МЧС России по Кировской области) ИНН 

<

***> КПП 434501001 р/сч 

<

***> Отделение ФИО3 БИК 043304001 л/сч 04401782580ОКТМО 33626000 КБК 17711607000016000140.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности». 

Квитанцию в 2-месячный срок представить мировому судье по адресу: 

<

...>.

В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

Неуплата штрафа в установленный срок образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Постановление может быть обжаловано в Нолинский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.        

Мировой судья                                                                              З.Г. Кулакова 

Постановление на дату опубликования не вступило в законную силу