Решение по административному делу 

 Дело № 5-98/2017 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

 г. Приморско-Ахтарск 06 февраля 2017г. 

 Мировой судья судебного участка № 193 Приморско-Ахтарского района Краснодарского края ТРУНОВА Е.В.,

 (юридический адрес: 353860, Краснодарский край, г.Приморско-Ахтарск, ул.Тамаровского, 7)

 рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, поступившее из Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Северо-Кавказское Управление в отношении Гаврюшина 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженца 

<

АДРЕС>, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>проживающего 

<

АДРЕС>

УСТАНОВИЛ:

Гаврюшин В.А. не выполнил в установленный срок законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

 Гаврюшин В.А., будучи 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> допустил неисполнение в установленный срок до 22.11.2016г. в полном объеме законного предписания должностного лица Северо-Кавказского управления Ростехнадзор 

<

НОМЕР> от 22.08.2016 года об устранении нарушений законодательства, а именно: 

 1.приказ на ответственного лица за электрохозяйство не соответствует требованиям действующим Правилам, ответственным лицом за электрохозяйство не проведена проверка знаний действующих правил, в объеме IV группы по электробезопасности в комиссии Госэнергонадзора, чем нарушены пункты 1.2.3, 1.2.7, ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 2.наличие и ведение технической документациине соответствует установленному перечню. Не составлена однолинейная схема электроснабжения учреждения. Отсутствует генплан предприятия с нанесением на него электротехнических коммуникаций, чем нарушен пункт 1.8.1, ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 3.не составлены утвержденные руководителем годовыепланы (графики) на все виды ремонтов оборудования электроустановок, чем нарушен пункт 1.6.3, ПТЭЭП («Правел технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 4.не составлены для каждой электроустановкиоднолинейные схемы электросоединений, чем нарушен пункт 1.5.18, ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 5.электроустановки не укомплектованы испытанными средствамизащиты и инструментов с изолированными ручками в требуемом объеме, чем нарушены пункты 1.2.2, 1.7.20, ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 6.не установлены устройства защитного отключения/УЗО/ или дифференциальные автоматы, для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки в помещении котельной. В групповых линиях, питающие штепсельные розетки, отсутствует нулевой защитный - PE проводник, линии к розеткам 2-х проводные, чем нарушен пункты 7.1.36, 7.1.76, 1.7.151, ПУЭ («Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. № 204; 7.не установлены рассеиватель, защитнаярешетка на светильнике в котельной, чем нарушен пункт 2.12.7, ПТЭЭП («Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» зарегистрированы в Минюсте РФ 22.01.2003г. Регистрационный 

<

НОМЕР>); 8.не соответствует требованиям Правил способпрокладки проводков и кабелей в котельной, чем нарушены пункты 2.1.31, 2.1.32, ПУЭ («Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 08.07.2002г. Регистрационный 

<

НОМЕР>). В судебном заседании ГаврюшинВ.А. вину по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ признал полностью и суду пояснил, что при проверке здания МБУ «СДК 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> выявлены нарушения обязательных требований законодательства в области электроэнергетики, которые устранены, но не в полном объеме. Суд, выслушав ГаврюшинаВ.А., изучив материалы дела, находит вину Гаврюшина В.А. в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, по признаку невыполнения в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства, доказанной полностью. Вина Гаврюшина В.А. в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, подтверждается предписанием 

<

НОМЕР> от 22.08.2016 года, актом проверки от 20.01.2017г., протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 20.01.2017 года. Согласно приказу 

<

НОМЕР> от 07.04.2016г., Гаврюшин В.А. принят на работу 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> Согласно ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи неисполнением либо ненадлежащим неисполнением своих служебных обязанностей. При назначении наказания ГаврюшинуВ.А. суд учитывает требования ст. 4.1 КоАП РФ. Руководствуясь ст. 29.9-29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Гаврюшина 

<

ФИО1> виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 (одна тысяча) рублей. Штраф подлежит уплате нарасчетный счет УФК МФ РФ по Краснодарскому краю (Северо-Кавказское Управление ФС ЭТАН) счет получателя 40101810300000010013, Банк получателя Южное Главное управление Центрального банка РФ г.Краснодар, БИК банка получателя 040349001, ИНН 2310009818, КПП 230901001, ОКТМО 03701000, КБК 49811607000016000140, - не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. Разъяснить Гаврюшину В.А., что неуплата административногоштрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей. Постановление может быть обжалованов Приморско-Ахтарский райсуд через мирового судью в течение 10 суток со дня получения или вручения копии постановления. Мировой судья Е.В. Трунова