Дело № 5-18/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Воронеж 21 января 2019 г.

Судья Советского районного суда г. Воронежа Сушкова С.С. (

<

...>)

с участием представителя ООО «АВА-кров» по доверенности ФИО1.

представителя Управления Роспотребнадзора по ВО – ФИО2,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении ООО «АВА-кров», юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН № зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ.

УСТАНОВИЛ:

При проведении административного расследования в отношении ООО «АВА-кров» по обращению ФИО3, 14.12.2018г. в 23 час. 50 мин. установлено, что уровни звука в жилой комнате – зале 

<

адрес> при работе элеваторного узла, установленного управляющей компанией ООО «АВА-кров» в подвале жилого дома, на частоте 250 Гц- 31 дБ (при ПДУ – 30дБ) и превышает ПДУ на 1 дБ, на частоте 2000 Гц- 20 дБ (при ПДУ – 17дБ) и превышает ПДУ на 3 дБ, на частоте 4000 Гц- 18 дБ (при ПДУ – 15дБ) и превышает ПДУ на 3 дБ, на частоте 8000 Гц- 17 дБ (при ПДУ – 13дБ) и превышает ПДУ на 4 дБ; уровни звука в жилой комнате – детской 

<

адрес> при работе элеваторного узла, установленного управляющей компанией ООО «АВА-кров» в подвале жилого дома, на частоте 250 Гц- 32 дБ (при ПДУ – 30дБ) и превышает ПДУ на 2 дБ, на частоте 2000 Гц- 19 дБ (при ПДУ – 17дБ) и превышает ПДУ на 2 дБ, на частоте 4000 Гц- 17 дБ (при ПДУ – 15дБ) и превышает ПДУ на 2 дБ, что подтверждается протоколом испытаний № от 17.12.2018г. и экспертным заключением № от 19.12.2018г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области,. и не соответствует ст. 23 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.1 приложения 3 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях". Данные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, поскольку длительное воздействие повышенных уровней шума на организм человека вызывает раздражительность, нарушение сна, головные боли, боли в области сердца, предрасполагая к повышению артериального давления, нарушения функции центральной и вегетативной нервной системы, снижение слуховой чувствительности.

По результатам проверки в отношении ООО «АВА-кров» были составлены: протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.12.2018г.

Потерпевшая ФИО3 в судебное заседание не явилась, была извещена о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявлено.

Лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъяснены их права и обязанности.

Заявлений об отводе, самоотводе и ходатайств не поступило.

Оглашается протокол об административном правонарушении от 26.12.2018 г. №.

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Воронежской области ФИО2 пояснила, что в связи с жалобой ФИО3 была проведена проверка деятельности управляющей компании ООО «АВА-кров», в результате которой были выявлены нарушения, изложенные в протоколе об административном правонарушении. Данный факт подтверждается заключением эксперта. Наказание просит назначить по усмотрению суда.

В судебном заседании представитель ООО «АВА-кров» по доверенности ФИО1 пояснила, что с нарушениями, изложенными в протоколе, полностью согласна. Вместе с тем, ООО были приняты меры по снижению уровня шума в подвальном помещении путем уменьшения давления по теплотрассе. Считает, что превышение уровня шума является незначительным, однако, просит назначить наказание в виде приостановления деятельности элеваторного узла для принятия дополнительных мер к снижению уровня шума с участием организации тепловых сетей, поскольку назначение наказание в виде штрафа отрицательно скажется на финансовой стороне ООО. Вместе с тем подтвердила, что элеваторный узел является тепловым и его приостановление будет воздействовать на подачу тепла жителям дома.

Выслушав пояснения представителя Управления Роспотребнадзора по ВО ФИО2., представителя ООО «АВА-кров» по доверенности- ФИО1, изучив материалы административного дела, судья приходит к выводу, что ООО «АВА-кров» совершило нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Помимо протокола об административном правонарушении факт совершения ООО «АВА-кров» административного правонарушения подтверждается: протоколом об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 14.12.2018г., согласно которого сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» проведены замеры уровней звукового давления в квартире потерпевшей; протоколом испытаний № от 17.12.2018г. и экспертным заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» № от 19.12.2018г., в соответствии с которыми уровни звукового давления в жилых комнатах 

<

адрес> для ночного времени суток при работе элеваторного узла ООО «АВА-кров» не соответствуют требованиям ст. 23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и сооружениях».

Учитывая, что в настоящий момент не представлено данных, свидетельствующих о полном устранении указанных в протоколе об административном правонарушении нарушений, которые, в данном случае, могут привести к угрозе здоровью людей, учитывая все обстоятельства дела, пояснения ФИО3, указанные в жалобе, ее письменные пояснения, учитывая имеющиеся погодные условия (зимний период), а также тот факт, что приостановление работы элеваторного узла повлечет за собой отсутствие подачи тепла в квартиры дома, принимая во внимание, что ранее ООО «Ава-кров» не привлекалось к административной ответственности за аналогичное правонарушение, суд считает возможным назначить ООО наказание в виде минимального штрафа, предусмотренного санкцией данной статьи. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6.4., 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным ООО «АВА-кров» (юридический адрес: 

<

...>, ИНН 

<

***>, ОГРН №, зарегистрировано в ЕГРЮЛ ДД.ММ.ГГГГ) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде штрафа в сумме 10000 ( десять тысяч) рублей

Получатель штрафа: УФК по Воронежской области (Управление Роспотребнадзора по Воронежской области), №

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Воронежский областной суд в течение 10 суток.

Судья С.С.Сушкова