Дело НОМЕР

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

20 июля 2018 года г. Новоалтайск 

Новоалтайский городской суд Алтайского края в составе

председательствующего судьи Полянской Т.Г. 

при секретаре Масниковой Ю.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора г. Новоалтайска в защиту интересов неопределенного круга лиц к АО «Алтайвагон» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности выполнить требования предписания об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Прокурор АДРЕС обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к АО «Алтайвагон», в котором просил:

- признать незаконным бездействие АО «Алтайвагон» по устранению выявленных в ходе проверки нарушений требований законодательства о пожарной безопасности,

- обязать АО «Алтайвагон» выполнить требования предписания НОМЕР от ДАТА и устранить указанные в нем нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на территории объектов по АДРЕС в срок до ДАТА.

Требования мотивированы тем, что в прокуратуру АДРЕС поступила информация из ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС о злостном уклонении должностными лицами АО «Алтайвагон» от исполнения предписаний, вынесенным в связи с выявленными в ходе проверок нарушениями требований пожарной безопасности.

В период с ДАТА по ДАТА сотрудниками ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС в отношении ответчика проводилась плановая выездная проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности, по данному факту ДАТА к административной ответственности по ч.ч. 1, 4 ст. 20.4 КоАП РФ привлечены виновные должностные лица. Вынесено предписание об устранении выявленных нарушений.

В дальнейшем, в период с ДАТА г.г. проводились внеплановые проверки по контролю за ранее выданными предписаниями, по результатам которых, установлено, что в полном объеме они не исполнялись, выявленные нарушения не устранялись. В связи с чем, виновные должностные лица привлекались к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ – за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

ДАТА по результатам последней внеплановой проверки установлено, что нарушения в полном объеме не устранены. В связи с чем, постановлениями и.о. мирового судьи судебного участка НОМЕР АДРЕС от ДАТА виновные должностные лица вновь привлечены к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

ДАТА по результатам проверки начальником ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС вынесено предписание НОМЕР, установлены новые сроки для устранения нарушений – ДАТА. 

Согласно указанному предписанию, на АО «Алтайвагон» возложена обязанность устранить выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности, которые до настоящего времени так и не устранены.

В судебном заседании помощник прокурора Назаренко П.И. на исковых требованиях настаивает по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Также пояснил, что нарушения ответчиком не устраняются практически с ДАТА года, когда ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС была проведена первая плановая проверка.

Представитель ответчика АО «Алтайвагон», действующий по доверенности, ФИО1 в судебном заседании против удовлетворения исковых требований возражал, представил письменный отзыв на иск, пояснил, что предприятие в силу своих возможностей пытается устранить выявленные нарушения, в настоящий момент осталось 70 нарушений. В ДАТА гг. на предприятии был кризис, оно находилось на грани банкротства, кроме того, установленный срок для устранения выявленных нарушений пожарной безопасности организации еще не истек. 

Представитель третьего лица ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС ФИО5 исковые требования полагала подлежащими удовлетворению в полном объеме, дополнительно пояснила, что в настоящее время часть нарушений ответчиком устранена, для устранения оставшейся части нарушений необходимы большой объем работ и материальных затрат. ТО еще в 2011 г. проводило проверку в отношении ответчика, когда были выявлены спорные нарушения.

Выслушав пояснения прокурора, представителей ответчика и третьего лица, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно ст. 1 ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу требований ст. 34 ФЗ «О пожарной безопасности» граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В соответствии с требованиями ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации, в том числе обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно требованиям ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» - государственный пожарный надзор в Российской Федерации осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора, находящихся в ведении федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности.

Действующим законодательством должностным лицам Государственного пожарного надзора предоставлены полномочия по осуществлению надзорной деятельности за соблюдением требований пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями, а также должностными лицами и гражданами. Должностные лица Государственного пожарного надзора вправе давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности в письменной форме с указанием сроков предоставления информации о принимаемых мерах.

Согласно ст. 38 ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества.

Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации в качестве способа защиты гражданских прав предусматривается пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Согласно сообщению от ДАТА. НОМЕР в прокуратуру АДРЕС поступила информация из ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС об уклонении должностными лицами АО «Алтайвагон» от исполнения предписаний, вынесенным в связи с выявленными в ходе проверок нарушениями требований пожарной безопасности, и принятии мер прокурорского реагирования.

Из акта проверки НОМЕР, распоряжения от ДАТА НОМЕР, следует, что в период с ДАТА по ДАТА сотрудниками ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС в отношении АО «Алтайвагон» проводилась плановая выездная проверка, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

По данному факту ДАТА к административной ответственности по ч.ч. 1, 4 ст. 20.4 КоАП РФ привлечены виновные должностные лица, что подтверждается постановлениями по делу об административном правонарушении НОМЕР, НОМЕР, 168, 169 от 23.04.2013г. Вынесено предписание об устранении 178 выявленных нарушений НОМЕР.

Как следует из представленных материалов, в период с 2013 по 2018 г.г. сотрудниками ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС в отношении АО «Алтайвагон» проводились внеплановые проверки по контролю за ранее выданными предписаниями, по результатам которых, установлено, что в полном объеме они не исполнялись, выявленные нарушения не устранялись, что подтверждается вынесенными предписаниями НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, НОМЕР от ДАТА, по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности. 

ДАТА по результатам внеплановой проверки начальником ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС вновь вынесено предписание НОМЕР, установлено, что нарушения в полном объеме не устранены, установлены новые сроки для устранения нарушений – 01.03.2019

В связи с чем, постановлениями и.о. мирового судьи судебного участка НОМЕР АДРЕС от ДАТА виновные должностные лица вновь привлечены к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Согласно указанному предписанию НОМЕР от 16.04.2018г., на АО «Алтайвагон» возложена обязанность устранить в срок до ДАТА выявленные в ходе проверки нарушения:

№

Пре

дпи едпи сани

я

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

1

2

3

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровель зданий (склад ГСМ; склад мазута; здание инженерного корпуса; здание ЦЗЛ; здание водолечебницы)

п.7.8, СНиП 21-01-97*

Административное здание

Предел огнестойкости несущих строительных конструкций мансардного этажа менее 0,75 часа

п.1.14а, СниП ДАТА-89*

Не смонтирована аварийная противодымная вентиляция в коридорах

п/п «А», п.5.1, СНиП ДАТА-91

Здание арендуемое ЗАО «ИЦ ТСЖТ»

Допущена установка блок-контейнерного здания на расстоянии менее 15 метров от здания

п.394, ППР в РФ

Допущено строительство антресольного этажа в здании

п.4.3, СНиП 21-01-97*; п/п «Е», п.23, ППР в РФ

Обшивочно-малярный цех (обшивочный, 

малярный и краско-приготовительные) 

В административно – бытовых помещениях и отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.38, таб.3, НПБ 110-03

В складских и производственном помещениях категории «Б» по взрывопожарной опасности электропроводка находится не во взрывозащищенном исполнении

п.7.3.1, п.ДАТА ПУЭ

В складских и производственном помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.1, таб.3, НПБ 110-03

Здания не обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с нормами (установлены раздвижные ворота)

п/п «А», п.36, ППР в РФ; п.6.10, СНиП 21-01-97*

п.6.19, СНиП 21-01-97*

Выполнено недостаточное количество выходов на кровлю здания

(п.8.4, СНиП 21-01-97*

Допущено устройство антресоли в помещении АТП

п.23, ППР в РФ

Предел огнестойкости маршей и площадок лестницы составляет 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Деревоперерабатывающий цех

В складских и производственном помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Склад лесоматериалов не обеспечен пожарным оборудованием и боевой одеждой

п.13.17, СНиП 21-03-2003

Мазутное хозяйство

Отсутствуют ручные извещатели пожарной сигнализации на территории

п.9.5, СНиП ДАТА-93

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.1.2, НПБ 104-03

Помещение стоянки локомотива

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией

п.9.2, таб.3, НПБ 110-03

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.1.2, НПБ 104-03

Полускатно - тележечный участок

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли

п.7.8, СНиП 21-01-97*

ЦРКП

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли здания склада.

п.7.8, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости металлических косоуров в лестничном марше составляет 15 минут (требуется не менее 60 минут).

п.5.18, таб.4, СНиП 21-01-97*

Пружинно-метизный участок

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

ФИО2 цех

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией.

п.6.30, СНиП 21-02-99

В помещениях не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.20, таб.2, НПБ 104-03

Компрессорная НОМЕР, НОМЕР.

В помещениях компрессорных отсутствует пожарная сигнализация.

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Вагоносборочный цех ВСЦ НОМЕР,2.

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п.6.30, СНиП 21-02-99

В помещениях не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.20, таб.2, НПБ 104-03

Механический цех

В административно – бытовых помещениях и производственном цехе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03; п.38, таб.3, НПБ 110-03

Спорткомплекс

Лестницы, ведущие из подвального этажа на первый этаж, не выделены противопожарными перегородками 1-го типа.

п.7.23, СНиП 21-01-97*

Из спортивного зала не выполнен второй эвакуационный выход шириной не менее 1.2 метра

п.6.12, п.6.16, СНиП 21-01-97*

Помещение бани сухого жара не выделено перегородками в противопожарном исполнении

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Из помещения бани сухого жара отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

В помещении бани не смонтирован перфорированный сухотруб�������������������?�?�?�?�?

Для отделки парильного отделения применены не лиственные породы древесины

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Внутри парильного отделения не установлен сплинкер с температурой срабатывания 180-220о запитанный от водопроводной сети

указание МВД РФ НОМЕР

Комната отдыха

Помещение бани сухого жара не выделено перегородками в противопожарном исполнении

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Из помещения бани сухого жара отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

В помещении бани не смонтирован перфорированный сухотруб

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Внутри парильного отделения не установлен сплинкер с температурой срабатывания 180-220о запитанный от водопроводной сети

указание МВД РФ НОМЕР

Допущено размещение кладовой под лестничным маршем

п/п «К», п.23 ППР в РФ

Допущена отделка стен коридоров первого и второго этажа сгораемыми материалами (панели МДФ)

п.6.25*, СНиП 21-01-97*

Допущена установка тепловых пожарных извещателей в помещениях

п.3 «Глава общие положения» НПБ 110-03

ТСУ;Компрессорная НОМЕР, НОМЕР; Кислородная.

В помещениях ТСУ, компрессорных, кислородной отсутствует пожарная сигнализация.

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Административно бытовой корпус АБК

Предел огнестойкости металлической балки перекрытия составляет 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Люки выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа

п. 8.4, СНиП 21-01-97*

В помещениях АБК отсутствует пожарная сигнализация.

п.9, таб.1, НПБ 110-03

Поликлиника

Лестничная клетка не отделена от примыкающих помещений дверьми оборудованными уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывании 

п.6.18*, СНиП 21-01-97*

Люк выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа

п. 8.4, СНиП 21-01-97*

Допущена окраска стен коридоров горючим материалом 

п. 6.25, СНиП 21-01-97*

В подвальном этаже допущено устройство деревянных перегородок

п.3.4 таб.4, таб. 5, СНиП 21-01-97*

УТНП

Допущено устройство антресольных этажей из горючих материалов

п.23, ППР в РФ

Ширина проступи лестниц антресольных этажей менее 25см.

п.6.30, СНиП 21-01-97*

Помещения (производственные и бытовые) не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Допущено устройство деревянных перегородок

п.3.4 таб.4, таб. 5, СНиП 21-01-97*

Не выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

п. 61, ППР в РФ таб.1 и 2, НПБ 104-03

РСУ

Предел огнестойкости конструкции лестницы в лестничной клетке составляет менее 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости перекрытия менее 15 мин

таб. 1, таб.4*, СНиП 21-01-97*

РМЦ

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Инструментальный цех

Предел огнестойкости конструкции лестницы, ведущей к пункту приема пищи, менее 15 мин. 

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости косоуров в лестничной клетке менее 15 мин. 

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Цех нестандартного оборудования

Допущено устройство антресольного этажа из горючих материалов

п.23, ППР в РФ

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

УМС (Участок рамного цеха)

Не выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

п. 61, ППР в РФ; таб.1 и 2, НПБ 104-03

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Из предписаний ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС следует, что указанные в них нарушения были выявлены в ходе проверки 2011 году, по итогам которой вынесено предписание НОМЕР от ДАТА.

В судебном заседании установлено, что указанные нарушения ответчиком до настоящего времени в полном объеме не устранены, доказательств обратного суду не представлено. 

Согласно требованиям ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты.

Представитель ответчика в письменном отзыве не оспаривает выявленные нарушения пожарной безопасности. Доводы об отсутствии у предприятия материальных возможностей в течении длительного времени устранить нарушения требований пожарной безопасности судом не принимаются. Из пояснений представителя ответчика следует, что предприятие действующее, в настоящее время в нем работает 3,5 тыс. сотрудников. Выявленные нарушения создают для них угрозу жизни и здоровью.

Следовательно, данные требования действующего законодательства не соблюдены. Объективных обстоятельств, препятствующих исполнению этих обязанностей ответчиком, в судебном заседании не установлено. 

Таким образом, исследованными в судебном заседании материалами дела установлено, что бездействие АО «Алтайвагон» в виде не выполнения мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, нарушает права сотрудников данной организации и иных граждан и создают реальную угрозу их жизни и здоровью, а потому исковые требования законны, обоснованны и подлежат удовлетворению в полном объеме.

В силу требований ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию в местный бюджет государственная пошлина в размере 300 руб. 

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора г. Новоалтайска в защиту интересов неопределенного круга лиц к АО «Алтайвагон» о признании бездействия незаконным, возложении обязанности выполнить требования предписания об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, удовлетворить.

Признать незаконным бездействие АО «Алтайвагон» по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности.

Обязать АО «Алтайвагон» выполнить требования предписания НОМЕР от ДАТА ТО НД и ПР НОМЕР УНД и ПР ГУ МЧС России по АДРЕС и устранить указанные в нем нарушения требований законодательства о пожарной безопасности на территории объектов по АДРЕС в срок до ДАТА, а именно:

№

Пре

дпи едпи сания

я

Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения

Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены

1

2

3

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровель зданий (склад ГСМ; склад мазута; здание инженерного корпуса; здание ЦЗЛ; здание водолечебницы)

п.7.8, СНиП 21-01-97*

Административное здание

Предел огнестойкости несущих строительных конструкций мансардного этажа менее 0,75 часа

п.1.14а, СниП ДАТА-89*

Не смонтирована аварийная противодымная вентиляция в коридорах

п/п «А», п.5.1, СНиП ДАТА-91

Здание арендуемое ЗАО «ИЦ ТСЖТ»

Допущена установка блок-контейнерного здания на расстоянии менее 15 метров от здания

п.394, ППР в РФ

Допущено строительство антресольного этажа в здании

п.4.3, СНиП 21-01-97*; п/п «Е», п.23, ППР в РФ

Обшивочно-малярный цех (обшивочный, 

малярный и краско-приготовительные) 

В административно – бытовых помещениях и отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.38, таб.3, НПБ 110-03

В складских и производственном помещениях категории «Б» по взрывопожарной опасности электропроводка находится не во взрывозащищенном исполнении

п.7.3.1, п.ДАТА ПУЭ

В складских и производственном помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.1, таб.3, НПБ 110-03

Здания не обеспечены эвакуационными выходами в соответствии с нормами (установлены раздвижные ворота)

п/п «А», п.36, ППР в РФ; п.6.10, СНиП 21-01-97*

п.6.19, СНиП 21-01-97*

Выполнено недостаточное количество выходов на кровлю здания

(п.8.4, СНиП 21-01-97*

Допущено устройство антресоли в помещении АТП

п.23, ППР в РФ

Предел огнестойкости маршей и площадок лестницы составляет 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Деревоперерабатывающий цех

В складских и производственном помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Склад лесоматериалов не обеспечен пожарным оборудованием и боевой одеждой

п.13.17, СНиП 21-03-2003

Мазутное хозяйство

Отсутствуют ручные извещатели пожарной сигнализации на территории

п.9.5, СНиП ДАТА-93

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.1.2, НПБ 104-03

Помещение стоянки локомотива

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией

п.9.2, таб.3, НПБ 110-03

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.1.2, НПБ 104-03

Полускатно - тележечный участок

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли

п.7.8, СНиП 21-01-97*

ЦРКП

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

Не произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли здания склада.

п.7.8, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости металлических косоуров в лестничном марше составляет 15 минут (требуется не менее 60 минут).

п.5.18, таб.4, СНиП 21-01-97*

Пружинно-метизный участок

Не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.1.2, НПБ 104-03

Здание не защищено автоматической пожарной сигнализацией.

п.14, НПБ 110-03

ФИО2 цех

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией.

п.6.30, СНиП 21-02-99

В помещениях не смонтирована система оповещения людей о пожаре.

п.20, таб.2, НПБ 104-03

Компрессорная НОМЕР, НОМЕР.

В помещениях компрессорных отсутствует пожарная сигнализация.

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Вагоносборочный цех ВСЦ НОМЕР,2.

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п.6.30, СНиП 21-02-99

В помещениях не смонтирована система оповещения людей о пожаре

п.20, таб.2, НПБ 104-03

Механический цех

В административно – бытовых помещениях и производственном цехе отсутствует автоматическая пожарная сигнализация

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03; п.38, таб.3, НПБ 110-03

Спорткомплекс

Лестницы, ведущие из подвального этажа на первый этаж, не выделены противопожарными перегородками 1-го типа.

п.7.23, СНиП 21-01-97*

Из спортивного зала не выполнен второй эвакуационный выход шириной не менее 1.2 метра

п.6.12, п.6.16, СНиП 21-01-97*

Помещение бани сухого жара не выделено перегородками в противопожарном исполнении

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Из помещения бани сухого жара отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

В помещении бани не смонтирован перфорированный сухотруб

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Для отделки парильного отделения применены не лиственные породы древесины

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Внутри парильного отделения не установлен сплинкер с температурой срабатывания 180-220о запитанный от водопроводной сети

указание МВД РФ НОМЕР

Комната отдыха

Помещение бани сухого жара не выделено перегородками в противопожарном исполнении

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Из помещения бани сухого жара отсутствует эвакуационный выход непосредственно наружу

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

В помещении бани не смонтирован перфорированный сухотруб

п.1.81*, СНиП ДАТА-89*

Внутри парильного отделения не установлен сплинкер с температурой срабатывания 180-220о запитанный от водопроводной сети

указание МВД РФ НОМЕР

Допущено размещение кладовой под лестничным маршем

п/п «К», п.23 ППР в РФ

Допущена отделка стен коридоров первого и второго этажа сгораемыми материалами (панели МДФ)

п.6.25*, СНиП 21-01-97*

Допущена установка тепловых пожарных извещателей в помещениях

п.3 «Глава общие положения» НПБ 110-03

ТСУ;Компрессорная НОМЕР, НОМЕР; Кислородная.

В помещениях ТСУ, компрессорных, кислородной отсутствует пожарная сигнализация.

п.8.2, таб.3, НПБ 110-03

Административно бытовой корпус АБК

Предел огнестойкости металлической балки перекрытия составляет 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Люки выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа

п. 8.4, СНиП 21-01-97*

В помещениях АБК отсутствует пожарная сигнализация.

п.9, таб.1, НПБ 110-03

Поликлиника

Лестничная клетка не отделена от примыкающих помещений дверьми оборудованными уплотнениями в притворах и устройствами для самозакрывании 

п.6.18*, СНиП 21-01-97*

Люк выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа

п. 8.4, СНиП 21-01-97*

Допущена окраска стен коридоров горючим материалом 

п. 6.25, СНиП 21-01-97*

В подвальном этаже допущено устройство деревянных перегородок

п.3.4 таб.4, таб. 5, СНиП 21-01-97*

УТНП

Допущено устройство антресольных этажей из горючих материалов

п.23, ППР в РФ

Ширина проступи лестниц антресольных этажей менее 25см.

п.6.30, СНиП 21-01-97*

Помещения (производственные и бытовые) не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Допущено устройство деревянных перегородок

п.3.4 таб.4, таб. 5, СНиП 21-01-97*

Не выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

п. 61, ППР в РФ таб.1 и 2, НПБ 104-03

РСУ

Предел огнестойкости конструкции лестницы в лестничной клетке составляет менее 15 минут

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости перекрытия менее 15 мин

таб. 1, таб.4*, СНиП 21-01-97*

РМЦ

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Инструментальный цех

Предел огнестойкости конструкции лестницы, ведущей к пункту приема пищи, менее 15 мин. 

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Предел огнестойкости косоуров в лестничной клетке менее 15 мин. 

таб.4*, СНиП 21-01-97*

Цех нестандартного оборудования

Допущено устройство антресольного этажа из горючих материалов

п.23, ППР в РФ

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

УМС (Участок рамного цеха)

Не выполнена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

п. 61, ППР в РФ; таб.1 и 2, НПБ 104-03

Помещения не защищены автоматической пожарной сигнализацией

п. 14, НПБ 110-03

Взыскать с АО «Алтайвагон» в доход местного бюджета- муниципального образования городского округа город Новоалтайск государственную пошлину в размере 300 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд через Новоалтайский городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Т.Г. Полянская