№

Постановление

о назначении административного наказания

ДД.ММ.ГГГГ 2025 года 

<

адрес> РСО-Алания

Судья 

<

данные изъяты> суда РСО-Алания Харебова О.В., с участием начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> РСО-АланияФИО2, действующего на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № ДВ-195-19,представителя (директора) МБОУ СОШ 

<

адрес> ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании материал, составленный и направленный ГУ МЧС России по РСО-Алания в отношении МБОУ СОШ 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч.13 ст. ст. 19.5 КоАП РФ постановлением мирового судьи судебного участка № Моздокского судебного района РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ №, привлекаемого к административной ответственности по ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ, разъяснив ФИО5 права, предусмотренные ст. 25.1, ст. 25.4 КоАП РФ,

установил:

На основании решения о проведении внепланового инспекционного визита, принятого главным государственным инспектором 

<

адрес> РСО - Алания по пожарному надзору - начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

<

адрес> УНД и ПР Главного управления МЧС России по РСО - Алания подполковником внутренней службы ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ №-В/РИВ, государственным инспектором 

<

адрес> РСО - Алания по пожарному надзору старшим инспектором ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РСО - Алания майором внутренней службы ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ проведен внеплановый инспекционный визит по исполнению предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ МБОУ СОШ 

<

адрес>, на объекте защиты - МБОУ СОШ 

<

адрес> Республики Северная Осетия - Алания, расположенном по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>.

По результатам проверки в 12:00 часов ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа имени военного лётчика капитана ФИО4 

<

адрес> Республики Северная Осетия - Алания повторно не исполнило предписание об устранении нарушений обязательных требований №-В/ПИВ от ДД.ММ.ГГГГ, что отражено в акте внепланового инспекционного визита от «18» февраля 2025г., 15 час. 00 мин. №-В/АИВ и в протоколе осмотра от 18.02.2025г. с приложением фототаблицы, а именно:

1. Допускается изменение конструктивных и объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (плоская кровля изменена на шатровую) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 4.3 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.3 СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.4.6 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»); 

2. Не организована работка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах (на момент проверки планы эвакуации отсутствовали) (п. 5 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 

3. Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» производственного и складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (здание котельной, помещение электрощитовой, кладовое помещение в пищеблоке, помещение приготовления пищи) (п. 12 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"); 

4. При эксплуатации объекта защиты не обеспечено соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности (документация о применении средств огнезащиты в отношении деревянных конструкций чердачного помещения на момент проверки не представлена) (п. 13 абз 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"); 

5. Не обеспечено наличие устройств для самозакрывания всех противопожарных дверей (дверь в подвальное помещение, дверь в пищеблок, дверь в столовую, дверь с детского сада на лестничную клетку, дверь со второго этажа правого крыла здания школы на лестничную клетку, двери эвакуационных выходов с левого крыла здания 1-го и 2-го этажей, двери в кабинеты информатики, физики и химии) (п. 14 абз. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"); 

6. Допускается эксплуатация после изменения класса функциональной пожарной части здания, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности (фактически часть здания школы Ф 4.1 перестроили под детский сад Ф 1.1) (п.16 (н) Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

7. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (на момент проверки документы не представлены) (п.17 (б) Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

8. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных облицовочных материалов для стен и покрытия пола зального помещения (спортивный зал) (п.25 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарном режима в Российской Федерации"); 

9. Запоры (замки) на всех дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, лестничных клеток, зальных помещений не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (1 дверь основного эвакуационного выхода из здания; 1 дверь на улицу с первого этажа левого крыла здания; 2 двери с лестничной клетки правого крыла здания; 1 дверь на лестницу 3-го типа; 2 двери на 1-ом этаже, ведущие из коридоров в фойе; 2 двери на 2-ом этаже, ведущие из коридоров в фойе; 3 двери из спортивного зала; 1 дверь улицу из групповой ячейке; 1 дверь, ведущая непосредственно на улицу, из детского сада) (п.26 абз.1 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

10. При эксплуатации эвакуационных путей допущено устройство порога (выход из спортивного зала) (п.27 (а) Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

11. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (здание котельной) (п.35 (в) Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

12. Не обеспечена исправность наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации (в ПВ отсутствует вода) (48 абз.2 Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

13. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот (п.71 абз.4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); 

14. На чердаке вдоль всего здания не предусмотрена высота прохода в свету не менее 1,6 метров, а ширина этих проходов не менее 1,2 метра (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); 

15. В чердаке здания не предусмотрены выходы на покрытие кровли, оборудованные стационарными лестницами, через двери, люки или окна размерами не менее 0,6х0,8 м. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.4* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); 

16. Строительные конструкции способствуют скрытому распространению горения (крыша здания школы ковер мягкой кровли не снят перед устройством шатровой кровли) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.7.8 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.5.2.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.5.2.2 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»); 

17. Выход из подвального этажа не предусмотрен непосредственно наружу обособленными от общей лестничной клетки (центральный вход в школу) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.9* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.6 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

18. Предел огнестойкости металлических конструкций лестничного марша менее R 45 (допускается применение конструкций из незащищенного метала с учетом положений п.5.4.3 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты») (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, таблица 21 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»); 

19. Ширина марша лестницы правого крыла здания менее 1,2 метра. (ширина марша 1,05 и 1,0 м) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

20. Ширина промежуточной лестничной площадки между первым и вторым этажом в лестничной клетке правого крыла здания менее ширины марша лестницы (ширина марша 1,0 метр, ширина площадки 0,9 метров) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.31* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

21. В лестничной клетки допускается размещение оборудования (батареи), выступающей из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступай и площадки лестницы (лестничная клетка правого крыла здания) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.32* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п4.4.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

22. В коридорах без естественного освещения не предусмотрено дымоудаление (левое крыло здания 1-ый этаж) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.158* СНиП ДД.ММ.ГГГГ-89* «Общественные здания и сооружения»; п.7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»); 

23. Ширина коридоров с учетом открывания дверей из помещений в коридоры менее 1,2 м. (1-ый этаж левого крыла здания коридор - 1,74м. двустороннее открывание дверей размерами 0,9м. и 0,8м.; 2-ой этаж левого крыла здания коридор - 1,74м. двустороннее открывание дверей размерами 0,8м.; 2-ой этаж правого крыла здания коридор - 1,5 м. односторонне открывание двери размерами 0,9м.) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.3.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

24. Фрамуги в перегородках не предусмотрены пределом огнестойкости не менее (R)EI(W) 30 (фрамуги, установленные в общих коридорах 1-го правого крыла здания и 2-го этажа здания школы) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.ДД.ММ.ГГГГ с учетом положений п. 1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

25. Открытая лестничная клетка не отделена от примыкающих к ней коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4, ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.34* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»); 

26. Допускается ширина эвакуационных выходов менее 1,2 метра (выходы на лестничную клетку правого крыла здания 0,9м, с лестничной клетки правого крыла здания школы 0,85м, из спортзала 083м.и 0,9м.) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.8.1.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

27. Лестница 3-го типа не выполнена в соответствии с нормами (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п.4.4.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п.4.4.7 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

28. Для двупольных дверей, установленных в рамках капитального ремонта, устройство самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен не предусмотрено (двери, ведущие из общих коридоров 1-го и 2-го этажа в фойе здания) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Техническ ий регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4 ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.ДД.ММ.ГГГГ с учетом положений п. 1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

29. Детское дошкольное учреждение не выделено противопожарными перегородками 1-го типа (противопожарные двери, отделяющие помещение музыкального зала и помещение приготовления пищи не установлены) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.6, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям») 

30. Ширина эвакуационных выхода из помещений детского менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (фактическая ширина выходов из групповых ячеек и в тамбур 1,00 м.; из музыкального зала 1,03, в помещениях детского сада предусмотрено 24 спальных места) (ч.1, ст.1, ч.2, ч.5, ст.15 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», Приказ Росстандарта от ДД.ММ.ГГГГ N 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ч.4, ст.4, ст.6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); 

31. Допущено изменение открывания дверей (дверь из музыкального зала открывается не по направлению выхода из здания) (п.27 (д) Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ"); 

32. Сведения декларации пожарной безопасности регистрационный №-ТО-322 от 27.03.2015г. указаны недостоверными и не в полном объеме (ч.5 ст.64 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). 

Государственный инспектор 

<

адрес> РСО - Алания по пожарному надзору ФИО2 в ходе судебного заседания просил признать МБОУ 

<

адрес> виновным в совершении правонарушения предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, назначить наказание на усмотрение суда.

В ходе судебного заседания представитель МБОУ СОШ 

<

адрес> ФИО5 факт допущенных нарушений признала, пояснив, что меры к устранению нарушений, указанный МЧС в предписании, принимаются, однако из-за отсутствия технической возможности и материального обеспечения исправить нарушения пока не представилось возможным.

Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы административного дела, находит, что действия МБОУ СОШ 

<

адрес> образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

Ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, образуется при повторном совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Повторное совершение административного правонарушения, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ - совершение административного правонарушения в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение однородного административного правонарушения.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Поскольку постановлением мирового судьи судебного участка N 7 Моздокского судебного района РСО-Алания от ДД.ММ.ГГГГ №, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, МБОУ СОШ 

<

адрес> признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, факт повторного совершения правонарушения установлен ДД.ММ.ГГГГ, то есть в течение года со дня вступления в силу постановления мирового судьи, суд полагает доказанным факт совершения МБОУ СОШ 

<

адрес> административного правонарушения.

Назначая наказание, суд принимает во внимание тяжесть совершенного правонарушения, характер деятельности и потенциальную опасность для жизни и здоровья детей, посещающих МБОУ СОШ 

<

адрес>, полагает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности МБОУ СОШ 

<

адрес> на 10 суток.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. 4.1, 25.1 ч.2, 29.9, 29.10, 29.11 КоАП РФ, 

постановил:

Признать МБОУ СОШ 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, находящегося по адресу: РСО-Алания, 

<

адрес>, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности на 10 суток.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам 

<

данные изъяты> в течение 10 суток со дня вручения (получения) копии постановления. 

Судья О.В. Харебова