Дело № 2-234/2025 (2-1918/2024)

03RS0037-01-2024-002522-34

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

село Толбазы 17 февраля 2025 г.

Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ахметова Р.Р., при секретаре Наконечной Ю.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к Администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к Администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности.

В обоснование требований прокурор ссылается на то обстоятельство, что прокуратурой 

<

адрес> Республики Башкортостан совместно со специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, 

<

адрес>х проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, а также совместно со специалистом в области пожарной безопасности – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов Республики Башкортостан по пожарному надзору проведена проверка соответствия здания и территории объекта МБУ ДОЛ им. 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>, в ходе которых выявлены нарушения. Просит признать бездействие администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан по неисполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>, незаконным; обязать администрацию муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан денежные средства на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>а; обязать МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 3 месяцев со дня поступления денежных средств обеспечить финансирование МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в целях устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>а; обязать МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 5 месяцев со дня поступления денежных средств устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>, а именно: 1. В изоляторе воздушно-капельных инфекций медицинского кабинета на стене устранить дефекты и повреждения, стены оборудовать отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20; 2. Перед наружной дверью выхода из спортивного зала непосредственно наружу (эвакуационный выход) оборудовать горизонтальную входную площадку в соответствии со ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 3. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала непосредственно наружу оборудовать лестницей или пандусом в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; 4. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала в фойе первого этажа оборудовать лестницей или пандусом в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020; 5. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (помещения пищеблока) отделить от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского лагеря) противопожарными стенами не ниже 2 типа и перекрытиями не ниже 3 типа с соответствующим заполнением проемов в соответствии с ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013; 6. В коридоре медицинского пункта при отделке пола пути эвакуации применить материал (линолеум) с показателями пожарной опасности, предоставить документы, подтверждающие показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 7. Помещения различной функциональной пожарной опасности, а именно детский оздоровительный лагерь Ф1.1. и фельдшерско-акушерский пункт Ф3.4. отделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в соответствии с п. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 8. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № в вестибюль первого этажа оборудовать дверное полотно, а также оборудовать систему «Антипаника» и самозакрывание в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; 9. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № непосредственно наружу оборудовать дверное полотно, а также систему «Антипаника» и самозакрывание в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020; 10. Противопожарный люк заштукатурить в соответствии с п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ; 11. В коридоре второго этажа (справа от фойе) при отделке пола пути эвакуации применить материал (линолеум) с показателями пожарной опасности, предоставить документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 12. В фойе второго этажа отделку пола пути эвакуации выполнить в соответствии с показателями пожарной опасности, предоставить документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 13. Двери лестничных клеток № и № обеспечить уплотнениями в притворах в соответствии со ст. 56 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 14. Ширину лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № оборудовать в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 15. Ширину лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № оборудовать в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 16. Организовать работу по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 1 ст. 58 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 17. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № оборудовать дверное полотно, а также системой «Антипаника» в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 18. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № оборудовать дверное полотно, а также системой «Антипаника» в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020; 19. Организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше (кровли) с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Суд, исследовав письменные материалы дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, суд приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

На основании ч. 1 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно ч. 2 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении санитарных правил СП ДД.ММ.ГГГГ-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту – СП ДД.ММ.ГГГГ-20) утверждены санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

Согласно п. 2.5.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ (далее Закона пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Согласно ст. 37 Закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии ст. 34 Закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Материалами дела установлено, что прокуратурой 

<

адрес> Республики Башкортостан совместно со специалистом Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

адрес> в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлибашевском, 

<

адрес>х проведена проверка исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан. 

Проверкой установлено, что в нарушении п. 2.5.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 в изоляторе воздушно-капельных инфекций медицинского кабинета МБУ ДОЛ им. 

<

адрес> на стене имеются дефекты и повреждения, стены не имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Также, прокуратурой 

<

адрес> Республики Башкортостан совместно со специалистом в области пожарной безопасности – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов Республики Башкортостан по пожарному надзору проведена проверка соответствия здания и территории объекта МБУ ДОЛ им. 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>.

Проверкой установлено, что эксплуатация и содержание здания объекта по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>, осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности.

1. Перед наружной дверью выхода из спортивного зала непосредственно наружу (эвакуационный выход) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери, чем нарушаются нормы ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020. 

2. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала непосредственно наружу допускается перепад в виде порога высотой 22 см, не оборудованный лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, чем нарушаются нормы ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. 

3. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала в фойе первого этажа допускается перепад в виде порога высотой 11 см, не оборудованный лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6, чем нарушаются нормы ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. 

4. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (помещения пищеблока) не выделены от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского лагеря) противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа с соответствующим заполнением проемов (фактически предусмотрены деревянные двери), чем нарушаются нормы ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.

5. В коридоре медицинского пункта при отделке пола пути эвакуации применен материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности, документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала, на обозрение не представлен, чем нарушаются нормы п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6. Помещения различной функциональной пожарной опасности, а именно детский оздоровительный лагерь Ф1.1. и фельдшерско-акушерский пункт Ф3.4. не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. В дверном проеме между помещениями различной функциональной пожарной опасности установлена не противопожарная дверь, чем нарушаются нормы п. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № в вестибюль первого этажа ширина эвакуационного выхода через «Активное» дверное полотно составляет 0,72 м, что менее требуемого 1,35 м для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. Устройств систем «Антипаника» и самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен не предусмотрено, чем нарушаются нормы п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

8. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № непосредственно наружу ширина эвакуационного выхода через «Активное» дверное полотно составляет 0,89 м, что менее требуемого 1,35 м для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. Устройств систем «Антипаника» и самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен не предусмотрено, чем нарушаются нормы п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

9. Противопожарный люк, имеющий размеры 0,8х0,8м, в чердак установлен на монтажную пену, при этом откосы не заштукатурены, чем нарушается требование по огнестойкости противопожарной преграды согласно п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

10. В коридоре второго этажа (справа от фойе) при отделке пола пути эвакуации применен материал (линолеум) с неизвестными показателями пожарной опасности. Документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала, на обозрение не представлен, чем нарушены нормы п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

11. В фойе второго этажа отделка пола пути эвакуации выполнена деревянным паркетом, покрытым лаком, с неизвестными показателями пожарной опасности. Документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала, на обозрение не представлен, чем нарушены нормы п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. Двери лестничных клеток № и № не обеспечены уплотнениями в притворах, чем нарушены нормы ст. 56 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

13. Ширина лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № составляет 1,14 м, что менее требуемого 1,35 м для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, чем нарушены нормы ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

14. Ширина лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № составляет 1,14 м, что менее требуемого 1,35 м для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1, чем нарушены нормы ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. Руководителем организации не организована работа по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли. Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли считается не качественной, что подтверждается экспертным заключением №/Нм/22 от ДД.ММ.ГГГГ), чем нарушаются нормы п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 1 ст. 58 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № ширина эвакуационного выхода через «Активное» дверное полотно составляет 0,68 м, что менее требуемого 1,2 м. Устройств систем «Антипаника» и самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен дверей не предусмотрено, чем нарушены нормы п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

17. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № ширина эвакуационного выхода через «Активное» дверное полотно составляет 0,68 м, что менее требуемого 1,2 м. Устройств систем «Антипаника» и самозакрывания с координацией последовательного закрывания полотен дверей не предусмотрено, чем нарушены нормы п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

18. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше (кровли) с составлением соответствующего протокола испытаний, чем нарушены нормы п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет необеспечение безопасности людей, находящихся в объекте здания и создает непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, гарантированных законодательством Российской Федерации.

Оценив все письменные доказательства, доводы сторон в соответствии с положениями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, применив вышеуказанные нормы материального права, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан, поскольку выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровья находящихся в данном помещении лиц.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Признать бездействие администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан по неисполнению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, незаконным.

Обязать администрацию муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 18 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан денежные средства на устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>.

Обязать МКУ Отдел образования муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 3 месяцев со дня поступления денежных средств обеспечить финансирование МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в целях устранения нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, д. Нижний Бегеняш, 

<

адрес>.

Обязать МБУ «Детский оздоровительный лагерь имени Галимзяна ФИО1» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 5 месяцев со дня поступления денежных средств устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о пожарной безопасности в здании по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, а именно:

1. В изоляторе воздушно-капельных инфекций медицинского кабинета на стене устранить дефекты и повреждения, стены оборудовать отделкой, допускающей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с п. 2.5.3 СП ДД.ММ.ГГГГ-20.

2. Перед наружной дверью выхода из спортивного зала непосредственно наружу (эвакуационный выход) оборудовать горизонтальную входную площадку в соответствии со ст. 89 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020. 

3. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала непосредственно наружу оборудовать лестницей или пандусом в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. 

4. В полу на путях эвакуации, при выходе из спортивного зала в фойе первого этажа оборудовать лестницей или пандусом в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020. 

5. Помещения класса функциональной пожарной опасности Ф 5.1 (помещения пищеблока) отделить от помещений класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского лагеря) противопожарными стенами не ниже 2 типа и перекрытиями не ниже 3 типа с соответствующим заполнением проемов в соответствии с ч. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.2, п. 5.2.4, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013.

6. В коридоре медицинского пункта при отделке пола пути эвакуации применить материал (линолеум) с показателями пожарной опасности, предоставить документы, подтверждающие показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

7. Помещения различной функциональной пожарной опасности, а именно детский оздоровительный лагерь Ф1.1. и фельдшерско-акушерский пункт Ф3.4. отделить ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами в соответствии с п. 1 ст. 88 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № в вестибюль первого этажа оборудовать дверное полотно, а также оборудовать систему «Антипаника» и самозакрывание в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

9. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из лестничной клетки № непосредственно наружу оборудовать дверное полотно, а также систему «Антипаника» и самозакрывание в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. ДД.ММ.ГГГГ, п. ДД.ММ.ГГГГ, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020.

10. Противопожарный люк заштукатурить в соответствии с п. 15 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ.

11. В коридоре второго этажа (справа от фойе) при отделке пола пути эвакуации применить материал (линолеум) с показателями пожарной опасности, предоставить документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

12. В фойе второго этажа отделку пола пути эвакуации выполнить в соответствии с показателями пожарной опасности, предоставить документ, подтверждающий показатели пожарной опасности отделочного материала в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 6,7 ст. 134 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

13. Двери лестничных клеток № и № обеспечить уплотнениями в притворах в соответствии со ст. 56 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

14. Ширину лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № оборудовать в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

15. Ширину лестничных маршей и лестничной площадки лестничной клетки № оборудовать в соответствии со ст. 89 Федерального закона № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

16. Организовать работу по огнезащитной обработке деревянных конструкций кровли в соответствии с п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №; ч. 1 ст. 58 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

17. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № оборудовать дверное полотно, а также системой «Антипаника» в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

18. При использовании двупольных дверей в эвакуационном выходе из фойе второго этажа в лестничную клетку № оборудовать дверное полотно, а также системой «Антипаника» в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.2020.

19. Организовать проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше (кровли) с составлением соответствующего протокола испытаний в соответствии с п.п. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья п/п Р.Р.Ахметов

Копия верна.

Судья Р.Р.Ахметов