Дело №2-469/2017г.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

с.Коркмаскала 19 декабря 2017 года

Кумторкалинский районный суд Республики Дагестан в составе:

председательствующего - судьи А.И. Алишаева, 

при секретаре ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> РД в интересах неопределенного круга лиц к ГБУ РД «Кумторкалинская центральная районная больница» об обязании устранить нарушения федерального законодательства и требования правил противопожарного режима в РФ,

УСТАНОВИЛ:

<

адрес> РД обратился в суд с иском к ГБУ РД «Кумторкалинская центральная районная больница» об обязании устранить нарушения федерального законодательства и требования правил противопожарного режима в РФ, указав, что прокуратурой района по информации начальника ТО НД и ПР № МЧС РФ по РД проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в Государственном бюджетном учреждении Республики Дагестан «Кумторкалинская центральная районная больница» 

<

адрес>. В ходе проверки проведенной в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» 

<

адрес> выявлены нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПИР) утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме». Нарушение требований правил противопожарного режима в Российской Федерации в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» угрожает жизни и здоровью людей, работников центральной районной больницы и ее структурных подразделений, пациентов и иных лиц посещающих ЦРБ. Просит обязать ответчика устранить выявленные нарушения Федерального законодательства и требований правил противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № «О противопожарном режиме».

В судебном заседании помощник прокурора ФИО4 просил требования удовлетворить, так как выявленные нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» угрожает жизни и здоровью людей, работников центральной районной больницы и ее структурных подразделений, пациентов и иных лиц посещающих ЦРБ.

В судебном заседании представитель ГБУ «Кумторкалинская ЦРБ» по доверенности ФИО5 показал, что выявленные нарушения будут устранены.

Выслушав сторон, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В силу ст.37 Федерального закона Российской Федерации «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Правила противопожарного режима утвержденные Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме» содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, здании, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения производственного и складского назначения.

Судом установлено, что в ходе проведенной проверки в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» 

<

адрес> выявлены следующие нарушения требований правилпротивопожарного режима в Российской Федерации (ПИР) утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме»: система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и транслирующей этот сигнал организации (п. 11 ППР РФ 1111РФ №); лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности; (п. 3 ППР РФ 1111РФ №); не проведена проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачного помещения для всех объектов ЦРБ (п. 21 ППР РФ ППРФ №); не заключен договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации (п. 63 ППР РФ ППРФ №); не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного для стационара и участковой больницы (и. 9 ППР РФ ППРФ №); не обеспечено проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты (п.12 ППР РФ ПП РФ №); не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 33 ППР РФ ПГТРФ №); автоматическая пожарная сигнализация во всех объектах ЦРБ находится в неисправном состоянии (п. 61 ППР РФ ППРФ №);

Выявленные нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации в ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» угрожает жизни и здоровью людей, работников центральной районной больницы и ее структурных подразделений, пациентов и иных лиц посещающих ЦРБ, в связи с чем заявленные требования подлежат удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковое заявление прокурора 

<

адрес> РД в интересах неопределенного круга лиц к ГБУ РД «Кумторкалинская центральная районная больница» об обязании устранить нарушения федерального законодательства и требования правил противопожарного режима в РФ удовлетворить.

Обязать ГБУ РД «Кумторкалинская ЦРБ» устранить выявленные нарушения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации (ПИР) утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О противопожарном режиме». 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня составления мотивированного решения путем подачи апелляционной жалобы в Кумторкалинский районный суд РД.

Председательствующий А.И. Алишаев