Дело № 2-393/2020

УИД 22RS0004-01-2020-000525-57

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 сентября 2020 года р.п. Благовещенка

Благовещенский районный суд Алтайского края в составе:

председательствующего Федоровой А.В., 

при секретаре Гордейчук С.А., 

прокурора Благовещенской межрайонной прокуратуры Пермякова А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Благовещенского межрайонного прокурора в защиту интересов муниципального образования Благовещенский район к обществу с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» о возложении обязанностей,

У С Т А Н О В И Л :

Благовещенский межрайонный прокурор в защиту интересов муниципального образования Благовещенский район Алтайского края обратился в суд с указанным иском, в последующем уточнив его просил возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность обеспечить устранение замечаний, указанных в предписании №П16-342-388 от 18.02.2020 

<

данные изъяты>, в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу, а именно:

- руководителю организации пройти проверку знаний действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации;

- организовать учёт тепловых энергоустановок в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения: порядковый номер записи, дата постановки тепловой энергоустановки на учет; наименование тепловой энергоустановки; характеристики тепловой энергоустановки – параметры работы (давление, температура), производительность (Гкал/час, т/час), пропускная способность (т/час); теплопотребление (Гкал/час, час); место расположения тепловой энергоустановки; должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- назначить постоянно действующую комиссию для проведения проверки знаний персонала;

- провести проверку знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок;

- провести подготовку по новой должности вновь принятого персонала организации до допуска к самостоятельной работе;

- разработать и утвердить программу для подготовки по новой должности вновь принятых работников, предусматривающей предоставление срока, достаточного для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, схемами;

- провести стажировку ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала перед первичной проверкой знаний при поступлении на работу;

- разработать и утвердить программу стажировки, предусматривающей продолжительность стажировки от 2 до 14 смен; 

- завести журнал проверки знаний; разработать и утвердить программу дублирования;

- оформить распорядительным документом руководителя организации допуск персонала к самостоятельной работе;

- проверить в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала;

- разработать и утвердить программу противоаварийных тренировок; 

- утвердить перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту;

- разработать и утвердить паспорта заводов изготовителей на 2 водогрейных котла котельной «Квартальная» и на 2 водогрейных котла котельной «Центральная»;

- создать перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

- привести в соответствие оперативные схемы трубопроводов котельных «СПТУ», Квартальная», «Центральная»: указать устройства докотловой обработки воды, обратные клапаны сетевых насосов, предохранительные клапаны котлов устанавливаются до запорной арматуры по ходу движения воды, наименование (обозначение) оборудования;

- создать перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации;

- на рабочих местах персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки обеспечить наличие должностных, производственных инструкций;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках котельных;

- разработать и утвердить инструкции по эксплуатации зданий и сооружений, разработанные на основании типовой с учетом конкретных местных условий;

- завести журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений;

- завести журнал технического состояния зданий и сооружений; 

- завести журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно измерительных приборов, обеспечить наличие на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок паспортов с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах;

- создать перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний;

- провести техническое освидетельствование механизмам, оборудованию и приспособлениям топливоподачи в котельных, не реже одного раза в год независимо от времени их работы;

- организовать контроль за состоянием золоуловителей и их систем не реже одного раза в смену, осуществлять контроль присосов воздуха в золоуловители котлов не реже одного раза в месяц;

- устранить выявляемые неплотности в корпусах золоуловителей, дефекты их внутреннего оборудования и систем;

- обеспечить режимные карты котлов, составленные на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода- изготовителя, обеспечить работу котлов строго по режимным картам;

- оборудовать помещения котельных вентиляционными и обеспыливающими установками;

- привести обратные клапаны на напорных патрубках сетевых насосов котельных «СПТУ», «Центральная» в соответствие с действующими правилами;

- опломбировать аппаратуру защиты, имеющей устройства для изменения установок, манометры ЭКМ, установленные в котельных;

- оформить распорядительными документами и инструкцией согласованные действия системы теплоснабжения, эксплуатируемые различными организациями между ООО «Алтайтеплосервис» и ФИО10»;

- составить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией;

- разработать и утвердить программы для выполнения переключении при участии двух и более смежных подразделений или организации;

- утвердить графики и гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети на всех котельных;

- обеспечить сплошную обшивку по низу 100мм на площадках для обслуживания топливоподачи на всех котельных;

- обеспечить ограждения (перила) высотой не менее 0,9 м по направлению к бункерам котлов на площадках для обслуживания систем топливоподачи на всех котельных;

- создать настилы или ограждения приямков движущих механизмов золоудаления на всех котельных;

- утвердить перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам; 

- организовать контроль за состоянием основного и наплавленного металла;

- осуществлять входной контроль поставляемых узлов и деталей в целях определения технического уровня;

- организовать периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливаемого специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования;

- разработать и утвердить инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность провести предусмотренные Планом мероприятия по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме 2020-2021 гг. на объектах ООО АТС, в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу, а именно: 

на котельной «Квартальная»:

- провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров;

- провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук;

- провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук;

- провести обследование труб, регулировку шуровочнои планки, замену мотора редуктора, трубы;

- провести разборку и замену обмуровки котла; 

- провести демонтаж и замену 4 циклонов;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести перемотку электродвигателя 15кВт 1500 об/мин 1 штука; 

- провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата;

- провести покраску, побелку бытовых помещений;

на котельной «Центральная»:

- провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров;

- провести демонтаж и замену 4 циклонов;

- провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук;

- провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук;

- провести замену цепи в количестве 10 метров;

- провести установку преобразователя частоты в количестве 1 штуки, замена подшипников электродвигателя;

- провести чистку зольников, циклонов, дымоходов;

- провести обследование труб, регулировку шуровочной планки, замену мотора редуктора;

- провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести разборку, диагностику, замену подшипников 4 штуки, чистку коллекторов и обмоток;

- провести разборку и диагностику рабочего колеса, балансировку;

- провести разборку, диагностику, замену подшипников; 

- провести поверку измерительных приборов; 

- провести покраску, побелку бытовых помещений;

на котельной «СПТУ»:

- провести демонтаж и замену 3 циклонов;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести замену электродвигателя дымососа 15 кВт 1500 об/мин; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 3 штук;

- провести сварочные работы наклонного короба Ш.З.У.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность обеспечить нормативный запас угля в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу.

В обоснование исковых требований истец указал, что Благовещенской межрайонной прокуратурой совместно с государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору, администрацией Благовещенского района проведена проверка выполнения ремонтно-восстановительных работ на объектах ЖКХ ООО «АлтайТелоСервис» по подготовке к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 гг. В результате проверки установлено ООО «АлтайТелоСервис» эксплуатирует 3 водогрейных котельных (котельные: «Квартальнаая» по ул.Победы, 39 в р.п. Благовещенка, «Центральная» по ул.Пушкина, 86А в р.п. Благовещенка, «СПТУ» по ул.СПТУ-54, 5 в р.п. Благовещенка). ООО «АлтайТелоСервис» не выполнены пункты Предписания №П16- 342-388 от 18.02.2020, 

<

данные изъяты> врученного юридическому лицу 18.02.2020, в срок до 18.05.2020. Кроме того, выполнены мероприятия, которые не выполнены при подготовке котельных эксплуатируемых ООО «АлтайТелоСервис» к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов в соответствии с утвержденным генеральным директором «Планом мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме2020- 2021 гг МО Благовещенский район ООО АТС» от 20.05.2020 г. Выполнение «Плана мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме 2020-2021гг МО Благовещенский район ООО АТС» от 20.05.2020 г составляет 10%. Распоряжением Правительства АК №151-р от 14.05.2020 определен срок готовности объектов ЖКХ -15.09.2020. Постановлением администрации Благовещенского района №186 от 28.04.2020 также определена данная дата, кроме того, утвержден план ремонтных работ. Ссылаясь на нормы части 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.3, ч.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» указал, что организация-потребитель обязана обеспечить подачу абонентам, подключенным к сетям организации- потребителя, которые своевременно оплачивают использованные топливно-энергетические ресурсы, этих ресурсов в необходимых для них объемах. При этом, отношения по поводу поставок необходимых в такой ситуации объемов топливно-энергетических ресурсов должны быть урегулированы на основании соответствующих соглашений между ресурсоснабжающими организациями и организациями-потребителями, их наличие является обязательным и должно предшествовать прекращению ресурсоснабжающими организациями подачи тепловой энергии, электроэнергии и газа организациям-потребителям во избежание нарушения прав указанных абонентов. Не проведение либо несвоевременное проведение подготовки к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов может повлечь срыв отопительного сезона, возникновение аварий на объектах ЖКХ, что нарушит права и законные интересы конечного потребителя - населения р.п.Благовещенка, на получение теплоэнергии в необходимом объеме. В связи с нарушениями, связанными с не устранением замечаний, указанных в предписании Ростехнадзора, не проведением запланированных ремонтно-восстановительных работ 24.07.2020 в адрес генерального директора ООО «АлтайТеплоСервис» было внесено представление с требованием устранить выявленные нарушения. 05.08.2020 получен ответ, согласно которого в связи с отсутствием денежных средств восстановительно-ремонтные работы, а также работы по исполнению предписания Ростехнадзора не произведены, нормативный запас угля не создан. Кроме того, не были предприняты меры по обеспечению нормативного запаса угля в соответствии с п.п. 4.1.1 и 11.9 Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу - 45 суток. Ненадлежащее исполнение требований законодательства ООО «АлтайТеплоСервис» существенно нарушают законные интересы муниципального образования Благовещенский район, поскольку может привести к срыву отопительного сезона 2020-2021 г.г. 

В судебном заседании прокурор Пермяков А.А. поддержал уточненные исковые требования, просил установить ответчику срок для исполнения в течении 14 дней со дня вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Представитель ответчика ФИО1 в судебное заседание, в котором рассмотрено дело по существу не явился, извещен надлежащим образом, иного представителя не направил. В предыдущих судебных заседаниях признал исковые требования частично, подтвердил, что указанные в иске мероприятия выполнены частично, документы в подтверждение чего не имеет возможности предоставить, не согласен с первоначальным сроком указанным истцом в иске для возложения обязанностей – до 15.09.2020, так как в октябре 2020 года данные мероприятия по Плану будут выполнены, а мероприятия не выполненные в соответствии с предписанием и нормативный запас угля будут выполнены в срок до 15.09.202. План утвержден им, сроки предусмотрены октябрь по той причине, что он не знал, что их нужно установить до 15.09.2020.

Представитель третьего лица ФИО2 просил удовлетворить исковые требования, поддержал письменный отзыв. 

Иные лица в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом, возражений не предоставили. 

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено при данной явке сторон. 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Распоряжением Правительства АК №151-р от 14.05.2020 в целях организации бесперебойной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Алтайского края, обеспечения их энергетическими ресурсами и своевременной подготовки к бесперебойной работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, определен срок готовности объектов ЖКХ -15.09.2020. 

Постановлением администрации Благовещенского района №186 от 28.04.2020 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов также определена дата 15.09.2020, утвержден план ремонтных работ.

В силу части 4 статьи 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве получения коммунальных услуг иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены этим Кодексом и другими федеральными законами.

На основании ст.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» одними из общих принципов организации отношении и основы государственной политики в сфере теплоснабжения являются обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требовании, установленных федеральными законами; соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей.

В соответствии с ч.5 ст.20 указанного Федерального закона теплоснабжающие организации обязаны обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; организовать наладку принадлежащих им тепловых сетей; осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии; обеспечивать качество теплоносителей, организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии; обеспечивать проверку качества строительства принадлежащих им тепловых сетей; обеспечить безаварийную работу объектов теплоснабжения; обеспечить надежное теплоснабжение потребителей. 

В соответствии с п.п. 4.1.1 и 11.9 Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003 N 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» эксплуатация оборудования топливного хозяйства должна обеспечивать своевременную, бесперебойную подготовку и подачу топлива в котельную. Должен обеспечиваться запас основного и резервного топлива в соответствии с нормативами. Энергоснабжающие организации, имеющие источники теплоты, своевременно обеспечивают создание нормативных запасов топлива.

Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 N 377 утвержден Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии, согласно пункту 2 которого установлено, что норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

Согласно п. 3 Порядка, ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме «выживания» с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В силу п. 11 Порядка нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Согласно п. 20 Порядка количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от вида топлива и способа его доставки. Так, для твердого топлива, доставляемого железнодорожным транспортом ННЗТ предусмотрен в количестве 14 суток, для твердого топлива, доставляемого автомобильным транспортом ННЗТ предусмотрен в количестве 7 суток.

Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток: по твердому топливу - 45 суток.

В судебном заседании установлено, что на основании договора купли продажи от 22.06.25016 и акта приема-передачи ООО «АлтайТеплоСервис» приобрело в собственность здание котельной (СПТУ-54) по адресу: пер.Мелиоративный, 1-1а р.п.Благовещенка Благовещенского района Алтайского края, на основании договора купли продажи от 22.06.25016 и акта приема-передачи ООО «АлтайТеплоСервис» приобрело в собственность здание котельной (Центральная) по адресу: ул.Пушкина, 86А р.п.Благовещенка Благовещенского района Алтайского края, на основании договора купли продажи от 24.09.2015 и акта приема-передачи ООО «АлтайТеплоСервис» приобрело в собственность здание котельной (Квартальная) по адресу: ул.Победы, 39 р.п.Благовещенка Благовещенского района Алтайского края.

ООО «АлтайТеплоСервис» зарегистрировано в качестве юридического лица, ОГРН 

<

***>. Определением суда А03-19935/2019 введено наблюдение.

18.02.2020 государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору вынесено предписание №П16-342-388 в адрес ООО «АлтайТеплоСервис», согласно которому выявлены нарушения обязательных требований законодательства РФ, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов ив сфере теплоснабжения, установлен срок для исполнения 18.05.2020:

1. руководитель организации ФИО1 не проходил проверку знаний действующих правил, чем нарушил п.2.3.8.1.Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

2. не назначен руководителем организации ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместитель, чем нарушен п.2.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

3. не организован учёт тепловых энергоустановок, работодателем, в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения: порядковый номер записи; дата постановки тепловой энергоустановки на учет; наименование тепловой энергоустановки; характеристики тепловой энергоустановки: параметры работы (давление, температура); производительность (Гкал/час, т/час); пропускная способность (т/час); теплопотребление (Гкал/час, час); место расположения тепловой энергоустановки; должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, чем нарушен п.35 Правила по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 551н;

4. не назначена, руководителем организации, постоянно действующая комиссия для проведения проверки знаний персонала, чем нарушен п.2.3.21. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта2003 г. № 115;

5. не проводится проверка знаний персоналу, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок, чем нарушен п.п. 2.3.15, 2.3.17. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

6. не проходит подготовку по новой должности вновь принятый персонал организации до допуска к самостоятельной работе, чем нарушен п. п. 2.3.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

7. отсутствует программа утвержденная руководителем организации для подготовки по новой должности вновь принятых работников, предусматривающая предоставление срока, достаточного для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, схемами, чем нарушен п.2.3.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

8. не проходит стажировку ремонтный, оперативный, оперативно- ремонтный персонал перед первичной проверкой знаний при поступлении на работу, чем нарушен п. 2.3.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

9. отсутствует программа стажировки, утвержденная руководителем организации, предусматривающая продолжительность стажировки от 2 до 14 смен, чем нарушен п. 2.3.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

10. отсутствует журнал проверки знаний, чем нарушен п. 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

11. отсутствует программа дублирования утверждаемая организации, чем нарушен п. 2.3.28 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

12. не оформляется распорядительным документом руководителя организации или структурного подразделения допуск персонала к самостоятельной работе, чем нарушен п. 2.3.34 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

13. не проверяются в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца работники из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала, с октября 2019 года, чем нарушен п. 2.3.44 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115; 

14. отсутствует специально разработанная программа противоаварийных тренировок, чем нарушен п. 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115; 

15. отсутствует перечень оборудования тепловых энергоустановок подлежащего планово-предупредительном у ремонту, утверждённый руководителем организации, чем нарушен п. 2.7.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

16. отсутствуют паспорта заводов изготовителей на 2 водогрейных котла и котельной «Квартальная» и на 2 водогрейных котла котельной «Центральная», чем нарушен п.2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

17. отсутствует годовой план ремонтов утвержденный руководителем организации. На все виды тепловых энергоустановок необходимо составить годовые (сезонные и месячные) планы (графики) ремонтов. Отсутствует перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, чем нарушен п. 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

18. отсутствует ежегодный календарный план, утвержденный руководителем организации ремонтов зданий и сооружений котельных, чем нарушен п. 3.3.29 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

19. оперативные схемы трубопроводов котельных «СПТУ», «Квартальная», «Центральная» не соответствуют действительности: не указаны устройства докотловой обработки воды, обратные клапаны сетевых насосов, предохранительные клапаны котлов устанавливаются до запорной арматуры по ходу движения воды, наименование (обозначение) оборудования, чем нарушен п.2.8.3, 2.8.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

20. отсутствует перечень необходимых инструкций, схем и оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации, чем нарушен п. 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

21. на рабочих местах персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки отсутствуют должностные, производственные инструкции, чем нарушен п.п. 2.8.5, 2.8.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

22. отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках котельных, чем нарушен п. 2.11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

23. отсутствует инструкция по эксплуатации зданий и сооружений разработанная на основании типовой с учетом конкретных местных условий. Отсутствуют журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений, чем нарушен п. 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

24. отсутствует журнал технического состояния зданий и сооружений, чем нарушен п.3.3.20 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

25. отсутствует журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно измерительных приборов. Не на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок имеются паспорта с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах, чем нарушен Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

26. отсутствует перечень утверждённый руководителем организации тепловых энергоустановок на которых запланировано проведениережзимно-наладочных испытаний, чем нарушен п. 2.5.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115; 

27. не проводится техническое освидетельствование механизмам, оборудованию и приспособлениям топливоподачи в котельных, не реже одного раза в год независимо от времени их работы, чем нарушен п.4.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

28. не контролируется состояние золоуловителей и их систем не реже одного раза в смену. Не осуществляется контроль присосов воздуха в золоуловители котлов не реже одного раза в месяц. Выявленные неплотности в корпусах золоуловителей, дефекты их внутреннего оборудования и систем не устраняются, чем нарушен п.4.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115; 

29. отсутствуют режимные карты котлов, составленные на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя. Работа котлов не ведется строго по режимным картам, чем нарушен п.5.3.6 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

30. помещения котельных не оборудованы вентиляционными и обеспыливающими установками, чем нарушен п.2.4.7, 3.3.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

31. на напорных патрубках сетевых котельных «СПТУ», «Центральная» обратные клапаны установлены после запорной арматуры, чем нарушен п. 9.1.36 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

32. не пломбируется аппаратура защиты, имеющая устройства для изменения уставок, маметры ЭКМ, установленные в котельных, чем нарушен п. 5.3.58 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

33. не оформлены распорядительными документами и инструкцией согласованные действия системы теплоснабжения эксплуатируемые различными организациями между ООО «АлтайТеплоСервис» и 

<

данные изъяты>», чем нарушен п. 15.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

34. не составлен список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией, чем нарушен п. 15.1.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

35. отсутствуют программы для выполнения переключений при участии двух и более смежных подразделений или организаций, чем нарушен п. 15.6.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

36. отсутствуют утвержденные графикии гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в тепловой сети на всех котельных, чем нарушен п. 15.2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

37. отсутствует сплошная обшивка по низу 100мм на площадках для обслуживания топливоподачи на всех котельных, чем нарушен п. 32 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 17 августа 2015 №551н;

38. отсутствуют ограждения (перила) высотой не менее 0,9 м по направлению к бункерам котлов на площадках для обслуживания систем топливоподачи на всех котельных, чем нарушен п. 32 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 17 августа 2015 №551н;

39. отсутствуют настилы или ограждения приямков движущих механизмов золоудаления на всех котельных, чем нарушен п. 22 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 17 августа 2015 №551н;

40. отсутствует утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам, чем нарушен п. 40 Правил по охране труда при эксплуатации тепловых электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации» от 17 августа 2015 №551н;

41. е организован контроль за состоянием основного и наплавленного металла, чем нарушен п. 13.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

42. не осуществляется входной контроль поставляемых узлов и деталей в целях определения технического уровня, чем нарушен п. 13.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

43. не организована периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливаемого специализированной наладочной организацией с учетом качества сходной воды и состояния действующего оборудования, чем нарушен п. 12.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115;

44. отсутствуют инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами, чем нарушен п. 12.9, 12.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. №115. 

В судебном заседании представитель ответчика не оспаривает факт получения указанного предписания, ему были известны сроки исполнения мероприятий.

В судебном заседании установлено, что руководителем ООО «АлтайТеплоСервис» ФИО1 утвержден План мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме2020-2021 гг.

Согласно данного плана установлены сроки исполнения май-октябрь следующих мероприятий: 

на котельной «Квартальная»: провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров; провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук; провести обследование труб, регулировку шуровочнои планки, замену мотора редуктора, трубы; провести разборку и замену обмуровки котла; провести демонтаж и замену 4 циклонов; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести перемотку электродвигателя 15кВт 1500 об/мин 1 штука; провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата; провести покраску, побелку бытовых помещений;

на котельной «Центральная»: провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров; провести демонтаж и замену 4 циклонов; провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук; провести замену цепи в количестве 10 метров; провести установку преобразователя частоты в количестве 1 штуки, замена подшипников электродвигателя; провести чистку зольников, циклонов, дымоходов; провести обследование труб, регулировку шуровочной планки, замену мотора редуктора; провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести разборку, диагностику, замену подшипников 4 штуки, чистку коллекторов и обмоток; провести разборку и диагностику рабочего колеса, балансировку; провести разборку, диагностику, замену подшипников; провести поверку измерительных приборов; провести покраску, побелку бытовых помещений; 

на котельной «СПТУ»: провести демонтаж и замену 3 циклонов; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести замену электродвигателя дымососа 15 кВт 1500 об/мин; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 3 штук; провести сварочные работы наклонного короба Ш.З.У.

Согласно Акта проверки соблюдения требований законодательства при подготовке к предстоящему отопительному сезону, проведенной 22.07.2020 помощником Благовещенского межрайонного прокурора Пермякова А.А., совместно с заместителем главы администрации Благовещенского района ФИО2, государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору ФИО8., представителем ООО «АлтайТеплоСервис» ФИО1 установлено, что пункты 1-44 предписания государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору вынесено №П16-342-388 от 18.02.2020, не исполнены. Также не выполнены мероприятия по выполнения Плана мероприятий по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме2020-2021 гг. ООО «АлтайТеплоСервис»: а именно на котельной «Квартальная»: провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров; провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук; провести обследование труб, регулировку шуровочнои планки, замену мотора редуктора, трубы; провести разборку и замену обмуровки котла; провести демонтаж и замену 4 циклонов; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести перемотку электродвигателя 15кВт 1500 об/мин 1 штука; провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата; провести покраску, побелку бытовых помещений; на котельной «Центральная»: провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров; провести демонтаж и замену 4 циклонов; провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук; провести замену цепи в количестве 10 метров; провести установку преобразователя частоты в количестве 1 штуки, замена подшипников электродвигателя; провести чистку зольников, циклонов, дымоходов; провести обследование труб, регулировку шуровочной планки, замену мотора редуктора; провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести разборку, диагностику, замену подшипников 4 штуки, чистку коллекторов и обмоток; провести разборку и диагностику рабочего колеса, балансировку; провести разборку, диагностику, замену подшипников; провести поверку измерительных приборов; провести покраску, побелку бытовых помещений; на котельной «СПТУ»: провести демонтаж и замену 3 циклонов; провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки; провести замену электродвигателя дымососа 15 кВт 1500 об/мин; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 3 штук; провести сварочные работы наклонного короба Ш.З.У. ООО «АлтайТеплоСервис» не обеспечен нормативный запас угля.

Данные факты представителем ответчика не оспаривались, доказательств опровергающих указанные факты в суд ответчиком не предоставлено. 

Довод представителя ответчика о том, что им утвержден План, сроки предусмотрены октябрь по той причине, что он не знал, что их нужно установить до 15.09.2020, не принимаются судом во внимание, опровергаются представленными третьим лицом доказательствами.

Согласно постановления Администрации Благовещенского района Алтайского края №186 от 28.04.2020 «О мероприятиях по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Благовещенского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг» определен срок готовности объектов ТЭК и ЖКХ к работе в осенне-зимний период - 15.09.2020. Утвержден План мероприятий, в том числе по объектам, указанным в иске. Указанные документы направлены в адрес ООО «АлтайТеплоСервис».

Поскольку в судебном заседании установлен факт ненадлежащего исполнения требований законодательства ООО «АлтайТеплоСервис», что существенно нарушает законные интересы муниципального образования Благовещенский район, поскольку может привести к срыву отопительного сезона 2020-2021 г.г., уточненные исковые требования Благовещенского межрайонного прокурора подлежат удовлетворению полностью.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

Уточненные исковые требования Благовещенского межрайонного прокурора удовлетворить.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность обеспечить устранение замечаний, указанных в предписании №П16-342-388 от 18.02.2020 ФИО9, в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу, а именно:

- руководителю организации пройти проверку знаний действующих Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115;

- назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации;

- организовать учёт тепловых энергоустановок в журнале учета тепловых энергоустановок, в котором отражаются следующие сведения: порядковый номер записи, дата постановки тепловой энергоустановки на учет; наименование тепловой энергоустановки; характеристики тепловой энергоустановки – параметры работы (давление, температура), производительность (Гкал/час, т/час), пропускная способность (т/час); теплопотребление (Гкал/час, час); место расположения тепловой энергоустановки; должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- назначить постоянно действующую комиссию для проведения проверки знаний персонала;

- провести проверку знаний персонала, принимающего непосредственное участие в эксплуатации тепловых энергоустановок;

- провести подготовку по новой должности вновь принятого персонала организации до допуска к самостоятельной работе;

- разработать и утвердить программу для подготовки по новой должности вновь принятых работников, предусматривающей предоставление срока, достаточного для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, схемами;

- провести стажировку ремонтного, оперативного, оперативно-ремонтного персонала перед первичной проверкой знаний при поступлении на работу;

- разработать и утвердить программу стажировки, предусматривающей продолжительность стажировки от 2 до 14 смен; 

- завести журнал проверки знаний; разработать и утвердить программу дублирования;

- оформить распорядительным документом руководителя организации допуск персонала к самостоятельной работе;

- проверить в контрольной противоаварийной тренировке один раз в три месяца работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персонала;

- разработать и утвердить программу противоаварийных тренировок; 

- утвердить перечень оборудования тепловых энергоустановок, подлежащих планово-предупредительному ремонту;

- разработать и утвердить паспорта заводов изготовителей на 2 водогрейных котла котельной «Квартальная» и на 2 водогрейных котла котельной «Центральная»;

- создать перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;

- привести в соответствие оперативные схемы трубопроводов котельных «СПТУ», Квартальная», «Центральная»: указать устройства докотловой обработки воды, обратные клапаны сетевых насосов, предохранительные клапаны котлов устанавливаются до запорной арматуры по ходу движения воды, наименование (обозначение) оборудования;

- создать перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов, утвержденных техническим руководителем организации;

- на рабочих местах персонала, обслуживающего тепловые энергоустановки обеспечить наличие должностных, производственных инструкций;

- разработать и утвердить инструкции о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энергоустановках котельных;

- разработать и утвердить инструкции по эксплуатации зданий и сооружений, разработанные на основании типовой с учетом конкретных местных условий;

- завести журналы технических осмотров строительных конструкций зданий и сооружений;

- завести журнал технического состояния зданий и сооружений; 

- завести журнал записи результатов поверок, калибровок и ремонтов контрольно измерительных приборов, обеспечить наличие на все контрольно-измерительные приборы тепловых энергоустановок паспортов с отметкой о периодических поверках и произведенных ремонтах;

- создать перечень тепловых энергоустановок, на которых запланировано проведение режимно-наладочных испытаний;

- провести техническое освидетельствование механизмам, оборудованию и приспособлениям топливоподачи в котельных, не реже одного раза в год независимо от времени их работы;

- организовать контроль за состоянием золоуловителей и их систем не реже одного раза в смену, осуществлять контроль присосов воздуха в золоуловители котлов не реже одного раза в месяц;

- устранить выявляемые неплотности в корпусах золоуловителей, дефекты их внутреннего оборудования и систем;

- обеспечить режимные карты котлов, составленные на основе испытаний оборудования и инструкции по монтажу и эксплуатации завода- изготовителя, обеспечить работу котлов строго по режимным картам;

- оборудовать помещения котельных вентиляционными и обеспыливающими установками;

- привести обратные клапаны на напорных патрубках сетевых насосов котельных «СПТУ», «Центральная» в соответствие с действующими правилами;

- опломбировать аппаратуру защиты, имеющей устройства для изменения установок, манометры ЭКМ, установленные в котельных;

- оформить распорядительными документами и инструкцией согласованные действия системы теплоснабжения, эксплуатируемые различными организациями между ООО «Алтайтеплосервис» и 

<

данные изъяты>»;

- составить список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей организацией;

- разработать и утвердить программы для выполнения переключении при участии двух и более смежных подразделений или организации;

- утвердить графики и гидравлические режимы отпуска тепловой энергии в тепловые сети на всех котельных;

- обеспечить сплошную обшивку по низу 100мм на площадках для обслуживания топливоподачи на всех котельных;

- обеспечить ограждения (перила) высотой не менее 0,9 м по направлению к бункерам котлов на площадках для обслуживания систем топливоподачи на всех котельных;

- создать настилы или ограждения приямков движущих механизмов золоудаления на всех котельных;

- утвердить перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам; 

- организовать контроль за состоянием основного и наплавленного металла;

- осуществлять входной контроль поставляемых узлов и деталей в целях определения технического уровня;

- организовать периодичность химического контроля водно-химического режима оборудования устанавливаемого специализированной наладочной организацией с учетом качества исходной воды и состояния действующего оборудования;

- разработать и утвердить инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность провести предусмотренные Планом мероприятия по проведению ремонтных работ по подготовке к зиме 2020-2021 гг. на объектах ООО АТС, в в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу, а именно: 

на котельной «Квартальная»:

- провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров;

- провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук;

- провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук;

- провести обследование труб, регулировку шуровочнои планки, замену мотора редуктора, трубы;

- провести разборку и замену обмуровки котла; 

- провести демонтаж и замену 4 циклонов;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести перемотку электродвигателя 15кВт 1500 об/мин 1 штука; 

- провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата;

- провести покраску, побелку бытовых помещений;

на котельной «Центральная»:

- провести замену труб секций котла в количестве 150 метров, замену труб пакета конвективной части в количестве 120 метров;

- провести демонтаж и замену 4 циклонов;

- провести замену запорных клапанов в количестве 6 штук;

- провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 4 штук;

- провести замену цепи в количестве 10 метров;

- провести установку преобразователя частоты в количестве 1 штуки, замена подшипников электродвигателя;

- провести чистку зольников, циклонов, дымоходов;

- провести обследование труб, регулировку шуровочной планки, замену мотора редуктора;

- провести демонтаж котлоагрегата (резка), монтаж нового котлоагрегата;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести разборку, диагностику, замену подшипников 4 штуки, чистку коллекторов и обмоток;

- провести разборку и диагностику рабочего колеса, балансировку;

- провести разборку, диагностику, замену подшипников; 

- провести поверку измерительных приборов; 

- провести покраску, побелку бытовых помещений;

на котельной «СПТУ»:

- провести демонтаж и замену 3 циклонов;

- провести разборку, диагностику, замену рабочего колеса (2 штуки) и подшипников 4 штуки;

- провести замену электродвигателя дымососа 15 кВт 1500 об/мин; провести врезку труб и установку запорной арматуры в количестве 3 штук;

- провести сварочные работы наклонного короба Ш.З.У.

Возложить на общество с ограниченной ответственностью «АлтайТеплоСервис» обязанность обеспечить нормативный запас угля в течении 14 дней с момента вступления настоящего решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его изготовления в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Благовещенский районный суд Алтайского края.

Судья А.В. Федорова