Дело № 5-98/2020г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Станица Староминская Краснодарского края 22 апреля 2020 г.

Судья Староминского районного суда Краснодарского края Болдырев С.А., рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении «Культурно-молодежно-спортивного комплекса» Канеловского сельского поселения Староминского района 

у с т а н о в и л:

10.02.2020 г. Отделом НД и ПР Староминского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в результате проведения внеплановой выездной проверки по соблюдению пожарной безопасности в помещениях расположенных по адресу: Староминский район, ст. Канеловская, ул. Пионерская 43, выявлено, что юридическим лицом Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно- молодежно-спортивный комплекс» Канеловское поселение Староминского района не выполнило пункты предписания 136/1/13 от 14.06.2019г. пожарной безопасности, а именно: установленные в здании дома культуры шкафы пожарных кранов не соответствуют требования ГОСТ и НПБ; пожарные шкафы, установленные в здании дома культуры, не имеют элементов для обеспечения опломбирования; не обеспечена огнезащитная обработка деревянных конструкций сценической коробки и драпировки; отсутствует акт выполненных работ; система внутреннего противопожарного водоснабжения дома культуры не исправна; электрический светильники, расположенные в холе, в большом зале и подвале здания дома культуры не закрыты защитными плафонами, которые предусмотрены конструкцией светильника; в здании культуры лит. А выход на чердак не предусмотрен через противопожарный люк; ограждения лестницы 3-го типа, расположенной с левой стороны здания дома культуры лит. А ведущей со 2-го этажа высотой менее 1,2 м; не произведено эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы 3-го типа, расположенной с левой стороны здания дом культуры лит.А с составлением соответствующего акта испытаний; руководитель организации не организовал перекатку пожарных рукавов для обеспечения расчётной работы противопожарных устройств, не предусмотрено установка насосов в здании дома культуры; сценическая коробка дома культуры не имеет две пожарные лестницы 2-го типа, доведённые до кровли сцены, сообщающиеся с рабочими галереями и колосниками в здании культуры со сценами размером 18*9 метров при вместимости зрительного зала до 700 мест не предусмотрены дренчерные установки; руководитель организации не обеспечил содержание лестницы 3-го типа, расположенной с правой стороны здания дома культуры в исправном состоянии, а именно отсутствуют пролёт и ступени. 

Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности в указанном предписании был установлен до 20.01.2020г., неисполнение предписания подтверждается актом проверки № 3 от 10.01.2020г, 

При этом ранее данное юридическое лицо привлекалось Староминским районным судом 03.07.2019г. к административной ответственности за не выполнение предписания 136/1/13 от 14.06.2019г. по п.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта: Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района. 

В судебное заседание директор Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района ФИО1 не явилась, представила в суд заявление о рассмотрении административного дела без её участия, возражений по существу административного правонарушения не представила.

Исследовав материалы и представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района содержится состав административного правонарушения, предусмотренный ч.14 ст. 19.5 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Закона N69-ФЗ). 

Согласно статье 20 Закона N 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями и гражданами, установлены нормативными актами Правительства, а также стандартами и ГОСТами, действующими до введения законодательства о техническом регулировании.

Вина Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № 54/46 от 11.02.2020 года, постановлением по делу об административном правонарушении № 5-224 от 03.07.2019 года, актом проверки № 3 от 11.02.2020 г, предписанием 136/1/13 от 14.06.2019 г., и иными материалами дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, согласно ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Оценивая изложенное в своей совокупности, прихожу к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к Муниципальному казенному учреждению культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района наказания в виде административного приостановления деятельности объекта, в котором выявлены нарушения правил пожарной безопасности, расположенном по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Канеловская, ул. Пионерская, 43, на срок 7 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Признать Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-молодежно-спортивный комплекс» Канеловского сельского поселения Староминского района виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности здания расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст. Канеловская, ул. Пионерская, 43, на срок 7(семь) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления осуществления указанного вида деятельности.

Копию постановления направить директору «Культурно-молодежно-спортивного комплекса» Канеловского сельского поселения Староминского района, отделение ОНД Староминского района УНД Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, администрацию Канеловского сельского поселения Староминского района Краснодарского края, в отдел по Щербиновскому и Староминскому района УФССП по Краснодарскому краю для исполнения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение десяти дней.

Судья : С.А. Болдырев