ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

<

адрес> 05 июня 2025 года

Судья Хасавюртовского городского суда Республики Дагестан Корголоев А.М., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении ИП ФИО1, выразившиеся в том, что газозоправочная станция (автомобильная), расположенная в 

<

адрес> на пересечении ФД «Кавказ» и 

<

адрес>, принадлежащая (находящаяся в эксплуатации) ИП ФИО1 эксплуатируется с нарушениями обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, за что ч. 3 ст. 9.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность,

установил:

В ходе проведения проверки государственным инспектором отдела общепромышленного и горного надзора Кавказского управления Ростехнадзора ФИО4 установлено, что газозоправочная станция (автомобильная), расположенная в 

<

адрес> на пересечении ФД «Кавказ» и 

<

адрес>, принадлежащая (находящаяся в эксплуатации) ИП ФИО2 эксплуатируется с нарушениями обязательных норм и правил в области промышленной безопасности, а именно:

Отсутствуют сигнализаторы загазованности. Нарушение п. 94 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №; на линии подвода к сосудам взрывоопасной, пожароопасной рабочей среды, отнесенной к группе 1 в соответствии с ТР №, а также на линии подвода рабочей среды к испарителям с огневым или газовым обогревом, не установлен обратный клапан, автоматически закрывающийся давлением из сосуда. Нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 69 ФНП в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №; отсутствует аттестация в области промышленной безопасности. Нарушение п. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; трубопроводы не окрашены в соответствующий цвет в зависимости от назначения и параметров среды (не нанесена опознавательная окраска). Нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 221 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива», утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №; газозаправочные рукава (РВД) не подвергаются гидравлическим испытаниям давлением, равным 1,25 рабочего давления, с периодичностью один раз в 6 месяцев. Нарушение п. 272 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №; не проведена проверка параметров настройки предохранительных сбросных клапанов и их регулировка. Нарушение п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; п. 62 ФНП в области промышленной безопасности «Правила безопасности автогазозаправочных станций газомоторного топлива» утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020г. №; отсутствует (не представлен) договор с профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно- спасательными формированиями на обслуживание ОПО. Нарушение п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; не переработано положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности. Нарушение п. 5 «Правил организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 18.12.2020г. №; ст. 11 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»); не представлен план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. Нарушение п. 2 ст. 10 Федерального закона от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Представитель КУ ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору (РОСТЕХНАДЗОР) в судебное заседание не явился.

ИП ФИО1 в судебное заседание не явился. 

Изучив и исследовав материалы дела, дав им в судебном заседании правовую оценку, суд пришёл к выводу о виновности ИП ФИО1

К такому выводу суд, пришел, изучив и исследовав протокол № от 27.02.2025г. об административном правонарушении и Акт проверки № от 27.02.2025г. и протокол об административном правонарушении № РП-АП-2025-03-11-13 от ДД.ММ.ГГГГ. 

Суд принимает за основу перечисленные письменные доказательства по делу, так как они не противоречивы, объективны и не вызывают у суда сомнения в их достоверности. 

При этих установленных судом обстоятельствах событие административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, материалами дела доказано, деяние, совершенное ИП ФИО1, выразившиеся в том, что газозоправочная станция (автомобильная), расположенная в 

<

адрес> на пересечении ФД «Кавказ» и 

<

адрес>, принадлежащая (находящаяся в эксплуатации) ИП ФИО2 эксплуатируется с нарушениями обязательных норм и правил в области промышленной безопасности. 

При определении вида и размера наказания суд, в соответствии с требованиями ст.ст.4.1-4.3 КоАП РФ, учитывает характер совершённого административного правонарушения, смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность ИП ФИО1, судом по делу не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9-29.11 КоАП РФ,

постановил:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО1, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.9.1 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административное приостановление деятельности газозоправочной станции (автомобильная), расположенной в 

<

адрес> на пересечении ФД «Кавказ» и 

<

адрес> на сорок суток. 

Согласно ч.1 ст.31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

В соответствии с ч.3 ст.30.1 и ч.1 ст.30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в Верховный суд Республики Дагестан через Хасавюртовский городской суд в течение 10 дней со дня получения или вручения копии постановления.

Судья А. М. Корголоев