Дело № 5- 11/2025 (№-20)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<

адрес> 05 марта 2025 года

Судья Новокузнецкого районного суда Кемеровской области Некрасов Д.А., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении СНТ «Металлург-3» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 423801001, юридический адрес: 654063, Кемеровская область-Кузбасс, 

<

адрес>, 

<

адрес>), о привлечении к административной ответственности по ст. 9.11 Кодекса РФ об АП,

УСТАНОВИЛ:

27.02.2025г. государственным инспектором Сибирского управления Ростехнадзора ФИО2, в результате проведения проверки устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде приостановления деятельности (постановление Новокузнецкого районного суда Кемеровской области от ДД.ММ.ГГГГ), на основании распоряжения от ДД.ММ.ГГГГ № РП-340-58-О о проверке устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности на объекте: воздушная линия электропередач ВЛ-0,4-кВ, от точки присоединения РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА, (далее - ВЛ-0,4 кВ), расположенном по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий 

<

адрес>, (территория СНТ «Металлург-3») принадлежащем (находящимся в эксплуатации) садоводческого некоммерческого товарищества «Металлург-3», выявлены нарушения в сфере энергетики, а именно:

- В СНТ «Металлург-3» не проводится техническое обслуживание и ремонт ВЛ-0,4 кВ. Не выполняется комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений, не выполнены работы по восстановлению неисправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми. Нарушен пункт 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее - ПТЭЭПЭЭ), пункт 538 Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации утв. Приказом Минэнерго РФ от - 10.2022 № (далее - ПТЭЭСС);

-опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно наклон опор: по улице 

<

адрес>, ул. 4я„ 

<

адрес>, ул. 8я 

<

адрес>, ул. 5я, 

<

адрес> №, № по ул. №, 

<

адрес>, ул. №, по улице 

<

адрес>. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, 538 ПТЭЭСС;

- опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно расщепление деревянных деталей опор, видимое загнивание опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице11я, от 

<

адрес> до 

<

адрес>. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункт 556 ПТЭЭСС.

-опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно расщепление деревянных деталей опор, видимое загнивание опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес> по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 11я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункт 556 ПТЭЭСС.

-опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах деревянных опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 11я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункты 543, 549 ПТЭЭСС.

- В СНТ «Металлург-3» не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, на проводах в пролете деревянных опор б/н ВЛ-0,4 кВ обнаружены посторонние предметы, что может послужить причин возникновения пожара в районе 

<

адрес>, ул. 5я, 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Ул. 6я, 

<

адрес>, ул. 7я территория СНТ «Металлург-3». 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункты 549, 557 ПТЭЭСС.

- В СНТ «Металлург-3» не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, провода лежат на ветках деревьев в пролетах деревянных опор: в районе 

<

адрес>, ул. 2я, 

<

адрес>, ул. 3я - 

<

адрес>, ул. 4я, ул. 6я. 

<

адрес>, ул. 11я. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункты 538, 549. ПТЭЭСС.

- В СНТ «Металлург-3» не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, недопустимые расстояния от проводов воздушной линии ВЛ-0,4 кВ до земли в пролётах деревянных опор: по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>. 

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункт 4, 538, 549 ПТЭЭСС, пункт ДД.ММ.ГГГГ Правила устройства электроустановок утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее- ПУЭ).

- Не закрыт на замок шкаф вводно-распределительного устройства, установленный на деревянной опоре б/н ВЛ-0,4 кВ, в районе 

<

адрес> по ул. 3я, 

<

адрес> по улице 7я. 

Нарушен пункт 3.12 правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от ДД.ММ.ГГГГ №н (зарег. Минюстом России от ДД.ММ.ГГГГ, per. №, далее - ПОТЭЭ).

- Провода ВЛ-0,4 кВ закреплены с нарушением Правил (на опоре провод СИП закреплен без поддерживающего зажима) в районе 

<

адрес>, 127, 

<

адрес>, ул. 2я, ул. 5я, 

<

адрес>, 58, ул. 4я, 

<

адрес>. ул. 10я, 

<

адрес>, ул. 6я.

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункт 538 ПТЭЭСС, пункт ДД.ММ.ГГГГ ПУЭ;

- В СНТ «Металлург-3» на опорах ВЛ-0,4 кВ отсутствуют постоянные знаки и предупреждающие знаки безопасности;

Нарушен пункт 24 ПТЭЭПЭЭ, пункт 548 ПТЭЭСС.

Следы от возгорания в шкафу вводно-распределительного устройства установленного на деревянной опоре б/н ВЛ-0,4 кВ, в районе 

<

адрес> по улице 7я.

Представители Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) ФИО2 и ФИО3, действующие на основании доверенности, в судебном заседании просили суд приостановить деятельность СНТ «Металлург-3» по эксплуатации воздушной линии электропередач ВЛ-0,4-кВ, от точки присоединения до РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> (территория СНТ «Металлург-3») на срок 90 суток, поскольку выявленные нарушения создают непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Именно заявленный период приостановления деятельности предприятия является необходимым и целесообразным, исходя из объема и характера нарушений.

Представить СНТ «Металлург-3» - председатель ФИО4, а также его защитник ФИО5, в судебном заседании возражений относительно выявленных нарушений не высказали, с протоколом об административном правонарушении согласны, пояснили, что на сегодняшний день нарушения устраняются.

Выслушав участников процесса, изучив письменные материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу, что в действиях юридического лица – СНТ «Металлург-3» имеются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об АП, то есть нарушения в сфере энергетики.

В соответствии со ст. 9.11 Кодекса РФ об АП нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно п.2 ст.38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) основой системы надежного обеспечения потребителей электрической энергией являются надежная схема энергоснабжения и выполнение всех требований правил технической эксплуатации электростанций и сетей.

На основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 811 утверждены Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 70433), далее ПТЭЭПЭ.

Согласно п. 24 ПТЭЭПЭ, при организации и осуществлении эксплуатации электрооборудования и электроустановок общего назначения потребителей (силовые трансформаторы и масляные шунтирующие реакторы, распределительные устройства, воздушные ЛЭП, кабельные линии, электродвигатели, релейная защита и автоматика, телемеханика и вторичные цепи, заземляющие устройства, защита от перенапряжений, конденсаторные установки, аккумуляторные установки, электрическое освещение) потребители должны выполнять требования в объеме, предусмотренном для указанных видов оборудования и устройств в Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 1070 утверждены Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 71384), далее ПТЭЭСС.

Согласно п. 538 ПТЭЭСС при эксплуатации ВЛ должны проводиться их техническое обслуживание и ремонт. При техническом обслуживании ВЛ должен проводиться комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений. При ремонте ВЛ должны выполняться работы по восстановлению исправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми, повышающими их надежность и улучшающими эксплуатационные характеристики ВЛ.

При планово-предупредительном ремонте ВЛ капитальный ремонт ВЛ на металлических и (или) железобетонных опорах должен проводиться не реже 1 раза в 12 лет, на ВЛ с деревянными опорами не реже 1 раза в 6 лет. При ремонте ВЛ по техническому состоянию сроки проведения работ должны определяться владельцем объекта электроэнергетики. Для ВЛ, отдельные участки которых находятся в собственности двух и более организаций, должны быть оформлены границы эксплуатационной ответственности. Плановый ремонт ВЛ с совместной подвеской проводов должен проводиться в сроки, согласованные с собственниками или иными законными владельцами ВЛ или участков ВЛ (далее - владельцы ВЛ). В аварийных случаях ремонтные работы на таких ВЛ должны проводиться с предварительным (до начала работ) уведомлением другого владельца ВЛ.

В силу п. 543 ПТЭЭСС владельцы объектов электроэнергетики обязаны организовать прокладку и осуществлять содержание просеки вдоль ВЛ и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае их расположения в лесных массивах и зеленых насаждениях, в безлесном состоянии, осуществлять вырубку и опиловку деревьев и кустарников, вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ, для недопущения аварийных отключений ВЛ.

Согласно п. 548 ПТЭЭСС владелец обязан содержать ВЛ в исправном состоянии: постоянные знаки, установленные на опорах (нанесенные на опоры) ВЛ, содержащие в том числе обозначение диспетчерского наименования ВЛ, предупреждающие знаки, знаки, содержащие сведения об охранных зонах ВЛ, сигнальные знаки на берегах в местах пересечения ВЛ с водными пространствами (судоходной или сплавной рекой, озером, водохранилищем, каналами), маркировку и устройства светоограждения, установленные на опорах ВЛ.

В силу п. 549 ПТЭЭСС при эксплуатации ВЛ должны быть организованы их периодические и внеочередные осмотры. График периодических осмотров должен быть утвержден владельцем ВЛ. Периодичность и порядок проведения таких осмотров должны определяться с учетом требований Правил и соответствовать Правилам ТОиР.

В соответствии с п. 556 ПТЭЭПЭЭ в процессе эксплуатации в зависимости от местных условий проверка загнивания деталей деревянных опор должна проводиться в период от 3 до 6 лет после ввода ВЛ в эксплуатацию, далее - не реже 1 раза в 3 года, а также перед подъемом на опору или заменой деталей.

Согласно п. 557 ПТЭЭПЭЭ конструктивные изменения опор и других элементов ВЛ, а также изменение способа закрепления опор в грунте должны выполняться при наличии технической документации, утвержденной владельцем ВЛ.

Судом установлено, что СНТ «Металлург-3», осуществляя эксплуатацию принадлежащей товариществу воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, от точки присоединения до РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> (территория СНТ-Металлург-3»),в нарушение п. 24 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, пунктов 538, 543, 548, 549, 556, 557, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, не проводится техническое обслуживание и ремонт ВЛ-0,4 кВ. Не выполняется комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению ВЛ и ее элементов от преждевременного износа и повреждений, не выполнены работы по восстановлению неисправности и работоспособности ВЛ и их элементов путем ремонта или замены новыми. Опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно наклон опор: по улице 

<

адрес>, ул. 4я„ 

<

адрес>, ул. 8я 

<

адрес>, ул. 5я, 

<

адрес> №, № по ул. №, 

<

адрес>, ул. №, по улице 

<

адрес>. Опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно расщепление деревянных деталей опор, видимое загнивание опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице11я, от 

<

адрес> до 

<

адрес>. Опоры деревянные ВЛ 0,4 кВ (без номеров от ТП «СНТ Металлург-3») эксплуатируются со значительными повреждениями, обусловленные длительностью эксплуатации, а именно расщепление деревянных деталей опор, видимое загнивание опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес> по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 11я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. Опасное приближение к проводам произрастающих деревьев в пролётах деревянных опор: по улице 1я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 2я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 3я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 4я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице 5я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице 8я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 9я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 10я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 11я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. Не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, на проводах в пролете деревянных опор б/н ВЛ-0,4 кВ обнаружены посторонние предметы, что может послужить причин возникновения пожара в районе 

<

адрес>, ул. 5я, 

<

адрес>, в районе 

<

адрес>. Ул. 6я, 

<

адрес>, ул. 7я территория СНТ «Металлург-3». Не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, провода лежат на ветках деревьев в пролетах деревянных опор: в районе 

<

адрес>, ул. 2я, 

<

адрес>, ул. 3я - 

<

адрес>, ул. 4я, ул. 6я. 

<

адрес>, ул. 11я. Не проводятся осмотры ВЛ-0,4 кВ, недопустимые расстояния от проводов воздушной линии ВЛ-0,4 кВ до земли в пролётах деревянных опор: по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 6я от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице 7я от 

<

адрес> до 

<

адрес>. по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>, по улице № от 

<

адрес> до 

<

адрес>. Не закрыт на замок шкаф вводно-распределительного устройства, установленный на деревянной опоре б/н ВЛ-0,4 кВ, в районе 

<

адрес> по ул. 3я, 

<

адрес> по улице 7я. Провода ВЛ-0,4 кВ закреплены с нарушением Правил (на опоре провод СИП закреплен без поддерживающего зажима) в районе 

<

адрес>, 127, 

<

адрес>, ул. 2я, ул. 5я, 

<

адрес>, 58, ул. 4я, 

<

адрес>. ул. 10я, 

<

адрес>, ул. 6я. Следы от возгорания в шкафу вводно-распределительного устройства установленного на деревянной опоре б/н ВЛ-0,4 кВ, в районе 

<

адрес> по улице 7я.

Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом № от 27.02.2025г. по делу об административном правонарушении в отношении СНТ «Металлург-3», протоколом о временном запрете деятельности № от 27.02.2025г., распоряжением заместителя руководителя Сибирского управления Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № РП-340-58-о о проверке устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении СНТ «Металлург-3»; актом № от 26.02.2025г. о проверке устранения обстоятельств, послуживших основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в отношении СНТ «Металлург-3», актом выездного обследования от 25.02.2025г. №; фотоаблицей объекта «Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ» от 25.02.2025г. (л.д.22-36); выпиской из ЕГРЮЛ, а также другими материалами дела. 

Совокупность представленных доказательств также позволяет прийти к выводу о том, что допущенные нарушения представляют реальную опасность для здоровья и жизни людей, в том числе, в случае дальнейшей эксплуатации указанного объекта электроэнергетики без устранения выявленных нарушений.

Таким образом, СНТ «Металлург-3» эксплуатация опасного объекта осуществляется под воздействием факторов, при которых может возникнуть аварийное состояние объекта, что представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей в случае дальнейшего осуществления деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, от точки присоединения до РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий 

<

адрес> (территория СНТ «Металлург-3») и образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса РФ об АП. 

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса РФ об АП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Между тем, в материалах дела не имеется доказательств, свидетельствующих о том, что СНТ «Металлург-3» приняты все зависящие от него меры по надлежащему исполнению требований действующего законодательства и недопущению совершения административного правонарушения.

При назначении наказания суд учитывает имущественное и финансовое положение юридического лица, которое является удовлетворительным, доказательств иного не представлено.

Смягчающих обстоятельств не установлено, в качестве отягчающего обстоятельства суд признает совершение однородного правонарушения повторно.

Учитывая характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, с учетом отягчающего обстоятельства, принимая во внимание, что выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью людей, связанную с нарушением правил эксплуатации электроустановок, поскольку указанные сети находятся вместе проживания, нахождения членов СНТ «Металлург-3» и иных лиц, а также фактического приостановления деятельности, примененного государственным инспектором Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в качестве временного запрета деятельности в период с 10-00 часов ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время, суд считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности СНТ «Металлург-3» по эксплуатации воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, от точки присоединения до РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий муниципальный округ, 

<

адрес> (территория СНТ «Металлург-3») на срок 90 (девяносто) суток.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.10-29.11 Кодекса РФ об АП, суд,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать СНТ «Металлург 3» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, КПП 423801001, юридический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район, 

<

адрес>), фактический адрес: Кемеровская область-Кузбасс, 

<

адрес>, 

<

адрес> (территория СНТ «Металлург-3») виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об АП, и назначить ему наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации воздушной линии электропередач ВЛ-0,4 кВ, от точки присоединения до РУ-0,4 кВ, РУ-0,4 кВ КТП-400 кВА, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий 

<

адрес> (территория СНТ «Металлург-3») на срок 90 (девяносто) суток.

В соответствие с ч. 1 ст. 32.12 Кодекса РФ об АП, постановление об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом – исполнителем немедленно после вынесения такого постановления.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд путем подачи жалобы судье, которым вынесен судебный акт по делу, или непосредственно в Кемеровский областной суд в течение 10 суток с момента вручения или получения его копии.

Судья: Д.А. Некрасов