К делу № 5-320/2018 г

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Станица Староминская Краснодарского края 04 сентября 2018 года

Судья Староминского районного суда Краснодарского края Болдырев С.А.,

с участием представителя юридического лица – директора МБУК «РДКС» МО Староминский район ФИО1,

рассмотрев дело об административном правонарушении по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный дом культуры и спорта» МО Староминский район,

У С Т А Н О В И Л:

30 июля 2018 года при проведении внеплановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в зданиях и помещениях МБУК «РДКС» МО Староминский район по адресу: ст.Староминская, ул.Калинина, 2, по распоряжению главного государственного инспектора ОНД Староминского района по пожарному надзору ФИО2, в рамках контроля за ранее выданным предписанием выявлено, что юридическое лицо МБУК «РДКС» МО Староминский район не выполнило пункты предписания пожарной безопасности, срок устранения нарушений требований пожарной безопасности, в указанном предписании был установлен 01.07.2018 г., что подтверждается актом проверки № 174 от 30.07.2018 г., а именно: руководитель организации не обеспечил укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, расположенного в здании ФИО3, пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентелями; для обеспечения расчетной работы противопожарных устройств, не предусмотрено установка насосов в здании ФИО3; установленные в здании дома культуры (Лит. А) шкафы пожарных кранов не соответствуют требованиям ГОСТ и НПБ; пожарные шкафы, установленные в здании дома культуры (Лит.А), не имеют элементов для обеспечения опломбирования; здания дома культуры (Лит.А) не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией (помещения левого крыла 2-го этажа, помещения № 8,9,10 1-го этажа левого крыла); здания дома культуры (Лит.А) не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа (помещения левого крыла 2-го этажа, помещения № 8,9,10 1-го этажа левого крыла); система внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарные краны) дома культуры (Лит.А) не исправна; в здании дома культуры (Лит.А) со сценами размером 17х10 метров при вместимости зрительного зала до 700 мест (по факту 500 мест) не предусмотрены дренчерные установки. Юридическим лицом МБУК «РДКС» МО Староминский район вышеуказанные нарушения не выполнены повторно, за что предусмотрена административная ответственность по ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

Представитель юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении вину признала, пояснила, что в целях устранения нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с предписаниями ОНД и ПР Староминского района УНД и ПР ГУ МЧС России по КК, в настоящее время ведутся работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности. Однако на все необходимые работы недостаточно денежных средств. Просит суд производство по делу об административном правонарушении прекратить по малозначительности. 

Представитель отделения НД Староминского района УНД Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в судебное заседание не явился, о месте и времени проведения судебного заседания извещен надлежащим образом, сведений о причинах неявки в суд не представил. Исследовав представленные доказательства, суд приходит к убеждению, что в действиях МБУК «РДКС» МО Староминский район содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренные ч.14 ст.19.5 КоАП РФ.

В силу части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности (статья 38 Закона N69-ФЗ). 

Согласно статье 20 Закона N 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями и гражданами, установлены нормативными актами Правительства, а также стандартами и ГОСТами, действующими до введения законодательства о техническом регулировании.

Вина МБУК «РДКС» МО Староминский район в совершенном правонарушении доказана, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № 54/286 от 30.07.2018 года, актом проверки № 174 от 30.07.2018 г.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание назначается в пределах, установленных законом. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.1 ст.4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, согласно ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельства, позволяющие признать данное правонарушение малозначительным, отсутствуют.

Оценивая изложенное в своей совокупности, суд приходит к убеждению, что цели наказания могут быть достигнуты с применением к МБУК «РДКС» МО Староминский район наказания в виде административного приостановления деятельности здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст.Староминская, ул.Калинина, 2, на срок 5 суток.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, 

П О С Т А Н О В И Л :

Признать юридическое лицо МБУК «РДКС» МО Староминский район виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности здания, расположенного по адресу: Краснодарский край, Староминский район, ст.Староминская, ул.Калинина, 2, на срок 5 суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления осуществления указанного вида деятельности (работ), оказания услуг.

Копию постановления направить в отделения НД Староминского района УНД Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю и в отдел по Щербиновскому и Староминскому района УФССП по Краснодарскому краю для исполнения.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Краснодарский краевой суд через Староминский районный суд в течение десяти дней.

Судья: С.А. Болдырев