№

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 декабря 2024 года 

<

адрес>

Каякентский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Гаджимурадова М.М., с участием представителя истца – помощника прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО10, ответчика ИП ФИО1, его представителя ФИО6, по доверенности, - представителя заинтересованной стороны ФИО7, дознавателя - инспектора ОНД и ПР № по 

<

адрес> и 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РД при секретаре судебного заседания ФИО4, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю - ФИО1

-о признании незаконным действия индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) по эксплуатации АЗС «Башлыкент, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности,

-обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) приостановить деятельность по эксплуатации АЗС «Башлыкент, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до полного устранения выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности указанных в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226.

-обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) устранить выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности указанных в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226.

У С Т А Н О В И Л:

<

адрес> РД ФИО5 обратился в суд в порядке ч.1 ст.45 ГПК РФ к ИП ФИО1, о признании незаконными действий ответчика по эксплуатации АЗС «Башлыкент» расположенной по адресу: 

<

адрес>, с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности, об обязании ИП ФИО1, АЗС «Башлыкент» расположенной по адресу: 

<

адрес>., приостановить деятельность по эксплуатации до полного устранения выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности указанных в справке ОНД и ПР № по 

<

адрес> и 

<

адрес> УИД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ- 191-4-13-226.

Исковые требования мотивированы тем, что прокуратурой 

<

адрес> во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан проведена проверка исполнения действующего законодательства на автозаправочной станции «Башлыкент» расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Проверка проведена с привлечением специалистов ОНД и ПР № по 

<

адрес> и 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РД. 

АЗС «Башлыкент» расположена на земельном участке с кадастровым номером 05:08:000007:1629 собственником которого является ФИО2.

Установлено, что предпринимательскую деятельность по реализации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов опасности на указанном АЗС осуществляет ФИО2, состоящий на учете с 24.11.2022г. в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП – №, ИНН- 

<

***>).

В ходе проверки указанного объекта выявлены нарушения требований законодательства в сфере пожарной безопасности.

Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Далее Федеральный закон N 69-ФЗ), пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

Согласно ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами, а также выполнение требований пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 указанного Федерального закона. 

В силу п. 1 ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, а также иные содержащие требования пожарной безопасности документы, которые включены в перечень документов по стандартизации и в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований настоящего Федерального закона 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ, приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 221 утвержден Свод правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности" СП 156.13130.2014 (Далее СП 156.13130.2014), который устанавливает требования пожарной безопасности для автозаправочных станций, предназначенных для приема, хранения моторного топлива и заправки им наземных транспортных средств.

В ходе обследования установлено, что автозаправочная станция «Башлыкент» не имеет систему обеспечения пожарной безопасности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», и выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности: 

1.Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

2.Для контроля заземления АЦ не установлены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ (п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

3.На территории объекта защиты не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 36, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г. №);

4.Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48, Постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

5.Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, систему пожарной сигнализации защиты (п.54, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

6.Не предоставлен акт работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.№);

7.Не предоставлен протокол испытания систем противопожарной защиты электрооборудования на технологические системы (п. 6.32. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

8.На АЗС не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

9.Имеющиеся огнетушители установлены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п.409 постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г.). 

Принятие мер безопасности является необходимым условием реализации содержания конституционных и иных прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, в частности, права на личную безопасность. 

В соответствии со ст.1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

Дальнейшее функционирование АЗС «Башлыкент» расположенной по адресу: 

<

адрес>, при наличии нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности представляет реальную и непосредственную угрозу жизни и здоровью многочисленного количества людей, наступления аварии или техногенной катастрофы, которая может причинить существенный вред экологии. 

Частью 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурору предоставлено право на обращение в суд с заявлением в защиту интересов прав граждан, неопределенного круга лиц, Российской Федерации, муниципальных образований. 

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

Из изложенного следует, что заявление прокурором подается в суд в целях предупреждения причинения вреда, в защиту гарантированных Конституцией Российской Федерации прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

В данном случае прокурор защищает права неопределенного круга лиц на безопасные условия жизнедеятельности и проживание. Предъявление настоящего искового заявления обусловлено необходимостью защиты интересов неопределенного круга лиц, поскольку эксплуатируемый ИП ФИО1 по вышеуказанному адресу взрывопожароопасный объект не отвечает требованиям безопасности, создает угрозу жизни и здоровья людей при возникновении пожара.

В связи с тем, что предметом иска является взрывопожароопасный объект и непринятие мер по приостановлению деятельности автозаправочной станции, эксплуатируемой с нарушениями требований пожарной безопасности может привести к наступлению тяжких последствий, технологической катастрофе и человеческим жертвам, необходимо в соответствии с п.2 ст. 140 Гражданского процессуального кодекса РФ принять меры по обеспечению иска, а именно запретить индивидуальному предпринимателю ФИО3 и иным лицам по договору с ним эксплуатировать АЗС «Башлыкент» расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Представитель истца помощник прокурора 

<

адрес> Республики Дагестан ФИО10 в судебном заседании пояснил, что до вынесения судебного решения ответчиком, все нарушения указанные в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226, полностью устранены, в связи с чем просить производство по делу прекратить.

Ответчик ИП ФИО1 и его представитель ФИО6 в судебном заседании просили суд отказать в удовлетворении исковых требований прокурора, поскольку все выявленные нарушения устранены. 

Представитель заинтересованной стороны дознаватель - инспектор ОНД и ПР № по 

<

адрес> и 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РД ФИО7, в судебном заседании подтвердил факт устранения нарушений указанных в справке УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ ИВ-191-4-13-226.

Суд, выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, приходит к выводу об отказе удовлетворении исковых требований прокурора района по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования.

Статья 2 Конституции РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В соответствии со статьями 41, 42 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья, медицинскую помощь и на благоприятную окружающую среду.

В соответствии с ч. 1 ст. 45 Конституции РФ в Российской Федерации гарантируется государственная защита прав и свобод человека и гражданина.

На основании ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарной безопасностью является состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требованиями пожарной безопасности признаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - это невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 37 Закона о пожарной безопасности предусмотрено, что руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. 

В судебном заседании установлено, что прокуратурой 

<

адрес> во исполнение поручения прокуратуры Республики Дагестан проведена проверка исполнения действующего законодательства на автозаправочной станции «Башлыкент» расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Проверка проведена с привлечением специалистов ОНД и ПР № по 

<

адрес> и 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по РД. 

Как следует из материалов дела согласно из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости ответчик ФИО1 является собственником земельного участка за кадастровым № и здания расположенного по адресу: РД, 

<

адрес>, на восточной окраине села.

Таким образом АЗС «Башлыкент» расположена на земельном участке с кадастровым номером 05:08:000007:1629 собственником которого является ФИО2.

Установлено, что предпринимательскую деятельность по реализации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов опасности на указанном АЗС осуществляет ФИО2, состоящий на учете с 24.11.2022г. в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП – №, ИНН- 

<

***>).

Ответчиком ИП ФИО1 и его представителем ФИО6 в судебном заседании в подтверждение своих доводов об устранении выявленных надзорными органами нарушений действующего законодательства при проведении проверки на АЗС «БАШЛЫКЕНТ в суд представлены следующие доказательства, а именно, по нарушениям Правил пожарной безопасности:

1.Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- представлен протокол № по оценке соответствия (несоответствия) объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 12.12.2023г.; фотокарточка; 

2.Для контроля заземления АЦ не установлены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ (п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- представлены сведения об установлении устройства заземления автоцистерн; фотокарточка; 

3.На территории объекта защиты не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 36, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г. №);

- представлено фотокарточка с размещенной информацией, а именно наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

4.Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48, Постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- представлено фотокарточка с размещенной информацией; 

5.Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, систему пожарной сигнализации защиты (п.54, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- представлен договор № –ТО на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- договор №-ТО на техническое обслуживание системы дублирования сигнала СПС в СО на пульт подразделения пожарной охраны; 

6.Не предоставлен акт работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.№);

- представлен акт № проверки работоспособности системы дублирования сигнала СПС в СО на пульт подразделения пожарной охраны; 

7.Не предоставлен протокол испытания систем противопожарной защиты электрооборудования на технологические системы (п. 6.32. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- представлен протокол № системы противипожарной защиты объекта от 20.11.2024г;

8.На АЗС не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- представлен протокол испытаний (измерений) системы противопожарной защиты от 05.11.2024г.

9.Имеющиеся огнетушители установлены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п.409 постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г.). 

- представлено фотокарточка с размещенной информацией; 

Кроме второго пункта «Планировка территории АЗС не исключает возможность растекания аварийного пролива топлива как по территории АЗС, так и за ее пределы (п. 6.21 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)».

Таким образом, судом бесспорно установлено, что все выявленные нарушение правил пожарной безопасности при проведении проверки и указанные в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226 ответчиком ИП ФИО1 на момент рассмотрения дела выполнены.

Согласно справке представленной ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ год следует, что выявленные нарушения устранены в полном объеме. 

Из исследованной в судебном заседании справки начальника ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД ФИО8 усматривается, что:

Резервуары для хранения топлива не оборудованы системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию (световую и звуковую) персоналу АЗС, а при 95%-ном заполнении - автоматическое прекращение наполнения резервуара (п. 7.18 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Резервуар для хранения топлива оборудован системами предотвращения их переполнения, обеспечивающими при достижении 90%-ного заполнения резервуара автоматическую сигнализацию;

Для контроля заземления АЦ не установлены специализированные автоматизированные устройства заземления, осуществляющие автоматическое прекращение наполнения резервуара или сигнализацию при неисправности системы заземления АЦ (п. 7.35 СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- установлены специальные автоматизированные устройства заземления; 

На территории объекта защиты не обеспечивается наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны (п. 36, «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утверждены постановлением Правительства РФ от 20.09.2020г. №);

- территория АЗС обеспечивается наличием табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.48, Постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью; 

Руководителем организации не организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние автоматической пожарной сигнализации, систему пожарной сигнализации защиты (п.54, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- Руководителем организации организована работа по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние автоматической пожарной сигнализации; 

Не предоставлен акт работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре (п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ.№);

- предоставлен акт работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.

Не предоставлен протокол испытания систем противопожарной защиты электрооборудования на технологические системы (п. 6.32. СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности», ст. 4 и 6 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- представлен протокол испытания систем противопожарной защиты электрооборудования на технологические системы;

8.На АЗС не обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и не организовано проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48, постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»);

- На АЗС обеспечивается исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения 

9.Имеющиеся огнетушители установлены не в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание (п.409 постановления Правительства РФ № от 16.09.2020г.). 

- Имеющиеся огнетушители установлены в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывания;

Таким образом, ответчиком ФИО1 на момент рассмотрения дела представлены надлежащие и допустимые доказательства, свидетельствующие об устранении ответчиком обнаруженных при проведении проверки АЗС «БАШЛЫКЕНТ нарушений безопасности указанные в справке от ДД.ММ.ГГГГ, которое также подтверждается последующей представленной справкой о полном устранении ранее выявленных нарушений.

Доводы отводы ответчика ФИО1 о полном устранении ранее выявленных нарушений на АЗС в судебном заседании нашли свое подтверждение.

Ходатайство представителя истца помощника прокурора 

<

адрес> РД ФИО11, о прекращении дела в связи с добровольным устранением выявленных нарушений ответчиком до вынесения судебного решения подлежит отклонению в виду того, что таких оснований прекращения гражданского дела требования статьи 220 ГПК РФ не предусматривает.

При таких обстоятельствах суд считает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований прокурора. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований прокурора 

<

адрес> РД, в интересах неопределенного круга лиц к индивидуальному предпринимателю: ФИО3; 

-о признании незаконным действия индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) по эксплуатации АЗС «Башлыкент, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с нарушениями требований законодательства о пожарной безопасности,

-обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) приостановить деятельность по эксплуатации АЗС «Башлыкент, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до полного устранения выявленных нарушений законодательства в сфере пожарной безопасности указанных в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226.

- обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН-

<

***>) устранить выявленные нарушения законодательства в сфере пожарной безопасности указанных в справке ОНД и ПР № УНД и ПР ГУ МЧС России по РД от ДД.ММ.ГГГГ №ИВ-191-4-13-226 – отказать. 

Мотивированное решение составлено 28.12.2024г.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Дагестан в течение месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме через районный суд.

Судья: М.М.Гаджимурадов