П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

10 июля 2018 года село Толбазы 

Судья Гафурийского межрайонного суда Республики Башкортостан Абдулов И.Я., рассмотрев в открытом в судебном заседании дело об административном правонарушении по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 

<

адрес> муниципального района Аургазинский район РБ (далее МБОУ СОШ № 

<

адрес>), 

УСТАНОВИЛ:

главным Государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов по пожарному надзору К.Р.С. ДД.ММ.ГГГГ составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП в отношении юридического лица – МБОУ СОШ № 

<

адрес>, согласно которому в ходе проведения внепланового мероприятия на основании распоряжения № от ДД.ММ.ГГГГ контролю за исполнением предписания № от ДД.ММ.ГГГГ выявлено, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> повторно совершило административное правонарушение, т.е. не выполнила в установленные сроки (до ДД.ММ.ГГГГ) указанное предписание ОНД по Аургазинскому району РБ, а именно: 

- не обеспечена исправность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре. Монтаж системы АПС и СОУЭ выполнен кабелем распространяющим горение(телефонными проводами). Руководитель организации не организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта (системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей) с оформлением соответствующего акта проверки;

- административное здание школы не оборудовано каналом передачи системы АПС и СОУЭ на пульт диспетчерской службы 01;

- деревянные конструкции кровли здания обработаны огнезащитным составом ДД.ММ.ГГГГ, однако не представлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) строительных конструкций кровли. Не представлены инструкции завода-изготовителя;

- не обеспечен предел огнестойкости дверей пожароопасных помещений, а именно: помещения электрощитовой; 

- тамбур эвакуационного выхода со столовой не защищен пожарными извещателями, что не соответствует требованиям; 

- прибор приемно-контрольный ВЭРС-ПК 8 установлен в коридоре, т.е. не защищен от несанкционированного доступа.

В судебном заседании представитель МБОУ СОШ № 

<

адрес>, директор школы И.О.О. вину в совершении административного правонарушения признала. 

Выслушав государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С., представителя И.О.О., исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее. 

Согласно предписания государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С. № от ДД.ММ.ГГГГ МБОУ СОШ № 

<

адрес> предложено в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить вышеуказанные нарушения требований пожарной безопасности.

Суд считает предписание государственного инспектора по пожарному надзору К.Р.С., № от ДД.ММ.ГГГГ законным.

По результатам проведения ДД.ММ.ГГГГ г. внепланового мероприятия по контролю исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что указанные выше пункты предписания в установленный срок не выполнены.

Судом установлено, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ привлекалось к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90 000 рублей.

Вина МБОУ СОШ № 

<

адрес> в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение в ходе рассмотрения дела.

Таким образом, суд установил, что МБОУ СОШ № 

<

адрес> повторно в течение 1 года не выполнило в установленный срок законное предписание должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства.

Действия МБОУ СОШ № 

<

адрес> правильно квалифицированы по ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об АП. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 28.9, 29.10 Кодекса РФ об АП, судья,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа № 

<

адрес> муниципального района 

<

адрес> РБ, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об АП и назначить ему наказание в виде административное приостановление деятельности на срок 45 дней.

Копии постановлений направить заинтересованным лицам.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. 

судья И.Я.Абдулов