дело №2-446/2017

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

13 июля 2017 года город Кукмор 

Кукморский районный суд Республики Татарстан в составе 

председательствующего судьи Хузиной Э.Х.,

при секретаре Бикмухаметовой И.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело по заявлению прокурора Кукморского района Республики Татарстан, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительному комитету Кукморского муниципального района Республики Татарстан об устранении нарушений противопожарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кукморского района Республики Татарстан обратился в суд с заявлением в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительному комитету Кукморского муниципального района Республики Татарстан об устранении нарушений противопожарного законодательства. 

В обоснование заявление указано, что прокуратурой проведена проверка соблюдения противопожарного законодательства в деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 

<

адрес>. Проведенной проверкой установлено, что при эксплуатации помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, нарушаются конституционные права граждан, в том числе детей на безопасность их жизни и здоровья и создается реальная угроза причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, как временно находящихся в помещении посетителей, его работников, так и других лиц. Нарушения действующего законодательства в ходе деятельности учреждения влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью детей, граждан и работников. 

С учетом изложенного прокурор проситобязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Исполнительный комитет Кукморского муниципального района устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в ходе эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- устранить нарушения требований статьи 50 часть 1 пункт 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СО 153-34.21.122-2003 утвержденного приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.03 №280, путем проведения измерения на заземляющие устройства молниеотводов здания, стержня молниеотвода в соответствие требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- устранить нарушения требований статьи 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*, принятых постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 9, утвержденным и введенным в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 № 288, путем установления двери электрощитовой, вентиляционной, пищеблока, кабинета металлообработки, архива и книгохранилища из огнестойкого материала;

- устранить нарушения требований п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем установления на дверях в лестничных клетках приспособления для самозакрывания;

- устранить нарушения требований п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем установления на электрические лампы накаливаний защитные плафоны;

- устранить нарушения требований п. 108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 24.04.2012, путем обработки деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами;

- устранить нарушения требований п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденногых Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем освобождения эвакуационных путей из актового зала;

- устранить нарушения требований п. 23 (к) Правил противопожарногорежима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем недопущения хранения под лестничным маршем горючих материалов (рядом со спортзалом);

- устранить нарушения требований п. 23 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем недопущения хранения в помещении вентиляционной установки горючих материалов (спортивного инвентаря);

- устранить нарушения требований п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем замены электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- устранить нарушения требований пунктов 1.7.2, 2.2.39, 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 №4145, Правил устройства электроустановок - (седьмое издание) глава 7.1) путем обеспечения прекращения протекания крыши, заменив кровлю крыши холла второго входа;

- устранить нарушения пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пункта 2.1.26 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 6-е издание), путем замены сломанных крышек распределительных коробок сети освещения;

- устранить нарушения требований пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пунктов 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 6-е издание), путем замены электрических проводов на холле второго входа;

- устранить нарушения требований пунктов 2.2.20, 2.12.5 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, путем установления однолинейных схем, надписей с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников с внутренней стороны на дверце ЩО актового зала.

Также прокурор просит приостановить деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарного законодательства.

В судебном заседании прокурор Каримов В.И., поддерживая заявленные требования, просил суд обратить решение суда к немедленному исполнению в части приостановления деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарного законодательства.

В судебном заседании представитель ответчика - муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан ФИО1 иск признала, пояснив, что частично указанные нарушения противопожарной безопасности устранены, для устранения всех нарушений требуются финансовые затраты, которые не предусмотрены бюджетом школы. 

В судебном заседании представитель ответчика - исполнительного комитета Кукморского муниципального районаРеспублики ФИО3 иск признал.

В судебное заседание представитель третьего лица – межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому районам УНД МЧС России по РТ не явился, надлежаще извещен.

Суд, заслушав явившихся лиц, исследовав материалы гражданского дела, приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно частям 1 и 2 статьи 1065 Гражданского кодекса РФ опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность.

В силу статьи 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В соответствии со статьей 210 Гражданского Кодекса РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

Судом установлено, что в ходе проверки, проведенной 31 мая 2017 года, старшим помощником прокурора Кукморского района Республики Татарстан совместно с инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Балтасинскому и Кукморскому районам УНД МЧС России по РТ, и государственным инспектором Приволжского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора, в административном здании МБОУ «СОШ с. Манзарас», расположенном по адресу: 

<

адрес>, установлены нарушения требований противопожарной безопасности, а именно:

- в нарушение статьи 50 часть 1 пункт 4 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СО 153-34.21.122-2003, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.03 N 280, на заземляющие устройство молниеотводов здания школы не проведены измерения заземляющих устройств. Стержень молниеотвода не соответствует требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- в нарушение статьи 4 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*, принятых постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18- 7, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 9, утвержденных и введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 N 288, предусмотренные в составе здания общеобразовательной школы электрощитовая, вентиляционная, пищеблок, кабинет металлообработки, архив и книгохранилище выделены дверями, выполненные из горючих материалов, не обеспечивающих требуемый предел огнестойкости;

- в нарушение п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, на дверях, установленных в лестничных клетках, отсутствуют уплотнения в притворах, не все двери имеют приспособления для самозакрывания. Имеющиеся приспособления для самозакрывания находятся в нерабочем состоянии;

- в нарушение п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012, в помещениях общеобразовательной школы допускается эксплуатирование электрических ламп накаливаний без защитных плафонов;

- в нарушение п. 108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, не обеспечивается обработка деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами;

- в нарушение п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, эвакуационные двери из актового зала общеобразовательной школы заблокированы;

- в нарушение п. 23 (к) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, допускается хранение под лестничным маршем горючих материалов (рядом со спортзалом);

- в нарушение п. 23 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, в помещении вентиляционной установки допускается хранение горючих материалов (спортивного инвентаря);

- в нарушение п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, допускается эксплуатирование электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- в нарушение п. 42 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012, допускается пользование электроустановочными изделиями с повреждениями;

- вследствие протекания кровли, вода попадает в электроустановки, светильники, распределительные коробки, ЩО-0.4кВ, что может привести к поражению электрическим током, что противоречит требованиям пункта 1.7.2, 2.2.39, 2.2.40, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, Правил устройства электроустановок - (седьмое издание) глава 7.1);

- крышка распределительной коробки сети освещения сломана, что противоречит требованиям пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пункту 2.1.26 Правил устройства электроустановок утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 6-е издание);

- соединение проводов выполнены вне распределительной коробки на стене здания, не обеспечен запас провода, обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения, тем самым нарушены требования пункта 1.7.2. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пункты 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26 Правил устройства электроустановок утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08,07.2002 № 204; 6-е издание);

- соединения жил проводов в распределительных коробках сети освещения выполнены скруткой, тем самым нарушены требования пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пункта 2.1.21 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 №204; 6-е издание;

- отсутствует с внутренней стороны на дверце ЩО: однолинейные схемы, надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников, соответственно через них получающих питание, (Актовый зал), тем самым нарушены требования пунктов 2.2.20, 2.12,5 Правил технической эксплуатации электроустановок, потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145.

Учитывая вышеизложенное, судом установлено, что нарушение ответчиками норм пожарной безопасности ставит в незащищенное состояние личность и имущество лиц, как постоянно пребывающих в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, так и находящихся там временно, создают реальную угрозу возникновения пожара и гибели детей, взрослых граждан. Обращение прокурора в суд с иском в защиту гарантированных федеральным законом прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц направлено на предупреждение причинения вреда.

Факт направления руководителем Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстанв различные инстанции обращений об оказании содействия в решении вопроса финансирования для устранения всех нарушений противопожарного законодательства не может явиться основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований, поскольку в данном случае имеющие нарушения представляют реальную опасность для жизни и здоровья детей, работников и других лиц.

При изложенных обстоятельствах требования прокурора Кукморского района Республики Татарстан к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительному комитету Кукморского муниципального района Республики Татарстан об устранении нарушений противопожарного законодательства являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу части 1 статьи 212 Гражданского процессуального кодекса РФ суд может по просьбе истца обратить к немедленному исполнению решение, если вследствие особых обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться невозможным.

Суду представлено достаточно доказательств, свидетельствующих о наличии реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, в связи с чем суд полагает необходимым обратить решение суда в части приостановления деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарного законодательства, к немедленному исполнению.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявление прокурора Кукморского района Республики Татарстан, в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан, Исполнительному комитету Кукморского муниципального района Республики Татарстан об устранении нарушений противопожарного законодательства, удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан и Исполнительный комитет Кукморского муниципального района устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности в ходе эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно:

- устранить нарушения требований статьи 50 часть 1 пункт 4 ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СО 153-34.21.122-2003 утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.03 №280, путем проведения измерения на заземляющие устройства молниеотводов здания, стержня молниеотвода в соответствие требованиям СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

- устранить нарушения требований статьи 4 ФЗ №123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4, п. 5.14* СНиП 21-01-97*, принятых постановлением Минстроя России от 13.02.1997 г. № 18-7, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 9, утвержденных и введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24.04.2013 № 288, путем установления двери электрощитовой, вентиляционной, пищеблока, кабинета металлообработки, архива и книгохранилища из огнестойкого материала;

- устранить нарушения требований п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем установления установив на дверях в лестничных клетках приспособления для самозакрывания;

- устранить нарушения требований нарушения п. 42 (в) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем установления на электрические лампы накаливаний защитные плафоны;

- устранить нарушения требований п. 108 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 24.04.2012, путем обработки деревянных конструкций сценической коробки, горючих декораций, сценического и выставочного оформления огнезащитными составами;

- устранить нарушения требований п. 36 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем освобождения эвакуационных путей из актового зала;

- устранить нарушения требований п. 23 (к) Правил противопожарного

режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем недопущения хранения под лестничным маршем горючих материалов (рядом со спортзалом);

- устранить нарушения требований п. 23 (б) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем недопущения хранения в помещении вентиляционной установки горючих материалов (спортивного инвентаря);

- устранить нарушения требований п. 42 (а) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012, путем замены электропроводов с видимыми нарушениями изоляции;

- устранить нарушения требований пунктов 1.7.2, 2.2.39, 2.2.40 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 №4145, Правил устройства электроустановок - (седьмое издание) глава 7.1) путем обеспечения прекращения протекания крыши, заменив кровлю крыши холла второго входа;

- устранить нарушения пункта 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пункта 2.1.26 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 6-е издание), путем замены сломанных крышек распределительных коробок сети освещения;

- устранить нарушения требований пункта 1.7.2Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, пунктов 2.1.22, 2.1.23, 2.1.24, 2.1.26 Правил устройстваэлектроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204; 6-е издание), путем замены электрических проводов на холле второго входа;

- устранить нарушения требований пунктов 2.2.20., 2.12.5. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России 13.01.2003 №6, зарегистрированных Минюстом России 22.01.2003 № 4145, путем установления однолинейных схем, надписей с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников с внутренней стороны на дверце ЩО актового зала.

Приостановить деятельность Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес> до устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарного законодательства.

Решение в части приостановления деятельности Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Ахтямова с. Манзарас» Кукморского муниципального района Республики Татарстан по эксплуатации здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, до устранения выявленных в ходе проверки нарушений требований противопожарного законодательства, подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий

Мотивированное решение в окончательной форме составлено 18.07.2017

Председательствующий