Дело № 5-1003/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 января 2019 года р.п. Тереньга

Судья Сенгилеевского районного суда Ульяновской области Кузнецова М.С., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица: 

Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница», юридический адрес: 

<

адрес>, ОГРН 

<

***> от 11.11.2002 года, ИНН 

<

***>,

привлекаемого к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ,

установил:

В отношении ГУЗ «Тереньгульская районная больница» главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области по Ульяновскому району Н***Т*Т* составлен протокол об административном правонарушении № 356-Т от 04.12.2018. 

Согласно вышеназванному протоколу в ходе проведения плановой выездной проверки было установлено, что в деятельности Государственного учреждения здравоохранения «Тереньгульская районная больница», расположенного по адресу: 

<

адрес>, допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, выразившиеся в нарушении:

1) п. ДД.ММ.ГГГГ. Санитарно-эпидемиологические правила СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»: приборы, оборудование, используемые в лаборатории и средства измерения не подвергаются метрологическому контролю в установленные сроки, так поверка медицинского оборудования в ФИО1, на ФАПах, Врачебных амбулаториях, ОВОП проведена от 06.09.2012г, 25.09.2012г., не исправен сухожаровой шкаф на ФАП с. Красноборск;

2) п.4.2, п. 4.4, п. 4.5 раздел 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: в лечебных учреждениях района внутренняя отделка помещений не имеет покрытия устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств – на стенах, потолке облупилась краска, отошла штукатурка необходимо проведения ремонта: ФАП с. Байдулино - в комнате приема, стены и потолки не ровные, трещины на стенах, покраска местами отслоилась, осыпается, в подсобном помещении, в служебном туалете облицовочная плитка местами отошла; ФАП с. Тумкино- в комнате приема, стены и потолки не ровные, трещины на стенах, покраска местами отслоилась, осыпается, в подсобном помещении, в служебном туалете облицовочная плитка местами отошла; ОВОП с. Ясашная Ташла - в процедурном, кабинете терапевта, детском кабинете, стены и потолки не ровные, трещины на стенах, покраска местами отслоилась, осыпается, в подсобном помещении, в служебном туалете облицовочная плитка местами отошла; ВА с. Солдатская Ташла - в процедурном, кабинете терапевта, смотровом, кабинете приема детей, сан узлах, стены и потолки не ровные, трещины на стенах, покраска местами отслоилась, осыпается; ФАП с. Елшанка - в процедурном, смотровом, комнате приема стены и потолки не ровные, покраска местами отслоилась, осыпается; ФАП с. Михайловка - стены и потолки не ровные трещины на стенах, в углах, покраска местами отлетела;

3) п.4.2 раздел 1СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», п.6.3 СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов", п.2.3.11 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»: в отделениях стационара ФИО1 внутренняя отделка помещений не имеет покрытия устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств : операционный блок- коридор на стенах, трещины, местами отлетела штукатурка, полы не ровные плитки с дефектами; операционная- на полу плитки местами отошли, на подоконнике покраска местами потрескалась, осыпается; пункт хранения крови на стенах покраска потрескалась местами отошла; наркозная- на потолке покраска потрескалась местами отошла; терапевтическое отделение, процедурный кабинет - на полу линолеум местами разошелся, на потолке, на подоконниках покраска местами отлетела, в ванной комнате, коридоре, санитарной комнате на стенах покраска местами отошла; стоматология - хирургический кабинет- поверхность стен в кабинете хирургической стоматологии с дефектами (отслоившаяся краска); эндоскопический кабинет - поверхность стен в эндоскопическом кабинете с дефектами (отслоившаяся краска); рентген кабинет - на стенах и потолке трещины, местами отошла покраска, в лаборантской на полу плитки с дефектами, облицовочные плиты местами отошли; пищеблок в мясорыбном цехе полы не ровные, трещины, щели, половина пола провалена, на подоконниках в моечной, в овощном цехе покраска отслоилась, осыпается, в овощном цехе на потолке покраска отслоилась, осыпается, видны подтеки; стены и полы помещения для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов не имеют покрытия материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию; клиническая лаборатория внутренняя отделка всех помещений лаборатории не имеет отделки устойчивой к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств; в отделениях стационара ФИО1 внутренняя отделка помещений не имеет покрытия устойчивого к действию моющих и дезинфицирующих средств: операционный блок - коридор на стенах, трещины, местами отлетела штукатурка, полы не ровные плитки с дефектами; операционная - на полу плитки местами отошли, на подоконнике покраска местами потрескалась, осыпается; пункт хранения крови на стенах покраска потрескалась местами отошла; наркозная - на потолке покраска потрескалась местами отошла; терапевтическое отделение, процедурный кабинет - на полу линолеум местами разошелся, на потолке, на подоконниках покраска местами отлетела, в ванной комнате, коридоре, санитарной комнате на стенах покраска местами отошла; стоматология - хирургический кабинет - поверхность стен в кабинете хирургической стоматологии с дефектами (отслоившаяся краска); эндоскопический кабинет - поверхность стен в эндоскопическом кабинете с дефектами (отслоившаяся краска);рентген кабинет - на стенах и потолке трещины, местами отошла покраска, в лаборантской на полу плитки с дефектами, облицовочные плиты местами отошли; пищеблок в мясорыбном цехе полы не ровные, трещины, щели, половина пола провалена, на подоконниках в моечной, в овощном цехе покраска отслоилась, осыпается, в овощном цехе на потолке покраска отслоилась, осыпается, видны подтеки; стены и полы помещения для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов не имеют покрытия материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию; клиническая лаборатория внутренняя отделка всех помещений лаборатории не имеет отделки устойчивой к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств;

4) п. 11.12 раздел 1, п. 8.4 раздел 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.2.3.15 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»- Не проводится обеззараживание воздуха: ФАП с. Тумкино, - нет бактерицидного облучателя, ФАП с. Байдулино - нет в процедурном кабинете, ФАП с. Елшанка - в смотровом кабинете нет бактерицидного облучателя. Бактерицидный облучатель в помещении моечной лаборатории в не рабочем состоянии, в комнате для работы с документами отсутствует бактерицидный облучатель;

5) п. 14.21 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.14. СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: в буфетных стационаров ФИО1 для полоскания посуды нет гибкого шланга с душевой насадкой, металлической решетки;

6) п. 14.2 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», п. 6.10 СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: для питания пациентов используется столовая посуда со сколами по стационару ФИО1, в буфетной терапевтического отделения емкости для готовых блюд «салат», «рыба», «1 блюдо» эмаль отбита, со сколами;

7) п.5.3 раздел 6, п. 4.4 Раздел 5 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность», п. 5.5., п. 5.12 СП 3.1.3263-15«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»: недостаточно умывальных раковин на ФАПах с. Скугареевка, с. Михайловка, с. Елшанка, Врачебном амбулатории с Солдатская Ташла всего одна умывальная раковина, умывальные раковины во всех ЛПУ районах не оборудованы смесителями. Помещение, в котором проводятся эндоскопические вмешательства, в помещении для обработки эндоскопов, не оборудованы раковиной для мытья рук медицинских работников. Хирургический стоматологический кабинет не оборудован раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов;

8) п. 5.2 раздел 6 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: нет проточной горячей воды во всех ЛПУ районах, умывальные раковины не оборудованы горячим водоснабжение; 

9) п.8.7, п. 11.1, раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно– эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: используются стулья с мягким покрытие т.е. не устойчивые к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, на ФАП с. Скугареевка, ВА с. Солдатская Ташла покрытие стульев повреждено;

10) п.8.1 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»- В стационарах ФИО1 в палатах хирургического, терапевтического отделения недостаточно мебели, тумбочек и стульев по числу коек;

11) п. 8.1.2. СП 3.1.3263-15«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»: не проводится проверка на герметичность эндоскопического оборудования;

12) п. 5.8 СП 3.1.3263-15«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»: помещение для обработки эндоскопов не оборудовано общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местной вытяжной вентиляцией с удалением паров растворов на уровне моечных ванн; 

13) п.2.3.30, п.2.3.32 СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микроорганизмами III-IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней»: Отсутствуют боксы биологической безопасности для обеспечения физической защиты работающего персонала, воздуха, поверхностей рабочей зоны от исследуемых микроорганизмов (туберкулез). Отсутствуют боксы биологической безопасности или отдельные боксированные помещения для работ связанных с высоким риском образования аэрозоля (центрифугирование);

14) п 6.10. СП 3.3.2.3332-16 "Условия транспортирования и хранения иммунобиологических лекарственных препаратов" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 17 февраля 2016 г. N 19): в связи с отсутствием достаточного количества холодильного оборудования в помещении для хранения ИЛП и детском прививочной кабинете допускается загрузка полезного объема полок холодильников для хранения иммунобиологических лекарственных препаратов более чем на 2/3, чем не обеспечивается свободная циркуляция воздуха;

15) п. 5.9 СП 2.3.6.1079-01 (2.3.6. 2202-07) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» п.14.3 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: разделочный стол для салатов не оборудован бактерицидным облучателем;

16) п. 14.21 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: в мучном цехе, в мясорыбном цехе, в овощном цехе, на моечных ваннах для кухонной посуды раковина для мытья рук водопроводный кран без смесителя;

17) п. 14.2 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»., п. 6.1 СП 2.3.6.1079-01 (2.3.6. 2202-07) «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»: не исправно технологическое оборудование не работает картофолечистка;

18) п. 5.13. СП 3.1.3263-15«Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»: зона окончательной очистки эндоскопов не оборудована: столом (тележкой) для контейнеров (лотков) с использованными эндоскопами; - стеллажами (шкафами) для хранения нестерильных расходных материалов (простыни, пеленки, перчатки, салфетки, моющие и дезинфицирующие средства);

19) п. 5.14. СП 3.1.3263-15 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических вмешательствах»: зона ДВУ и хранения эндоскопов не оборудована и не оснащена: моечными ваннами для удаления остатков средства ДВУ с/из эндоскопов для гастроинтестинальных исследований: столами для сушки и упаковки обработанных эндоскопов; шкафами для хранения эндоскопов или шкафами для сушки и хранения эндоскопов в асептической среде; стеллажами (шкафами) для хранения стерильных материалов (простыни, пеленки, перчатки, чехлы для эндоскопов);

20) п.6.1 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: системы отопления не обеспечивается нормируемые показатели микроклимата помещений, в которых осуществляется медицинская деятельность на ФАПах в с. Красноборск, с. Байдулино, с. Тумкино, с. Михайловка, с. Елшанка, ФИО2 Борла протоколы № П17233, П17205, от 13.11.2018г,№ П 17252 от 22.11.2018г, дневной стационар, детская консультация ГУЗ «ФИО1» протокол № П17393 от 23.11.2018;

21) п.7.5 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность». п.7.5 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»: уровень освещенности не соответствуют: ОВОП с. Ясашная Ташла (составляет 147 лк, 163 лк.при не менее 300, 500 лк),ФАП с. Скугареевка(составляет 155 лк, 179 лк.при не менее 300, 500 лк); ВА с. Солдатская Ташла (составляет 158 лк при не менее 300),протокол № П16159 от 08.11.2018г; ФАП с. Елшанка(составляет 268 лк при не менее 300 лк) протокол № П 17277 от 13.11.2018г; ФАП с. Красноборск (составляет 280 лк, 168лк, 212 лк. при не менее 300, 500 лк) протокол № П17281 от 22.11.2018г; ФАП с. Тумкино (составляет 438 лк при норме 500 лк.)протокол П 17276 от 13.11.2018г.; ГУЗ ФИО1 терапевтическое отделение (составляет 80 лк, 78 лк, 265 лк при норме 100,300,500 лк), хирургическое отделение (составляет от 11лк до 330 при норме от 300 лк до 500 лк), детское отделение (составляет 85 170 лк при норме 200 лк. До 500 лк), поликлиника ( составляет от 70 лк до 350 лк при норме 300, 500 лк), протокол № П16162 от 09.11.2018г; поликлиника (составляет 99 лк. до 240 лк при норме от 300лк, 500 лк.), детская консультация (составляет 350лк при норме 500 лк), пищеблок (составляет 150лк до 190 лк при норме 200 лк) протокол № П 173 от 23.11.2018г21) п.7.5 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность». п.7.5 раздел 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»- Уровень освещенности не соответствуют: ОВОП с. Ясашная Ташла (составляет 147 лк, 163 лк.при не менее 300, 500 лк),ФАП с. Скугареевка(составляет 155 лк, 179 лк.при не менее 300, 500 лк); ВА с. Солдатская Ташла (составляет 158 лк при не менее 300),протокол № П16159 от 08.11.2018г; ФАП с. Елшанка(составляет 268 лк при не менее 300 лк) протокол № П 17277 от 13.11.2018г; ФАП с. Красноборск (составляет 280 лк, 168лк, 212 лк. при не менее 300, 500 лк) протокол № П17281 от 22.11.2018г; ФАП с. Тумкино (составляет 438 лк при норме 500 лк.)протокол П 17276 от 13.11.2018г.; ГУЗ ФИО1 терапевтическое отделение (составляет 80 лк, 78 лк, 265 лк при норме 100,300,500 лк), хирургическое отделение (составляет от 11лк до 330 при норме от 300 лк до 500 лк), детское отделение (составляет 85 170 лк при норме 200 лк. До 500 лк), поликлиника ( составляет от 70 лк до 350 лк при норме 300, 500 лк), протокол № П16162 от 09.11.2018г; поликлиника (составляет 99 лк. до 240 лк при норме от 300лк, 500 лк.), детская консультация (составляет 350лк при норме 500 лк), пищеблок (составляет 150лк до 190 лк при норме 200 лк) протокол № П 173 от 23.11.2018.

В судебное заседание представитель административного органа и законный представитель юридического лица не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, просили рассмотреть дело без их участия.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

Административная ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ наступает за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта и влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 58 от 18.05.2010 (СанПин 2.1.3.2630-10) санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, противоэпидемическому режиму, профилактическим и противоэпидемическим мероприятиям, условиям труда персонала, организации питания пациентов и персонала организаций, осуществляющих медицинскую деятельность (пункт 1.1). Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющих медицинскую деятельность, и обязательны для исполнения на территории Российской Федерации. Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, перепланировка, эксплуатация объектов здравоохранения осуществляются в соответствии с настоящими правилами (пункт 1.2)

Согласно статье 11 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания; своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения; осуществлять гигиеническое обучение работников.

На территории Российской Федерации действуют Федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством РФ (ч. 1 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

Соблюдение Санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3. ст. 39 названного Федерального закона).

Как следует из материалов дела и установлено при рассмотрении дела, в деятельности ГУЗ «Тереньгульская районная больница; имеется ряд нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в нарушениях действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Доказательства устранения указанных нарушений на момент рассмотрения дела суду не представлены и в материалах дела отсутствуют.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, актом проверки, распоряжением, а также объяснением представителя юридического лица – и.о. главного врача ГУЗ «Тереньгульская районная больница» П***Л*Н*, согласно которым с нарушениями она согласилась.

Оценивая совокупность исследованных доказательств, прихожу к выводу о том, что в бездействии ГУЗ «Тереньгульская районная больница» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

При назначении наказания учитываю характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, ранее не привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, признание представителем юридического лица вины в совершении административного правонарушения, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность.

Учитывая изложенное, прихожу к выводу о назначении ГУЗ «Тереньгульская районная больница» административного наказания в виде административного штрафав размере 10 000 рублей.

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, судья не усматривает.

Руководствуясь ст. ст. 29.9 - 29.10 КоАП РФ, судья 

постановил:

Привлечь юридическое лицо Государственное учреждение здравоохранения «Тереньгульская районная больница» к административной ответственности по ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

Административный штраф оплатить по следующим реквизитам:

УФК по Ульяновской области (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области), л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 732501001, р/с № 

<

***> в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, ОКТМО 73648000, КБК 14111628000016000140, наименование платежа - Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей.

Постановление может быть обжаловано в Ульяновский областной суд через Сенгилеевский районный суд Ульяновской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья М.С. Кузнецова