Дело № 5-9/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

Станица Крыловская 23 января 2017 года

Судья Крыловского районного суда Краснодарского края Павловская И.Н., 

при секретаре Петенко Е.М. 

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, ФИО1 

с участием представителя Федеральной противопожарной службы МЧС России по Краснодарскому краю ФИО2 

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица МБУК «Шевченковский КДЦ», юридический адрес: 

<

адрес> номер регистрационного свидетельства № орган, зарегистрировавший юридическое лицо, - МИФНС № 3 по Краснодарскому краю, законный представитель – ФИО1, распоряжение о назначении на должность от ДД.ММ.ГГГГ № 

У с т а н о в и л:

Юридическое лицо – муниципальное бюджетное учреждение «Шевченковский культурно-досуговый центр» нарушило требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушении, требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, повторно.

Административное правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 30 минут в здании МБУК «Шевченковский КДЦ» по адресу: 

<

адрес> закона № 123- ФЗ от 22.07.2008 года «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ», НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, а именно: 

В помещениях зрительного и спортивного залов СДК отсутствует устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации); 

В помещениях зрительного и спортивного залов здания СДК отсутствует устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

В здании СДК не произведен ремонт внутренних пожарных кранов. Внутреннее пожаротушение находится в нерабочем состоянии. Краны не укомплектованы пожарными рукавами, стволами, вентилями; 

В зрительном зале не отремонтированы световые указатели «Выход». 

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, лицом, уполномоченным на составление протоколов об административном правонарушении. 

В судебном заседании представитель МБУК «Шевченковский КДЦ» ФИО1 с протоколом об административном правонарушении согласилась, указанные нарушения правил пожарной безопасности не оспаривала.

В судебном заседании государственный инспектор Крыловского района по пожарному надзору ФИО2 показал, что при проведении проверки в отношении МБУК СДК «Шевченковский» выявлены нарушения Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008 года «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ», НПБ 110-03, СП 5.13130.2009, в помещениях зрительного и спортивного залов МБУК «Шевченковский КДЦ». 

Вина юридического лица МБУК «Шевченковский КДЦ» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами: 

Актом проверки № МБУК «Шевченковский КДЦ», из которого следует, что в ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

Предписанием № по устранению нарушений требований пожарной безопасности директору МБУ СДК «Шевченковский» ФИО3;

Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе юридического лица – МБУК СДК «Шевченковский»; приказом о назначении на должность от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО1; Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд приходит к выводу о том, что вина юридического лица МБУК «Шевченковский КДЦ» в совершении административного правонарушения доказана, а его действия правильно квалифицированы по ч.5 ст.20.4 КоАП РФ как нарушение требований пожарной безопасности к электроустановкам зданий, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушении, требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, повторно.

Материалами дела об административном правонарушении установлено, что в ходе проверки выявлены нарушения Федерального закона № 123- ФЗ от 22.07.2008 года «технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «Правила противопожарного режима в РФ», НПБ 110-03, СП 5.13130.2009,

Постановлением Крыловского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ МБУК СДК «Шевченковский» привлекалось к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ. 

В соответствии со ст.3.12 КоАП РФ предусмотрено, что в случае угрозы жизни или здоровью людей применяется административное наказание в виде административного приостановления деятельности, которое заключается во временном прекращении деятельности структурных подразделений, производственных участков, эксплуатации объектов, зданий, сооружений. Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровья людей. 

Учитывая, что выявленные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности создают угрозу жизни и здоровья людей, суд считает целесообразным назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации помещения зрительного зала МБУК «Шевченковский КДЦ», расположенных по адресу: 

<

адрес>.

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения. 

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.4.2 КоАП РФ, не имеется.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ, не установлено. 

В соответствии с ч.2 ст.4.3 КоАП РФ обстоятельства, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, в данном случае, повторное совершение административного правонарушения, не могут учитываться как отягчающие, поскольку указанное обстоятельство предусмотрено в качестве квалифицирующего признака административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ.

Оценив установленные обстоятельства, суд приходит к выводу о целесообразности назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности – приостановления эксплуатации помещения зрительного зала МБУК «Шевченковский КДЦ», расположенных по адресу: 

<

адрес>.

На основании изложенного и руководствуясь ст.29.9-29.11 КоАП РФ, суд 

П о с т а н о в и л:

Признать юридическое лицо – МБУК «Шевченковский культурно-досуговый центр», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.20.4 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации помещения зрительного зала МБУК «Шевченковский КДЦ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 90 (девяносто) суток.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Краснодарского краевого суда в течение десяти дней со дня получения копии постановления, путем подачи жалобы через Крыловской районный суд. 

Судья