РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

08 июня 2018 года с. Турунтаево 

Прибайкальский районный суд Республики Бурятия в составе судьи Туравининой Ю.Ю., при секретаре Мордвинцевой В.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Прибайкальского района Республики Бурятия в интересах неопределенного круга лиц к Санаторно-курортному учреждению профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» в лице филиала курорта «Горячинск» об обязании устранить нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор обратился в суд с иском к Санаторно-курортному учреждению профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» в лице филиала курорта «Горячинск» об обязании устранить нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, выявленных в ходе проверки, а именно: 

- оформить журнал технического обслуживания огнетушителей,

- оформить журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа, обучить работников СКУП «Байкалкурорт» курорт «Горячинск» мерам пожарной безопасности,

- обеспечить наличие паспортов на имеющиеся огнетушители,

- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты,

- оборудовать место для курения,

- руководителю организации пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.

Административное здание СКУП:

- обеспечить наличие плана эвакуации,

- на пути эвакуации ковровую дорожку закрепить к полу,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Корпус № СКУП:

- обеспечить здание огнетушителями,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- провести испытание наружной пожарной эвакуационной лестницы,

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации),

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации.

1-й этаж корпуса №:

- не допускать в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, использование остекления из обычного стекла,

- на лестничной клетке, на противопожарной (противодымной) двери, установить устройство для ее самозакрывания,

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации,

3-й этаж корпуса №:

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации,

- на лестничной клетке, на противопожарной (противодымной) двери, установить устройство для ее самозакрывания,

- не допускать в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, использование остекления из обычного стекла,

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания на эвакуационную пожарную лестницу, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации.

Корпус № (Голодания):

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации,

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания, исключить использование остекления из обычного стекла,

- в пожарном шкафу присоединить пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу, обеспечить перекатку пожарного рукава,

- обеспечить здание огнетушителями, 

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации,

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации.

Корпус № (спальный корпус): 

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие огнетушителей в здании,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие в здании огнетушителей, 

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие в здании огнетушителей,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- на пути эвакуации закрепить ковровую дорожку к полу,

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания, исключить использование остекления из обычного стекла,

Корпус № (спальный корпус)

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

1-й этаж:

- на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях установить устройство для их самозакрывания,

- обеспечить наличие в здании огнетушителей,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- на лестничной клетке исключить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника,

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

2-й этаж:

- на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях установить устройства для их самозакрывания,

- в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, исключить использование остекления из обычного стекла,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № :

- оснастить здание огнетушителями,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № :

- оснастить здание огнетушителями,

-провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (лечебный корпус):

- оснастить здание огнетушителями,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания, установить с возможностью открывания по направлению пути эвакуации,

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла,

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации),

Корпус №:

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- ковровые дорожки на пути эвакуации закрепить к полу,

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания, установить с возможностью открывания по направлению пути эвакуации, 

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания, исключить использование остекления из обычного стекла,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- оснастить здание огнетушителями,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания,

- на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях установить устройства для их самозакрывания,

- в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, исключить использование остекления из обычного стекла,

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью открывания по направлению пути эвакуации,

- провести испытание наружной пожарной эвакуационной лестницы.

Здание клуба:

- исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции,

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации),

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- на входе в здание исключить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

- в помещении актового зала разблокировать двери эвакуационных выходов,

- в помещении актового зала обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- в помещении актового зала исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции,

- обеспечить наличие плана эвакуации,

Здание сауны:

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- оснастить здание огнетушителями,

Здание бальнеолечения (банный корпус):

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить наличие плана эвакуации,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

Здание отделения физиокабинета:

- оснастить здание огнетушителями,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

Здание отделения грязелечения:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- исключить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

- исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции (открыты распределительные электрокоробки),

- установить и обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

Здание столовой:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания,

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла.

В ходе рассмотрения гражданского дела прокурор в связи с добровольным исполнением части исковых требований ответчиком отказался от следующих требований:

- оформить журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа, обучить работников СКУП «Байкалкурорт» курорт «Горячинск» мерам пожарной безопасности,

- обеспечить наличие паспортов на имеющиеся огнетушители,

- назначить лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты,

- оборудовать место для курения,

- руководителю организации пройти обучение по пожарно-техническому минимуму.

Административное здание СКУП:

- обеспечить наличие плана эвакуации,

- на пути эвакуации ковровую дорожку закрепить к полу,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Корпус № СКУП:

- обеспечить здание огнетушителями,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации.

Корпус № (Голодания):

- в пожарном шкафу присоединить пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу, обеспечить перекатку пожарного рукава,

- обеспечить здание огнетушителями, 

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации.

Корпус № (спальный корпус): 

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие огнетушителей в здании,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить наличие в здании огнетушителей, 

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить наличие в здании огнетушителей,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- на пути эвакуации закрепить ковровую дорожку к полу,

Корпус № (спальный корпус)

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

1-й этаж:

- обеспечить наличие в здании огнетушителей,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № :

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № :

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

Корпус № (лечебный корпус):

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации),

Корпус №:

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- ковровые дорожки на пути эвакуации закрепить к полу,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- оснастить здание огнетушителями,

- укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами,

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

Здание клуба:

- исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции,

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации),

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации,

- в помещении актового зала обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации,

- в помещении актового зала исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции,

- обеспечить наличие плана эвакуации,

Здание сауны:

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- оснастить здание огнетушителями,

Здание бальнеолечения (банный корпус):

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

Здание отделения физиокабинета:

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

Здание отделения грязелечения:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу,

Здание столовой:

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны,

- оснастить здание огнетушителями,

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации.

Определением суда принят частичный отказ истца от исковых требований. 

В судебном заседании помощник прокурора Дульская И.Г. исковые требования в оставшейся части поддержала. Полагала возможный установить срок для добровольного исполнения исковых требований - до ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещены надлежаще. В письменном заявлении представитель ответчика ФИО1 исковые требования признал. Ему понятно, что при признании им иска и принятии его судом иск будет удовлетворен.

Суд, выслушав истца, исследовав материалы гражданского дела, в соответствии со ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) считает возможным принять признание иска ответчиком, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных исковых требований.

Согласно ч.4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 173, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Прибайкальского района Республики Бурятия в интересах неопределенного круга лиц к Санаторно-курортному учреждению профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» в лице филиала курорта «Горячинск» об обязании устранить нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 удовлетворить.

Обязать,в срок до 1 декабря 2018 года, филиал Санаторно-курортное учреждение профсоюзов Республики Бурятия «Байкалкурорт» курорт «Горячинск» устранить следующие нарушения Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, а именно: 

- оформить журнал технического обслуживания огнетушителя;

Административное здание СКУП:

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания;

Корпус № СКУП:

- провести испытание наружной пожарной эвакуационной лестницы;

- обеспечить наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста, в месте расположения блока (шлейфов) пожарной сигнализации);

1-й этаж корпуса №:

-не допускать в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, использование остекления из обычного стекла;

- на лестничной клетки, на противопожарной (противодымной) двери, установить устройство для ее самозакрывания;

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью их открытия по направлению пути эвакуации;

3-й этаж корпуса №:

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью их открытия по направлению пути эвакуации;

- на лестничной клетки, на противопожарной (противодымной) двери, установить устройство для ее самозакрывания;

- не допускать в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, использование остекления из обычного стекла;

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания на эвакуационную пожарную лестницу, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации;

Корпус № (Голодания):

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания, установить с возможностью их открытия по направлению пути эвакуации;

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания, исключить использование остекления из обычного стекла;

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла;

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

Корпус № (спальный корпус):

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания,исключить использование остекления из обычного стекла;

Корпус № (спальный корпус):

1-й этаж:

- на лестничной клетки, на противопожарной (противодымной) двери, установить устройство для ее самозакрывания;

- на лестничной клетке исключить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

2-й этаж:

- на лестничной клетке, на противопожарных (противодымных) дверях, установить устройство для их самозакрывания;

- в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, исключить использование остекления из обычного стекла;

Корпус №:

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

Корпус №:

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

Корпус №:

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации;

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла;

Корпус №:

- двери, расположенные на эвакуационном выходе из здания установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации;

- в дверях, расположенных на путях эвакуации из здания, исключить использование остекления из обычного стекла;

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

- на противопожарных (противодымных) дверях, установить устройство для их самозакрывания;

- в дверях, расположенных на путях эвакуации лестничной клетки, исключить использование остекления из обычного стекла;

- двери, расположенные на путях эвакуации лестничной клетки, установить с возможностью их открывания по направлению пути эвакуации;

- провести испытание наружной пожарной эвакуационной лестницы; 

Здание клуба:

- обеспечить проведение огнезащитной обработки (пропитки) чердачных конструкций здания;

- на выходе из здания исключить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника;

- ковровые дорожки на путях эвакуации закрепить к полу;

- в помещении актового зала разблокировать двери эвакуационных выходов;

Здание бальнеолечения (банный корпус):

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания;

- обеспечить наличие плана эвакуации;

Здание отделения физиокабинета:

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания;

- обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации;

Здание отделения грязелечения:

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания;

- исключить эксплуатацию светильника со снятыми колпакоми (рассеивателями), предусмотренными конструкциями светильников;

- исключить эксплуатацию электропровода с видимыми нарушениями изоляции (открыты распределительные электрокоробки);

- установить и обеспечить работу автоматической пожарной сигнализации;

- оснастить здание огнетушителями;

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации;

Здание столовой:

- провести огнезащитную обработку (пропитку) чердачных конструкций здания;

- обеспечить наличие указателей, обозначающих пути эвакуации;

- в фрамуге эвакуационных дверей из здания исключить использование остекления из обычного стекла.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Республики Бурятия в течение одного месяца со дня его принятия через Прибайкальский районный суд Республики Бурятия. 

Судья Ю.Ю. Туравинина