РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 

№2-4229/2018

г. Тюмень

25 мая 2018 года

Центральный районный суд г. Тюмени в составе: председательствующего судьи Гариповой Е.А., 

при секретаре Голошубиной В.Р., 

с участием представителя истца - старшего помощника прокурора Центрального АО г. Тюмени ФИО1,

ответчицы ФИО2, 

представителя ответчика АО «АИЖК по Тюменской области» ФИО3, 

представителя ответчиков ФИО4, 

представителя третьего лица Администрации города Тюмени ФИО5, 

представителя ОНДиПР № УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области ФИО6,

представителей третьего лица ООО УК «Центр» Стрельчука Р.А., ФИО7, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Прокурора Центрального АО г. Тюмени к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17 ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31 ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Стабильный», ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95 ФИО96, ЗАО "СИБИРЬПРОД-ОПТ", ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ООО «Быттехсервис», ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО244 .Г., ФИО105, ФИО106, ФИО107, ООО Производственно-Коммерческая фирма "Иновега", ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ООО "Атон и К", ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО2, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ООО "Арга-НС", ФИО143, ФИО144, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО153, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ООО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области», ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО125, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО137, ФИО167, ФИО168, ФИО130, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, Производственному кооперативу "Производственно-кооперативная фирма БТК", ООО "ВВ и К", ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО55, ФИО176, ФИО122, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО78, ФИО191, ФИО245 .А., ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО160, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО214, ФИО215, ФИО48, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ООО "АС", ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243 о запрещении собственникам ТД «Центральный» эксплуатации ТД «Центральный» до полного фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Центрального АО г. Тюмени обратился в суд с иском к ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23, ФИО24, ФИО25, ФИО26, ФИО27, ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36, ФИО37, ФИО38, ФИО39, ФИО40, ФИО41, ФИО42, ФИО43, ФИО44, ФИО45, ФИО46, ФИО47, ФИО48, ФИО49, ФИО50, ФИО51, ФИО52, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, ФИО57, ФИО58, ФИО59, ФИО60, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО65, ФИО66, ФИО67, ФИО68, ФИО69, ФИО70, ФИО71, ФИО72, ФИО73, ФИО74, ФИО75, ФИО76, ФИО77, ФИО78, ФИО79, ФИО80, ФИО81, ФИО82, ФИО83, ФИО84, ФИО85, ФИО86, ФИО87, ФИО88, ФИО89, ФИО90, ФИО91, ФИО92, ФИО93, ФИО94, ФИО95, ФИО96, ЗАО "СИБИРЬПРОД-ОПТ", ФИО97, ФИО98, ФИО99, ФИО100, ООО «Быттехсервис», ФИО101, ФИО102, ФИО103, ФИО104, ФИО244, ФИО105, ФИО106, ФИО107, ООО Производственно-Коммерческая фирма "Иновега", ФИО108, ФИО109, ФИО110, ФИО111, ФИО112, ФИО113, ФИО114, ФИО115, ФИО116, ФИО117, ФИО118, ФИО119, ФИО120, ФИО121, ФИО122, ФИО123, ФИО124, ФИО125, ФИО126, ФИО127, ФИО128, ООО "Атон и К", ФИО129, ФИО130, ФИО131, ФИО132, ФИО133, ФИО134, ФИО135, ФИО136, ФИО137, ФИО2, ФИО138, ФИО139, ФИО140, ФИО141, ФИО142, ООО "Арга-НС", ФИО143, ФИО145, ФИО146, ФИО147, ФИО148, ФИО149, ФИО150, ФИО151, ФИО152, ФИО154, ФИО155, ФИО156, ФИО157, ООО "АИЖК по Тюменской области», ФИО158, ФИО159, ФИО160, ФИО125, ФИО161, ФИО162, ФИО163, ФИО164, ФИО165, ФИО166, ФИО137, ФИО167, ФИО168, ФИО130, ФИО169, ФИО170, ФИО171, ФИО172, ПК "Производственно-кооперативная фирма БТК", ООО "ВВ и К", ФИО173, ФИО174, ФИО175, ФИО55, ФИО176, ФИО122, ФИО177, ФИО178, ФИО179, ФИО180, ФИО181, ФИО182, ФИО183, ФИО184, ФИО185, ФИО186, ФИО187, ФИО188, ФИО189, ФИО190, ФИО78, ФИО191, ФИО245, ФИО192, ФИО193, ФИО194, ФИО195, ФИО196, ФИО197, ФИО198, ФИО199, ФИО200, ФИО201, ФИО202, ФИО203, ФИО204, ФИО205, ФИО206, ФИО207, ФИО208, ФИО160, ФИО209, ФИО210, ФИО211, ФИО212, ФИО213, ФИО246, ФИО215, ФИО48, ФИО216, ФИО217, ФИО218, ФИО219, ФИО220, ФИО221, ФИО222, ФИО223, ФИО224, ФИО225, ФИО226, ФИО227, ФИО228, ФИО229, ФИО230, ФИО231, ФИО232, ФИО233, ФИО234, ФИО235, ООО "АС", ФИО236, ФИО237, ФИО238, ФИО240, ФИО241, ФИО242, ФИО243 о запрещении собственникам ТД «Центральный» эксплуатации ТД «Центральный», расположенного по адресу: 

<

адрес> до полного фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Требования мотивированы тем, что ТД «Центральный» является местом массового скопления людей и вероятным объектом актов террористической направленности, в связи с чем его эксплуатация с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, может создать чрезвычайную ситуацию при возгорании указанного здания, в том числе, при возможном совершении террористического акта, и повлечь за собой значительное увеличение человеческих жертв и материального ущерба.

В ходе рассмотрения дела, по ходатайству представителя истца, к участию в деле в качестве ответчиков привлечены собственники нежилых помещений ТД «Центральный» ФИО239, ФИО144, ФИО153, закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Стабильный» (т.3, л.д. 43-48). 

По запросу суда, третьим лицом ООО УК «Центр» был представлен список арендаторов нежилых помещений ТД «Центральный», указанные лица были привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц.

Так, к участию в деле были привлечены: ИП ФИО247, ИП ФИО248, ООО «Бест прайс», ИП ФИО249, ИП ФИО250, ИП ФИО251, ООО «Юником», ИП ФИО252, ИП ФИО253, ИП ФИО254, ИП ФИО255, ООО «Фианит-ломбард», ООО «Лаундж», ИП ФИО247, ИП ФИО256, ООО «Акцент», ИП ФИО257, ИП ФИО258, ИП ФИО259, ИП ФИО258, ООО «Оптионс», ИП ФИО260, ИП ФИО261, ИП ФИО262, ИП ФИО263. ИП ФИО264, ИП ФИО265, ООО «СЭЛА», ПАО «Запсибкомбанк», ПАО КБ «УБРиР», ИП ФИО266, ФИО267, ООО «Лаура» (т.3, л.д. 43-48).

Кроме того, к участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены Администрация города Тюмени, Главное управление строительства Тюменской области, Арбитражный суд Западно – Сибирского округа (т.3, л.д. 43-48).

Представитель истца - старший помощник прокурора Центрального АО г. Тюмени ФИО1 в судебном заседании заявленное требование поддержала, просила иск удовлетворить. Кроме того пояснила, что из 198 пунктов нарушений, выявленных в ходе совместной проверки прокуратуры Центрального АО города Тюмени и специалистов ГУ МЧС России по Тюменской области, устранены в полном объеме 34 нарушения, отраженные в сообщении Отдела надзорной деятельности и профилактической работы № УНдиПР ГУ МЧС России по Тюменской области от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1, л.д. 50-60), а именно устранены нарушения указанные в пунктах искового заявления: 9, 10, 13, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 37, 38, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 162, 163, 165, 189, 192, 196, 197. Также исключила из числа нарушений пункт 31. Нарушения в остальной части до настоящего времени не устранены, что свидетельствует о том, что, до настоящего времени, в случае работы торгового дома, продолжает оставаться угроза для жизни и здоровья посетителей, самих собственников и арендаторов торгового дома.

Ответчик ФИО2 в судебном заседании возражала против заявленного требования, просила отказать.

Представитель ответчика АО «АиЖК по Тюменской области» ФИО3, действующий на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 96), в судебном заседании возражал против заявленных требований, просил отказать в удовлетворении требований, поскольку АО «АИЖК по Тюменской области» принадлежит помещение на четвертом этаже и данное помещение не сдается в аренду и не эксплуатируется. В исковом заявлении нет требований, предъявляемых к этому помещению. 

Представитель ответчиков ФИО137, ФИО107, ФИО82, ФИО115, ФИО224, ФИО37, ФИО72, ФИО155, ФИО88, ФИО213, ФИО129, ФИО235 (после заключения брака Богдановой-т.2, л.д. 133) О.М. ФИО4, действующий на основании доверенностей, выданных ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 113-122, 130-133) в судебном заседании возражал против заявленных требований, просил отказать, поскольку некоторые нормативные акты утратили силу, некоторые требования не применены к зданию, так как нормы изданы в 2009 году и не применяются к ранее созданным зданиям. Также пояснил, что требование, которое устанавливает обеспечение проезда пожарной техники к зданию со всех сторон применяется только к зданиям, у которых площадь застройки более 10 тысяч кв.м. В данном случае площадь менее 5 тысяч кв.м. Кроме того Свод правил 7.13130.2009 утратил силу, в связи с принятием приказа МЧС России № от ДД.ММ.ГГГГ, поэтому он тоже не может быть применен.

Представитель третьего лица Администрации города Тюмени ФИО5, действующий на основании доверенности №, выданной ДД.ММ.ГГГГ (т. 8, л.д. 127) в судебном заседании просил принять решение на усмотрение суда по обстоятельствам, изложенным в письменном отзыве (т.8, л.д. 49-50).

Представитель третьего лица ОНДиПР № УНДиПР ГУ МЧС России по Тюменской области, заместитель главного инспектора по пожарному надзору ФИО6, действующий на основании удостоверения ГПН №, в судебном заседании поддержал требования прокурора Центрального АО г. Тюмени, просил удовлетворить иск, поскольку по выявленным нарушениям неоднократно выдавались предписания об устранении нарушений, однако никаких мер по устранению нарушений предпринято не было. 

Представители третьего лица ООО УК «Центр» адвокат Стрельчук Р.А., действующий на основании ордера №, выданного ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 95), ФИО7, действующий на основании доверенности, выданной ДД.ММ.ГГГГ г. (т.2, л.д. 98), представили письменные возражения на иск (т.2, л.д. 170-190), в судебном заседании возражали против удовлетворения требования прокурора, просили отказать, поскольку полагали, что истец не доказал свои требования. Пояснили, что в настоящее время привлечена организация, которая будет монтировать пожарную сигнализацию. Основная часть нарушений - это незначительные нарушения, которые будут устранены в ближайшее время. Остальные нарушения касаются тех регламентов, которые относятся к зданиям подвергшимся реконструкции. Не представлены доказательства того, что указанные нарушения представляют опасность для жизни и здоровья людей. Здание имеет длину менее ста метров и площадь менее 10 тысяч кв.м., следовательно, подъезд к зданию должен быть обеспечен только с двух сторон. 

Другие участники судебного разбирательства в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, причину неявки не сообщили, об отложении слушания дела не просили. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, пояснения ФИО268, заслушанного в качестве независимого специалиста, исследовав материалы дела, суд находит требование Прокурора Центрального АО г. Тюмени обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям:

Как установлено в судебном заседании, Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Тюменской области, совместно с представителями прокуратуры Центрального АО города Тюмени проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО УК «Центр», Торговый Дом «Центральный». В результате проверки обнаружены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, а именно: 

1. Не обеспечен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации за подвесным потолком, в местах, где высота между основным и подвесным потолком превышает 0,4 м. (4 этаж), в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03;

2. Не обеспечена установка в торговых помещениях не менее двух пожарных извещателей, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 НПБ 88-2001;

3. Не обеспечено размещение дымовых пожарных извещателей с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м., в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001;

4. Не предусмотрена в коридорах длиной более 15 м. без естественного освещения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, в нарушение п. 7.2 пп. (в) СП № Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

5. Не обеспечено расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до осветительных проводов не менее 0.5 метра, а также не обеспечено расстояние от шлейфов пожарной сигнализации до осветительных сетей не менее 0.5 метра, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.67 НПБ 88-2001;

6. Павильон № не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А СП 5.13130.2009;

7. Допущена эксплуатация системы управления эвакуации людей в случае пожара на 4-ом этаже в неисправном состоянии (при срабатывании системы АПС система СОУЭ не подала сигнал о начале эвакуации), в нарушение п. 61 ППР РФ №;

8. Расстояние от светильников до хранящихся товаров в павильоне №, №,№ на 2-ом, 4-ом этаже, менее 0,5 метра, в нарушение п. 343 ППР РФ №;

9. Допущена эксплуатация светильников на лестничной клетке, без колпаков (рассеивателей) предусмотренных конструкцией светильника, в нарушение пп. (в) п. 42 ППР РФ №;

10. На 3 этаже допущено фиксирование в открытом положении самозакрывающейся двери в лестничную клетку, в нарушение пп. «г» п. 36 ППР в РФ;

11. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих ручные пожарные извещатели, звуковые пожарные извещатели, направление движения при эвакуации людей, в нарушение п. 43 ППР в РФ;

12. Планы эвакуации людей при пожаре не выполнены фотолюминесцентными, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;

13. На 1 этаже проход возле выхода на 

<

адрес> отделан горючим материалом (деревянными панелями), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

14. Помещение склада (магазин «Парфюм-Лидер») выполнено из горючих материалов и не отделено от торговой площади противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

15. Допущена ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале в помещениях ИП ФИО265 (магазин «Парфюм-Лидер») менее 2м. (по факту ширина проходов от 1м. до 1,6м), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.4. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

16. В помещениях ИП ФИО265 (магазин «Парфюм-Лидер»), допущено размещение у электрощитов горючих материалов (бумаги), в нарушение п. 43 ППР в РФ;

17. Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО73, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54 в нарушение п. 3 ППР в РФ;

18. Не прошли обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность ИП ФИО269, ИП ФИО281, ИП ФИО282, ИП ФИО66, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО283, ИП ФИО128, ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО285, ИП ФИО26, ИП ФИО59, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54, в нарушение п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ. №;

19. Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО286, ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54, в нарушение п. 4 ППР в РФ;

20. Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО281, ИП ФИО282, ИП ФИО66, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО283, Н.Б., ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО285, ИП ФИО26, ИП ФИО59, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54 в нарушение п. 2 ППР в РФ;

21. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности на первом этаже (Кафе Халяль, магазин «Бест стайл), не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкостями и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*;

22. Не обеспечено открывание пожарного шкафа менее чем на 90 градусов в следствии установки павильона ООО «Оптикос» на первом этаже, в нарушение п. 57 ППР РФ №;

23. Допущена эксплуатация путей эвакуации, через эскалаторы, с применением горючих материалов (вдоль стен на эскалаторах размещены рекламные баннеры), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил с системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

24. На объекте не предусмотрено ограждение на кровли здания, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16. СП 4.13130.2013, п. 8.11 СНиП 21-01-97*;

25. В местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров не предусмотрена пожарная лестница типа П1 для подъема на высоту, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 2 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4. ГОСТ 53254-2009;

26. На фасаде здания отсутствуют указатели для подключения передвижной пожарной техники, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.3.7 СП 5.13130.2009;

27. Допущена эксплуатация проводки на фасаде с 

<

адрес> и 

<

адрес> с видимыми нарушениями изоляции, в нарушение пп. (а) п. 42 ППР РФ №;

28. В оконном проёме на первом этаже при входе со стороны 

<

адрес>, размещён баннер, тем самым ограничено проветривание специально предусмотренных проёмов в фасадах здания от дыма и продуктов горения при пожаре, в нарушении п. 40 (1) ППР РФ №;

29. Ширина двери эвакуационного выхода в свету, с первого этажа здания, ведущего на 

<

адрес> менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

30. Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию со всех сторон в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 1 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4. СП 4.13130.2009;

31. В помещении газовой котельной допускается устройство световых выключателей, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 14.17 СНиП II-35-76*;

32. В помещении газовой котельной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение пп. (в) п. 42 ППР РФ;

33. Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану в помещении газовой котельной, в нарушение п. 57 ППР РФ;

34. В лестничной клетке, ведущей к основному эвакуационному выходу со стороны 

<

адрес>, не обеспечено соблюдение проектных решений по освещенности лестничной клетки аварийным освещением (аварийное освещение на лестничной клетке отсутствует), в нарушение п. 33 ППР РФ;

35. Отсутствуют световые проемы площадью не менее чем 1,2 метра в наружных стенах на каждом этаже здания в лестничных клетках, ведущих к основному эвакуационному выходу со стороны 

<

адрес>, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2009;

36. Путем изменения объемно-планировочных решений (магазин «Мегахэнд» выгородил свои помещения, тем самым перекрыл проход к запасному эвакуационному выходу), вследствие чего для эвакуации людей с 5-го этажа имеется только одни эвакуационный выход, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 89, ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.3 СП 1.13130.2009, п. 7.1.22 СП 1.13130.2009; 

37. На 3 этаже в помещении венткамеры допущено хранение оборудования и других предметов, в нарушение пп. «б» п. 23 ППР в РФ;

38. На 3 этаже в помещении венткамеры допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ;

39. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

40. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

41. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

42. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

43. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

44. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

45. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

46. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

47. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

48. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

49. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

50. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

51. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

52. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

53. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

54. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

55. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

56. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

57. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

58. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

59. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

60. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

61. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

62. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

63. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

64. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

65. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в столовой на первом этаже, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

66. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в магазине «Мега Хэнд», в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

67. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции коридор возле магазина Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

68. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

69. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле ПК №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

70. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле Kapous центра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

71. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле салона красоты Kapous, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

72. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне интернет магазина Kapous, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

73. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в магазине Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

74. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле магазина Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

75. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

76. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

77. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

78. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

79. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

80. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

81. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

82. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

83. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 ; 

84. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

85. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

86. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

87. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

88. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

89. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

90. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

91. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

92. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

93. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

94. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

95. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

96. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

97. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

98. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

99. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

100. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

101. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

102. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

103. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

104. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

105. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

106. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

107. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

108. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

109. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

110. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

111. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

112. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

113. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

114. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

115. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

116. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

117. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

118. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

119. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

120. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

121. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

122. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

123. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

124. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

125. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

126. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

127. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

128. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

129. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

130. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

131. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

132. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

133. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009.;

134. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не имеют порядкового номера, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

135. Для естественного проветривания коридоров на этажах, отсутствует, либо ограничен доступ к открываемым оконным проёмам, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2. СП 7 13130.2013, п. 8.5. СП 7.13130.2013; пп.8 п.8.2 СНиП 41-01-2003;

136. Ширина двери запасного эвакуационного выхода в свету, из помещений магазина «Мега хэнд» (5 этаж), на лестничную клетку, менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

137. Допущено размещение подъемно-опускных роль ставень на пути эвакуации ведущего к запасному эвакуационному выходу, из помещений магазина «Мега хэнд» (5 этаж), в нарушение п. 7 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

138. Не выполнена лестница для выхода на кровлю с покрытия мансардного этажа и ограждение кровли, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.5.41 СП 4.13130.2013;

139. Допускается применение мягкой черепицы по горючим основаниям, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;

140. Расстояние между зданиями (административное здание 

<

адрес> и 

<

адрес>, 10) менее 6 метров не выполнено заполнение открытых проёмов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1; п. 4.5 СП 4.13130.2013;

141. Отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10.15 СП 5.13130.2009;

142. На указателе месторасположения источников наружного противопожарного водоснабжения установленном на здании отсутствуют расстояния с четко нанесенными цифрами до их месторасположения, в нарушение п. 55 правил противопожарного режима в РФ утв. постановлением Правительства РФ № от ДД.ММ.ГГГГ;

143. Под лестничным маршем допускается устройство помещения для изготовления ключей (выход на 

<

адрес>), в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №;

144. В тамбуре основного эвакуационного выхода допускается размещение отделов (секций) по продаже парфюмерии и прочей продукции, в нарушение пп. «в» п. 115 ППР в РФ №;

145. В машинном отделении лифта отсутствует защитный колпак (рассеиватель), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №;

146. В лестничной клетке между 6-м и 7-м этажами допускается применение электропроводки (розетки) с видимым нарушением изоляции, в нарушение пп. «а» п. 42 ППР в РФ №;

147. в лестничной клетке допущено загромождение путей эвакуации горючими и строительными материалами, в нарушение пп. «б» п. 36 ППР в РФ №;

55. В лестничной клетке, ведущей с 6-го этажа и выше отсутствуют, ограждения марша с поручнями, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.1.2. СП 1.13130.2009;

148. Допускается использование штепсельных розеток в помещении газовой котельной (категории «Д»), в нарушение статьи 27 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

149. В торговом зале магазина «Мегахенд» отсутствует световой оповещатель «выход», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009;

150. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №;

151. На лестничной площадке между 4-м и 3-м этажами допускается использование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №;

152. Открытая транзитная прокладка проводов в лестничной клетке, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.

153. В объеме лестничной клетки допущено устройство торговой точки (изготовление ключей, ремонт ювелирных изделий), в нарушение пп. «д» п. 115 ППР в РФ №;

154. В лестничной клетке со 2-го на 1-й этаж допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №;

155. Допускается устройство кладовых в лестничных клетках и поэтажных коридорах, в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №;

156. Под лестничным маршем в помещении ремонта ювелирных изделий допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), в нарушение пп. «в» п. 42 ППР в РФ №;

157. Под лестничным маршем в помещении ремонта ювелирных изделий допускается использование электрических приборов включенных в электрическую сеть без присмотра, в нарушение пп. «е» п. 42 ППР в РФ №;

158. Под лестничным маршем в помещении ремонта ювелирных изделий отсутствует система автоматической пожарной сигнализации, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

159. Складские помещения №, № расположенные на первом этаже согласно технического плана БТИ, не отделены противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

160. Возле эскалатора на первом этаже рядом с павильоном № «Одежда 72», допущена отделка путей эвакуации горючим материалом (ДВП), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009; 

162. Под эскалатором оборудовано рабочее место (швейная мастерская), помещение расположено таким образом, что не попадает в зону действия системы АПС и других систем предупреждения пожара, в нарушение пп. «к» п. 23 ППР в РФ №;

163. Павильон № (Одежда 72) через который проходит эвакуационный путь выгорожен горючим материалом (ДВП), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009;

164. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №;

165. Табло «Выход» в разгрузочной находиться в нерабочем состоянии, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08г., гл. 6 таб. 1 СП 3.13130.2009, п. 43 ППР в РФ №;

166. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже, рядом с помещением столовой, менее ширины марша лестницы, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

167. Допускается транзитная прокладка через лестничную клетку на первом этаже рядом с помещением столовой, выполненная без нормируемого предела огенстойкости, без устройства противопожарных клапанов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.11.14. СНиП 41-01-2003, п. 7.11.11. СП.60.13330.2012, п. 6.18 СП 7.13130.2013;

168. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций мансардного этажа, а так же деревянных конструкций крыши, в нарушение п. 21 ППР в РФ №;

169. Павильон «Табак 72» - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

170. В коридоре, возле павильона «Шарш» допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

171. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

172. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

173. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

174. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

175. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

176. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

177. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

178. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

179. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

180. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

181. Обеденный зал столовой - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ; 

182. Павильон № - отсутствует система АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009;

183. Обеденный зал «Горячий буфет» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

184. Павильон № «Вест стайл» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

185. Обеденный зал кафе «Бистро» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

186. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

187. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

188. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

189. Баннер на проходе у столовой ведущего к основному эвакуационному выходу по все ширине и высоте выполнен из горючего материала, в нарушении в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2. СП 1.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

190. Система пожаротушения находиться в неработоспособном состоянии (перегорела плата в одном из шкафов управления в насосной станции пожаротушения), в нарушение п. 61, п. 63 ППР РФ;

191. Расстояние от сплинклерных оросителей до перекрытия выполнено более 0,4 метров (коридор возле насосной станции пожаротушении и тд.), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12. СП 5.13130.2009;

192. Отсутствует доводчик на противопожарной двери в помещении насосной станции, в нарушение п. 37(1) ППР РФ №;

193. На лестничной клетке, ведущей в помещение котельной не выполнена работа по заделке негорючими материалами в местах пересечения эклектических проводов, в нарушении п. 22 ППР РФ №;

194. В лестничных клетках (лестница с розовой окраской стен) отсутствует доступ к открыванию оконных проёмов без ключа в связи с конструктивной особенностью выполнения лестницы (лестница выполнена не вплотную к наружным стенам, где имеются оконные проёмы), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16. СП 2.13130.2012;

195. В здании классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2-Ф4 с многосветными помещениями, предназначенными для размещения открытых лестниц, эскалаторов, атриумов и др., площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площади нижнего этажа многосветного помещения и площадей галерей, переходов и помещений всех вышележащих этажей, расположенных в пределах объема многосветного пространства, ограниченного противопожарными перегородками 1-го типа. При отсутствии противопожарных перегородок 1-го типа, отделяющих мно- госветное пространство (помещение) от примыкающих к нему помещений и коридоров, площадь этажа в пределах пожарного отсека определяется путем суммирования площадей соответствующих этажей, в соответствии ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6 СП 2.13130.2012;

196. Допущено размещение торговых точек на путях эвакуации, а нарушении пп. «д» п. 115 ППР в РФ №;

197. Допущено размещение баннеров на фасаде здания выполненного из горючих материалов, в нарушении п. 40(1) ППР в РФ №; 

198. Допущено размещение временных строений (открытого рынка) на расстоянии менее 15 метров, в нарушении п. 74 ППР в РФ №.

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу части 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами.

Согласно статье 21 Федерального закона, прокурор осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

Федеральным законом "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 год N 69-ФЗ определено, что обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Ст. 20 указанного Закона предусматривает, что нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной безопасности.

Нормативное регулирование в области пожарной безопасности - установление уполномоченными государственными органами в нормативных документах обязательных для исполнения требований пожарной безопасности.

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2002 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон N 123-ФЗ) пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно ч.1 ст.5 ФЗ № 123-ФЗ, каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.6 ФЗ № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

Нарушением требований пожарной безопасности признается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Частью 2 ст. 78 Закона N 123-ФЗ предусмотрено, что для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В развитие положений данного Федерального закона действуют Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390.

Указанные Правила содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья.

В силу ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

В силу статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты гражданских прав является пресечение действий (бездействия), нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

На основании пункта 1 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, создающей такую опасность.

Согласно ст. ст. 37 и 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности, собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Исследовав материалы дела, судом установлено, что здание ТЦ «Центральный» является местом массового скопления людей и вероятным объектом актов террористической направленности, в связи с чем, его эксплуатация с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности представляет угрозу жизни и здоровью лиц, осуществляющих деятельность в указанном здании, а также посещающих указанное здание, что создает угрозу нарушения прав и законных интересов граждан. Указанное здание находится в общедолевой собственности ответчиков. 

Таким образом, эксплуатация здания ТЦ с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, обязанность исполнения которых возложена на собственников здания ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, может создать чрезвычайную ситуацию при возгорании указанного здания, в том числе при возможном совершении террористического акта, и повлечь за собой значительное увеличение человеческих жертв и материального ущерба.

Суд полагает, что совокупность доказательств по делу свидетельствует о том, что деятельность по эксплуатации здания ТД «Центральный» создает реальную опасность для людей, посещающих данное помещение.

Кроме того, как установлено в судебном заседании, нарушения требований пожарной безопасности выявляются уполномоченными органами неоднократно, собственниками либо иным владельцем здания не устраняются, доказательства обратного в материалах дела отсутствуют.

Главный специалист отдела профильных видов государственного строительного надзора управления государственного строительного надзора по Тюменской области ГУС Тюменской области ФИО268, допрошенный в судебном заседании в качестве независимого специалиста пояснил, что все нормы и правила, ссылки на которые содержатся в исковом заявлении указаны верно, ссылок на недействующие нормативные акты нет. Пояснил, что все выявленные нарушения являются одинаково опасными для жизни и здоровья человека и нет оснований называть их незначительными, поскольку факт наличия нарушений требований пожарной безопасности означает и наличие опасности причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц в случае возникновения возгорания, каких-либо дополнительных доказательств для этого не требуется.

В материалах дела имеются документы, подтверждающие частичное исполнение указанных в исковом заявлении пунктов нарушений: 17, 18, 19, 20 (т.2, л.д. 192-254, т.3, л.д. 1-35). Однако, в ходе повторной проверки указанные документы не были представлены ни представителю Прокуратуры Центрального АО города Тюмени, ни представителю МЧС РФ.

Суд не соглашается с доводами представителей ООО УК «»Центр» о том, что большинство нарушений не являются серьезными, поскольку не соблюдение любых требований пожарной безопасности может препятствовать своевременному предотвращению воздействия на людей опасных факторов пожара, своевременной эвакуации и спасению людей на случай пожара, ставя под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, как собственников и работников ТД «Центральный», так и других граждан.

Доводы о том, что приостановление эксплуатации здания может оставить без работы большое количество жителей Тюмени основан на одних предположениях и материалами дела не подтвержден. 

Также суд находит голословными доводы о том, что некоторые СНиПы утратили силу.

Также суд опровергает доводы представителей ООО УК «Центр» о том, что на момент постройки здания многих нормативных актов не существовало, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона N 123-ФЗ в случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования.

В судебном заседании представитель ответчиков ФИО4 и представитель ООО УК «Центр» указывали на то, что требование, которое устанавливает необходимость обеспечения проезда пожарной техники к зданию со всех сторон применяется только к зданиям, у которых площадь застройки более 10 тысяч кв.м. Поскольку здание торгового центра имеет площадь менее 5 тысяч кв.м. подъезд требуется только с двух сторон.

Поскольку ни ответчиками, ни представителями ООО УК «Центр» не представлена техническая документация на здание торгового центра, суд находит указанные доводы надуманными и не обоснованными. 

Другие доводы представителей ответчиков и ООО УК «Центр» сводились к тому, что закрытие работы торгового центра приведет к тому, что большое количество людей понесут финансовые убытки. Суд полагает, что данные доводы не могут влиять на обстоятельства дела. 

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым удовлетворить требования о запрете собственникам ТД «Центральный» эксплуатацию ТД «Центральный».

Вместе с тем, из пояснений представителя истца следует, что нарушения пожарной безопасности по 34 пунктам собственниками помещений устранены, 1 пункт нарушения (пункт в исковом заявлении №) истец исключил из числа нарушений. 

Кроме того, суд полагает необходимым исключить из числа нарушений требований пожарной безопасности, нарушение под номером в исковом заявлении №, поскольку из его текста не видно в чем конкретно выразилось нарушение требований пожарной безопасности. 

Таким образом, суд полагает необходимым запретить собственникам ТД «Центральный» эксплуатацию ТД «Центральный», расположенного по адресу: 

<

адрес> до полного фактического устранения таких нарушений, как: 

1. Не обеспечен монтаж системы автоматической пожарной сигнализации за подвесным потолком, в местах, где высота между основным и подвесным потолком превышает 0,4 м. (4 этаж), в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4 НПБ 110-03;

2. Не обеспечена установка в торговых помещениях не менее двух пожарных извещателей, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.16 НПБ 88-2001;

3. Не обеспечено размещение дымовых пожарных извещателей с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м., в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001;

4. Не предусмотрена в коридорах длиной более 15 м. без естественного освещения, система вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре, в нарушение п. 7.2 пп. (в) СП 7.13130.2009, Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

5. Не обеспечено расстояние от датчиков автоматической пожарной сигнализации до осветительных проводов не менее 0.5 метра, а также не обеспечено расстояние от шлейфов пожарной сигнализации до осветительных сетей не менее 0.5 метра, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.67 НПБ 88-2001;

6. Павильон № не оборудован системой автоматической пожарной сигнализацией, в нарушение ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А СП 5.13130.2009;

7. Допущена эксплуатация системы управления эвакуации людей в случае пожара на 4-ом этаже в неисправном состоянии (при срабатывании системы АПС система СОУЭ не подала сигнал о начале эвакуации), в нарушение п. 61 ППР РФ №;

8. Расстояние от светильников до хранящихся товаров в павильоне №, №, №,№ на 2-ом, 4-ом этаже, менее 0,5 метра, в нарушение п. 343 ППР РФ №;

11. Не обеспечено исправное состояние знаков пожарной безопасности, обозначающих ручные пожарные извещатели, звуковые пожарные извещатели, направление движения при эвакуации людей, в нарушение п. 43 ППР в РФ;

12. Планы эвакуации людей при пожаре не выполнены фотолюминесцентными, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»;

14. Помещение склада (магазин «Парфюм-Лидер») выполнено из горючих материалов и не отделено от торговой площади противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

15. Допущена ширина основных эвакуационных проходов в торговом зале в помещениях ИП ФИО265 (магазин «Парфюм-Лидер») менее 2м. (по факту ширина проходов от 1м. до 1,6м), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 89 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2.4. СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

16. В помещениях ИП ФИО265 (магазин «Парфюм-Лидер»), допущено размещение у электрощитов горючих материалов (бумаги), в нарушение п. 43 ППР в РФ;

17. Отсутствует журнал учета инструктажей по пожарной безопасности в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО73, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54 в нарушение п. 3 ППР в РФ;

18. Не прошли обучение пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность ИП ФИО269, ИП ФИО281, ИП ФИО282, ИП ФИО66, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО283, ИП ФИО128, ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО285, ИП ФИО26, ИП ФИО59, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54, в нарушение п. 3 ППР в РФ, п. 31 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утв. Приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645;

19. Отсутствует приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО286, ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54, в нарушение п. 4 ППР в РФ;

20. Не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в торговом павильоне ИП ФИО269, ИП ФИО281, ИП ФИО282, ИП ФИО66, ИП ФИО270, ИП ФИО271, ИП ФИО272, ИП ФИО283, Н.Б., ИП ФИО73, ИП ФИО284, ИП ФИО285, ИП ФИО26, ИП ФИО59, ИП ФИО147, ИП ФИО273, ИП ФИО274, ИП ФИО275, ИП ФИО262, ИП ФИО276, ИП ФИО277, ИП ФИО128, ИП ФИО278, ИП ФИО279, ИП ФИО280, ИП ФИО280, ИП ФИО54 в нарушение п. 2 ППР в РФ;

21. Части здания различных классов функциональной пожарной опасности на первом этаже (Кафе Халяль, магазин «Бест стайл), не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкостями и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ст.88 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97*;

24. На объекте не предусмотрено ограждение на кровли здания, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.16. СП 4.13130.2013, п. 8.11 СНиП 21-01-97*;

25. В местах перепада высоты кровли от 1 до 20 метров не предусмотрена пожарная лестница типа П1 для подъема на высоту, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 2 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4. ГОСТ 53254-2009;

26. На фасаде здания отсутствуют указатели для подключения передвижной пожарной техники, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.3.7 СП 5.13130.2009;

29. Ширина двери эвакуационного выхода в свету, с первого этажа здания, ведущего на 

<

адрес> менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

30. Не обеспечен подъезд пожарной техники к зданию со всех сторон в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4, п. 1 ст. 90 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.4. СП 4.13130.2009;

35. Отсутствуют световые проемы площадью не менее чем 1,2 метра в наружных стенах на каждом этаже здания в лестничных клетках, ведущих к основному эвакуационному выходу со стороны 

<

адрес>, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1.13130.2009;

36. Путем изменения объемно-планировочных решений (магазин «Мегахэнд» выгородил свои помещения, тем самым перекрыл проход к запасному эвакуационному выходу), вследствие чего для эвакуации людей с 5-го этажа имеется только одни эвакуационный выход, в нарушении ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 89, ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.3 СП 1.13130.2009, п. 7.1.22 СП 1.13130.2009; 

39. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

40. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

41. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

42. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

43. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

44. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

45. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

46. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

47. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

48. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

49. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

50. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

51. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

52. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

53. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

54. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

55. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

56. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

57. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

58. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

59. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

60. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

61. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

62. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

63. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

64. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в павильоне: №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

65. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в столовой на первом этаже, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

66. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции в магазине «Мега Хэнд», в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

67. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. до вентиляционного отверстия приточной вентиляции коридор возле магазина Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 12.19 НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

68. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

69. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле ПК №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

70. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле Kapous центра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

71. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле салона красоты Kapous, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

72. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне интернет магазина Kapous, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

73. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в магазине Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

74. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле магазина Мега Хэнд, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

75. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

76. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

77. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

78. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

79. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

80. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

81. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

82. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

83. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009 ; 

84. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

85. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

86. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

87. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

88. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

89. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

90. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

91. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

92. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

93. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

94. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

95. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

96. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

97. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

98. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

99. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

100. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

101. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

102. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

103. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

104. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

105. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

106. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

107. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

108. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

109. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

110. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в павильоне №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

111. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

112. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

113. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

114. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

115. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

116. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

117. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

118. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

119. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

120. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

121. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

122. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

123. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

124. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

125. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

126. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

127. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

128. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

129. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

130. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

131. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

132. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

133. Допущено размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м. до электросветильников в коридоре возле павильона №, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009.;

134. Пожарные шкафы внутреннего противопожарного водопровода не имеют порядкового номера, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 83 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.20 ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

135. Для естественного проветривания коридоров на этажах, отсутствует, либо ограничен доступ к открываемым оконным проёмам, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.2. СП 7 13130.2013, п. 8.5. СП 7.13130.2013; пп.8 п.8.2 СНиП 41-01-2003;

136. Ширина двери запасного эвакуационного выхода в свету, из помещений магазина «Мега хэнд» (5 этаж), на лестничную клетку, менее чем 1.2 метра, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.4 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.14 СП 1.13130.2009;

137. Допущено размещение подъемно-опускных роль ставень на пути эвакуации ведущего к запасному эвакуационному выходу, из помещений магазина «Мега хэнд» (5 этаж), в нарушение п. 7 ст.89 Федерального закона №123-ФЗ 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

138. Не выполнена лестница для выхода на кровлю с покрытия мансардного этажа и ограждение кровли, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.5.41 СП 4.13130.2013;

139. Допускается применение мягкой черепицы по горючим основаниям, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.5 СП 2.13130.2012;

140. Расстояние между зданиями (административное здание 

<

адрес> дом «Центральный» 

<

адрес>) менее 6 метров не выполнено заполнение открытых проёмов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3 таблица 1; п. 4.5 СП 4.13130.2013;

141. Отсутствует световое табло «Насосная станция пожаротушения», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.10.15 СП 5.13130.2009;

149. В торговом зале магазина «Мегахенд» отсутствует световой оповещатель «выход», в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009;

150. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №;

152. Открытая транзитная прокладка проводов в лестничной клетке, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.4 СП 1.13130.2009.

159. Складские помещения №, № расположенные на первом этаже согласно технического плана БТИ, не отделены противопожарными перегородками 1-го типа, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 88, табл.23, табл.24 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.5.2. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", п.5.14*, табл.1, табл.2 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений";

164. В торговом павильоне № на пожарном извещателе установлен защитный колпак, не позволяющий своевременно обнаружить возникновение пожара в помещении, в нарушение п. 61, п. 63 ППР в РФ №;

166. Ширина эвакуационного выхода на первом этаже, рядом с помещением столовой, менее ширины марша лестницы, в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08г., п. 4.2.5 СП 1.13130.2009;

167. Допускается транзитная прокладка через лестничную клетку на первом этаже рядом с помещением столовой, выполненная без нормируемого предела огенстойкости, без устройства противопожарных клапанов, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.11.14. СНиП 41-01-2003, п. 7.11.11. СП.60.13330.2012, п. 6.18 СП 7.13130.2013;

168. Не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций мансардного этажа, а так же деревянных конструкций крыши, в нарушение п. 21 ППР в РФ №;

169. Павильон «Табак 72» - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

170. В коридоре, возле павильона «Шарш» допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

171. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ;

172. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

173. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора. в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

174. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

175. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

176. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

177. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

178. Павильон № - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

179. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

180. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 1 метра от центра вентиляционного отверстия, а так же допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

181. Обеденный зал столовой - неисправна система АПС (дымовой пожарный извещатель закрыт колпачком), в нарушение п. 61, п. 63 ППР 390 в РФ; 

182. Павильон № - отсутствует система АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009;

183. Обеденный зал «Горячий буфет» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

184. Павильон № «Вест стайл» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

185. Обеденный зал кафе «Бистро» - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

186. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

187. Павильон № - допускается размещение дымового пожарного извещателя на расстоянии менее 0,5 метра от осветительного прибора, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.6. СП 5.13130.2009;

188. Павильон № - установлен только один дымовой пожарный извещатель неадресной системы АПС, в нарушение ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. А.4 приложения А СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

190. Система пожаротушения находиться в неработоспособном состоянии (перегорела плата в одном из шкафов управления в насосной станции пожаротушения), в нарушение п. 61, п. 63 ППР РФ;

191. Расстояние от сплинклерных оросителей до перекрытия выполнено более 0,4 метров (коридор возле насосной станции пожаротушении и тд.), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.12. СП 5.13130.2009;

193. На лестничной клетке, ведущей в помещение котельной не выполнена работа по заделке негорючими материалами в местах пересечения эклектических проводов, в нарушении п. 22 ППР РФ №;

194. В лестничных клетках (лестница с розовой окраской стен) отсутствует доступ к открыванию оконных проёмов без ключа в связи с конструктивной особенностью выполнения лестницы (лестница выполнена не вплотную к наружным стенам, где имеются оконные проёмы), в нарушение ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.4.16. СП 2.13130.2012;

198. Допущено размещение временных строений (открытого рынка) на расстоянии менее 15 метров, в нарушении п. 74 ППР в РФ №.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 199 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Прокурора Центрального АО г. Тюмени, удовлетворить. 

Запретить собственникам ТД «Центральный» эксплуатацию ТД «Центральный», расположенного по адресу: 

<

адрес>, до полного фактического устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности. 

Решение может быть обжаловано в Тюменский областной суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения суда, путем подачи апелляционной жалобы через Центральный районный суд г. Тюмени.

Мотивированное решение изготовлено 30 мая 2018 года.

Судья Е.А. Гарипова