П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

пгт Безенчук 11 июля 2019г.

Судья Безенчукского районного суда Самарской области Бахышев И.Х., рассмотрев материал об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ, возбужденном Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в г. Чапаевске (далее - Роспотребнадзор) в отношении юридического лица – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Безенчукская центральная районная больница» (ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, 

у с т а н о в и л:

Проведенным Роспотребнадзором на основании распоряжения № № от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» ДД.ММ.ГГГГ. в № час. внеплановой проверки по адресу 

<

адрес> с целью установления факта устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности прачечной постановлением Безенчукского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ. установлено, что: 

-у входа в прачечную кирпичная стена, крыша обрушена, в прачечной на момент проверки эксплуатируется стиральный цех, комната приема пищи и отдыха для сотрудников, сан. узел, душевая, сушильный цех, остальные помещения закрыты (гладильный цех, помещение подборки временного хранения чистого белья), отсутствует освещение, потолочное перекрытие рушится и стоит на подпорках, протекает, на стенах плесень штукатурка обвалилась, вываливается кирпич, в сушильном цехе натянута пленка над потолком, дефекты длительно не устраняются. Не возможно введение влажной уборки помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, в связи с дефектами покрытия пола, потолка, стен, отопительной системы. Нахождение людей в здании не допускается возможным в связи с высоким риском причинения вреда здоровью и жизни, травматизма и вредного воздействия на человека; 

-в стиральном цехе искусственная освещенность осуществляется протянутым временным кабелем с лампочкой без защитного плафона, три люминесцентные лампы не работают; 

-для стирки и дезинфекции инфицированных изделий отсутствует проходная стиральная машина, на день проверки 2 стиральные машины « Вязьма» с загрузкой на 50 кг., что не может обеспечить производительность с учетом числа коек, помещения приема, хранения грязного белья, комната для чистого белья не оборудованы бактерицидными облучателями; 

-нагревательные приборы имеют неровную поверхность, краска отслоилась, препятствует введению влажной уборки; в прачечной не работает система приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением, что является нарушением ст. 11, ст. 24 Закона РФ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г; том 1, п. 4, п. б п.п. 6.2, п.п. 6.4, п.7, п.п. 7.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», гл. II п. 2.8, гл. Ш п. 3.7 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных", п. 6 п.п. 6.1, п. 9 п.п. 9.4 МУ 3.5.736-99 Технология обработки белья в медицинских учреждениях.

На юридическое лицо ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ», в лице его представителя – и. о. главного врача ФИО1, действующего на основании распоряжения Министра здравоохранения Самарской области № № от ДД.ММ.ГГГГ., Роспотребнадзором ДД.ММ.ГГГГ. был составлен протокол об административном правонарушении № № по ст. 6.4 КоАП РФ, протокол № № от ДД.ММ.ГГГГ. о временном запрете деятельности, которые вместе с материалом административного расследования был направлен в районный суд для привлечения юридического лица к административной ответственности и решения вопроса об административном приостановлении деятельности этой организации.

В судебном заседании представитель Роспотребнадзора ФИО2, действующая на основании доверенности, просила суд привлечь юридическое лицо - ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» к административной ответственности по ст. 6.4 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Представитель ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» ФИО3, действующая на основании доверенности, не оспаривала факт совершения юридическим лицом административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ, однако просила назначить наказание, не связанное с административным приостановлением деятельности, так как юридическим лицом проводится ремонт и те нарушения, которые были обнаружены Роспотребнадзором в ближайшее время будут устранены. 

Судья, выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела об административном правонарушении, приходит к следующим выводам.

Виновность ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» в совершении административного правонарушения подтверждается совокупностью добытых по делу доказательств, исследованных в судебном заседании, а именно: определением о передаче дела об административном правонарушении № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 4), распоряжением о проведении выездной проверки (л.д. 16), протоколом № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 7-9), протоколом о временном запрете деятельности (л.д. 10-12), актом проверки № № от ДД.ММ.ГГГГ. (л.д. 13-15), другими документами, которые оценены в совокупности с остальными материалами дела об административном правонарушении по правилам ст. 26.11 КоАП РФ, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Своими действиями ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.4 КоАП РФ, предусматривающего ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий.

При назначении административного наказания юридическому лицу ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ», судья учитывает характер совершенного учреждением административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, обстоятельства, влияющие на административную ответственность.

Справедливым наказанием за совершенное административное правонарушение судья считает адмистративное приостановление деятельности прачечной ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» в соответствии с санкцией статьи административного закона.

ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ» суду доказательств своей невиновности, исключающей ответственность по ст. 6.4 КоАП РФ, не представил. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.29.9 КоАП РФ, судья

п о с т а н о в и л:

Признать Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Безенчукская центральная районная больница» (ГБУЗ СО «Безенчукская ЦРБ»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, ИНН №, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности прачечной на № суток с даты временного запрета деятельности, то есть с ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление обратить в немедленное исполнение.

Постановление может быть обжаловано в Самарский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения.

СУДЬЯ____________________