Дело №2-253/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г.Удомля 13 июня 2018 года

Удомельский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Галкина С.В., 

при секретаре Марковой А.А.,

с участием помощника Удомельского межрайонного прокурора Беляевой Ю.А.,

ответчика - индивидуального предпринимателя ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Удомельского межрайонного прокурора, действующего в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

установил:

Удомельский межрайонный прокурор, действующий в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц, обратился в суд к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности в магазине «Автозапчасти», автосервисе, в здании автомойки и автомастерской.

В обоснование заявленных требований указал, что Удомельской межрайонной прокуратурой по поручению прокуратуры Тверской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>; в здании автосервиса по адресу: 

<

...> м на СЗ от дома №1; в здании автомойки по адресу: 

<

...>; в здании автомастерской по адресу: Тверская область, улица Энтузиастов, дом 1а, строение 3, принадлежащих на праве собственности индивидуальному предпринимателю ФИО1, основными видами деятельности которого является организация и оказание гражданам услуг по техническому обслуживанию автомашин, их мойка, а также реализация автотоваров в магазине «Автозапчасти».

03 апреля 2018 года Удомельской межрайонной прокуратурой с привлечением представителей отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Удомля и Удомельскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области и администрации Удомельского городского округа проведена проверка соблюдения индивидуальным предпринимателем ФИО1 законодательства о пожарной безопасности в вышеуказанных зданиях.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- объектах не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию), что является нарушением пункта 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, согласно которому руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта;

- к работе на объектах допущены лица, не проходившие обучение мерам пожарной безопасности, что является нарушением пункта 3 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;

- помещения не обеспечены табличками, с номером телефона для вызова пожарной охраны, что является нарушением пункта 6 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым в складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

- на объектах защиты не обеспечено выполнение требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», что является нарушением пункта 14 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывопасных и пожароопасных участков. Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками «Место для курения»;

- помещение, расположенное на первом этаже магазина «Автозапчасти», не оборудовано извещателями автоматической системы пожарной сигнализации, что является нарушением положений статьи 4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приложения А, пункт А10, таблица А1, пункт 10.2.1 Свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- на смонтированную установку автоматической пожарной сигнализации в зданиях, отсутствует проектная документация, разработанная и утвержденная в установленном порядке, что является нарушением положений части 1 статьи 83 Федерального закона от 22.07:2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в нарушение требований пожарной безопасности приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации размещен в кабинете руководителя, чем нарушены положения статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также пункты 13.14.5-13.14.12 Свода правил СП «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»;

- звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной на объектах, не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, чем нарушены положения статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также п.4.2. Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173;

- на дверях складского помещения, расположенного на первом этаже магазина «Автозапчасти», отсутствуют таблички с указанием категории по взрывопожарной и пожарной опасности, чем нарушен пункт 20 Правил противопожарного режима в РФ, согласно которому руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют требованиям, чем нарушен пункт 7 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым на плане эвакуации при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения;

- не обеспечена правильная эксплуатация огнетушителей, установленных на объектах, а именно: на огнетушителях нет порядкового номера и паспортов, что является нарушением пункта 475 Правил противопожарного режима в РФ, согласно которому каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой;

- на объектах отсутствуют знаки пожарной безопасности, что является нарушением пункта 33 Правил противопожарного режима в РФ, согласно которому при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных каналов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, что является нарушением пункта 50 Правил противопожарного режима в РФ, в соответствии с которым руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год. Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.

Вышеуказанные объекты: магазин «Автозапчасти», расположенный по адресу: 

<

...>; автосервис, расположенный по адресу: 

<

...> м на СЗ от дома 1; автомойка, расположенная по адресу: 

<

...>, и автомастерская, расположенная по адресу: 

<

...>, являются действующими.

ФИО1, как руководитель, имеет организационные и распорядительные полномочия в организации деятельности указанных объектов.

Таким образом, при фактическом осуществлении деятельности руководителем вышеуказанных объектов - индивидуальным предпринимателем ФИО1 допускаются нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

В связи с чем, Удомельский межрайонный прокурор просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований федерального законодательства пожарной безопасности.

Помощник Удомельского межрайонного прокурора Беляева Ю.А., в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в исковом заявлении. При этом просила уточнить заявленные исковые требования, пояснив, что по состоянию на 05 июня 2018 года ответчиком добровольно устранены нарушения пунктов 3, 6, 7, 14, 20, 33, 50, 475, Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, имевшие место в вышеуказанных объектах на момент проверки 03 апреля 2018 года.

Из выявленных ранее нарушений законодательства о пожарной безопасности по состоянию на 05 июня 2018 года остались не устранёнными нарушения пункта 61 Правил противопожарного режима, статьи 4, 6, 83 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приложения А, пункт А10, таблица А1, пункт 10.2.1 Свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические».

В связи с чем, просит обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу в магазине «Автозапчасти», в здании автосервиса, в здании автомойки, и здании автомастерской устранить следующие нарушения законодательства пожарной безопасности: 

- в соответствии с пунктом 61 Правил противопожарного режима в РФ обеспечить хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию) объектов;

- в соответствии со статьёй 4 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приложения А, пункт А10, таблица А1, пункт 10.2.1 Свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» оборудовать объекты извещателями автоматической системы пожарной сигнализации;

- в соответствии со статьёй 83 Федерального закона 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечить наличие на объектах проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, на смонтированную установку автоматической пожарной сигнализации в зданиях;

- приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установить в соответствии с пунктами 13.14.5-13.14.12 Свода правил СП «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» 

- в соответствии с требованиями пункта 4.2 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173, обеспечить звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, смонтированной на объектах, не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Ответчик – индивидуальный предприниматель ФИО1 в судебном заседании уточнённые исковые требования признал в полном объёме, о чём представил письменное заявление. Не отрицая факт нарушения требований пожарной безопасности на объектах, собственником которых он является, пояснил, что после проведённой проверки значительная часть выявленных нарушений им устранена, что не оспаривается прокурором. Прилагает все усилия, чтобы в возможно короткие сроки устранить все выявленные нарушения.

Представитель третьего лица – отдела надзорной деятельности по городу Удомля и Удомельскому району ГУ МЧС России по Тверской области в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно, и надлежащим образом.

Представитель привлечённого к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, - Администрации Удомельского городского округа Тверской области, в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещён своевременно и надлежащим образом. До начала судебного заседания представлено ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, возражений по существу заявленных требований не заявлено.

С учётом положений статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и позиции участвующих в деле лиц, суд счёл возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся представителей третьих лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.

Выслушав объяснения прокурора и ответчика, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению, по следующим основаниям.

Отношения в области пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности.

Статьей 1 указанного Закона предусмотрено, что требованиями пожарной безопасности являются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативные документы по пожарной безопасности представляют собой технические регламенты и стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Согласно статье 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности (стандартах, нормах и правилах пожарной безопасности, инструкциях и иных документах) являются обязательными к исполнению.

Статьями 37 и 38 настоящего Федерального закона определено, что обязанность соблюдать требования пожарной безопасности возложена на лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом. Руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности, включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Частью 1 статьи 1 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон N 123-ФЗ) предусмотрено, что настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при: проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты (п. 1 ч. 2 ст. 1 Закона N 123-ФЗ).

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ст. 5 Закона).

В силу части 1 статьи 6 настоящего Федерального закона пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона «О пожарной безопасности» Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме» утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пунктом 61 названных Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Согласно требованиям Приложения А пункта А10, указанных в пункте 10.2.1 таблицы А1 Свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» двухэтажные здания предприятий торговли должны быть оборудованы автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

В соответствии с частью 1 статьи 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В силу пункта 13.14.5 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175, приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.

В соответствии с требованиями пункта 4.2 Свода правил СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173, звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, ответчик ФИО1 зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 26 августа 1997 года за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 304691614000119.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права 69-АБ №294271 от 27 ноября 2008 года ФИО1 является собственником здания магазина, расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно свидетельству о государственной регистрации 13 июля 2015 года ФИО1 является собственником здания автомойки, расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 13 июля 2015 2008 года ФИО1 является собственником здания автосервиса, расположенного по адресу: 

<

...>.

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 28 ноября 2016 года ФИО1 является собственником здания автомастерской, расположенного по адресу: 

<

...>.

Судом установлено, что 03 апреля 2018 Удомельской межрайонной прокуратурой совместно со специалистом ОНД по городу Удомля и Удомельскому району и представителем администрации Удомельского городского округа, проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на вышеуказанных объектах, где осуществляет свою предпринимательскую деятельность ИП ФИО1

На момент проверки выявлен ряд нарушений требований пожарной безопасности. Проверка показала, что в здании магазина «Автозапчасти», а также в зданиях автосервиса, автомойки, и автомастерской ответчиком не созданы надлежащие условия, соответствующие требованиям пожарной безопасности, которые гарантировали бы охрану жизни и здоровья граждан.

По результатам проверки 10 апреля 2018 года составлен Акт о проверке соблюдения законодательства о пожарной безопасности с перечнем выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

06 апреля 2018 года постановлениями заместителя Удомельского межрайонного прокурора в отношении индивидуального предпринимателя ФИО1 возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение требований пожарной безопасности. 

Согласно представленным прокурором в судебном заседании уточнениям по состоянию на 05 июня 2018 года ответчиком устранён ряд ранее выявленных нарушений законодательства о пожарной безопасности. 

Вместе с тем, остались не устранёнными следующие нарушения: не обеспечено хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию) объектов; помещение магазина «Автозапчасти» на первом этаже не оборудовано извещателями автоматической системы пожарной сигнализации; отсутствует разработанная и утвержденная в установленном порядке проектная документация на автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации; приемно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации установлен в нарушение требований пунктов 13.14.5-13.14.12 Свода правил СП «Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»; звуковой сигнал системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивает уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении.

Ответчиком данные обстоятельства не оспариваются, что свидетельствует о необходимости принятия мер по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности. 

Поскольку на день рассмотрения настоящего гражданского дела все нарушения требований законодательства о пожарной безопасности, выявленные в ходе совместной проверки Удомельской межрайонной прокуратуры и отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Удомля и Удомельскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Тверской области и администрации Удомельского городского округа 03 апреля 2018 года, не устранены, суд приходит к выводу о возложении на ответчика обязанности выполнения всего комплекса мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушений требований пожарной безопасности. 

Непринятие мер к устранению нарушений пожарной безопасности в вышеуказанных объектах создаёт угрозу жизни и здоровью находящихся там граждан и может повлечь за собой трагические последствия в результате пожаров, что является нарушением прав граждан на жизнь и охрану здоровья гарантированных Конституцией Российской Федерации.

В целях соблюдения прав граждан в области пожарной безопасности, суд полагает необходимым установить срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – один месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Руководствуясь статьями 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования Удомельского межрайонного прокурора, действующего в защиту прав и законных интересов неопределённого круга лиц, к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности, удовлетворить с учётом представленных уточнений.

Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО1 обязанность устранить нарушения требований пожарной безопасности:

- в соответствии с требованиями пункта 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390, обеспечить в здании магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>; в здании автомойки по адресу: 

<

...>; в здании автосервиса по адресу: 

<

...>; в здании автомастерской по адресу: Тверская область, улица Энтузиастов, дом 1а, строение 3, хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объектов;

- в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Приложения А, пункта А10, таблицы А1, пункт 10.2.1 Свода правил «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» оборудовать здание магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>, извещателями автоматической системы пожарной сигнализации;

- в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» обеспечить наличие в здании магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>; в здании автомойки по адресу: 

<

...>; в здании автосервиса по адресу: 

<

...>; в здании автомастерской по адресу: Тверская область, улица Энтузиастов, дом 1а, строение 3, проектной документации, разработанной и утвержденной в установленном порядке, на смонтированную установку автоматической пожарной сигнализации;

- приемно-контрольные приборы автоматической пожарной сигнализации в здании магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>; в здании автомойки по адресу: 

<

...>; в здании автосервиса по адресу: 

<

...>; в здании автомастерской по адресу: Тверская область, улица Энтузиастов, дом 1а, строение 3, установить в соответствии с требованиями пунктов 13.14.5-13.14.12 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержденного приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 175;

- звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании магазина «Автозапчасти» по адресу: 

<

...>; в здании автомойки по адресу: 

<

...>; в здании автосервиса по адресу: 

<

...>; в здании автомастерской по адресу: Тверская область, улица Энтузиастов, дом 1а, строение 3, обеспечить в соответствии с требованиями пункта 4.2 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 173. 

Установить срок устранения нарушений требований пожарной безопасности – один месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд, в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через Удомельский городской суд Тверской области.

Председательствующий С.В. Галкин

Мотивированное решение суда изготовлено 20 июня 2018 года

Председательствующий С.В. Галкин