К делу № 2-939/2018 г.

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 07.06.2018 года 

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Жалыбина С.В.,

при секретаре Полухиной А.Г.,

с участием истца помощника прокурора Кавказского района Миненко Е.П.,

представителя ответчика ООО «Спектр» ФИО1,

представителя третьего лица ОНД и ПР Кавказского района ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Спектр», третье лицо ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, суд

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кавказского района обратился в Кропоткинский городской суд с исковым заявлением к ООО «Спектр» и просит суд возложить обязанность на ООО «Спектр» выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: обеспечить размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели, направление движения к выходам) обозначить знаками пожарной безопасности; увеличить ширину эвакуационного прохода (между стеной и надувным батутом); увеличить ширину проступи ступней марша наружной открытой лестницы; предоставить подтверждающую документацию с содержанием информации о показателях пожарной опасности для определения области применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов (ковры, занавеси и шторы, баннеры) на путях эвакуации и зальном помещении здания. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по п.6.25* СНиП 21-01-97*, демонтировать или заменить их на соответствующие СНиП; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); предоставить документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний; обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; увеличить ширину второго эвакуационного выхода в лестничную клетку 3-го типа; оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра; предоставить документ, подтверждающий прохождение обучения пожарно-техническому минимуму руководителей объекта; утвердить руководителем организации объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности; организовать обучение по мерам пожарной безопасности с лицами допущенных к работе на объекте.

В судебном заседании помощник прокурора Кавказского района Миненко Е.П. настаивала на удовлетворении исковых требований и просила их удовлетворить

Представитель ответчика ФИО1 и представитель третьего лица ФИО2 не возражали против удовлетворения иска. 

Выслушав стороны, изучив письменные материалы дела, суд считает, что исковые требования законны, обоснованы и подлежат удовлетворению, по следующим основаниям:

Судом установлено, что Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности ООО «Спектр» центр досуга детей «Радуга Детства», расположенного по адресу 

<

...> а.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д. Статьями 38-39 названного Закона установлена ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Во исполнение вышеназванного закона МЧС России утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, в ходе проведенной проверки центра досуга детей «Радуга Детства», расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: не все места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели, направление движения к выходам) обозначены знаками пожарной безопасности в соответствии с ч.1 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;НПБ 160-97; ширина эвакуационного прохода менее 1 м (между стеной и надувным батутом) (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.4.3.4 СП1.13130); ширина проступи ступней марша наружной открытой лестницы менее 25 см (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЭ; п. 4.4.2. СП1.13130); для применения области применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов (ковры, занавеси и шторы, баннеры) на путях эвакуации и зальном помещении здании, отсутствует подтверждающая документация с содержанием информации о показателях пожарной опасности этих материалов. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по п.6.25* СНиП 21-01- 97*, документировать или заменить их на соответствующие вышеуказанному СНиП (ч.3, 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 г. « 123-ФЭ, п.625* СНиП 21-01-97*, демонтировать или заменить их на соответствующие вышеуказанному СНиП (ч.3,6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-Ф3;п.6.25 СНиП21-01-97); не обеспечено проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планов по предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (п.63 ППР в РФ); не предоставлен документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы (не реже 1 раза 5 лет) с составлением соответствующего протокола испытаний (п.24 ППР в РФ); не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п.70 ППР в РФ); ширина второго эвакуационного выхода в лестничную клетку 3-го типа менее 0,8 м (факт.0,76 м)(ч.1.2, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п.4.2.5 СП1.13130); не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра (п. 1.2,5.1, п. 10 табл.2 НПБ 104-03*); не предоставлен документ, подтверждающий прохождение обучения пожарнотехническому минимуму руководителем объекта (п.3 ППР в РФ; п.36 НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»); 

отсутствует утвержденная руководителем организации объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности (п.2 ППР в РФ); лица допущены к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п.3 ППР в РФ).

При проверке центра досуга детей «Радуга Детства», расположенного по адресу: 

<

адрес> установлено, что ООО «Спектр» в лице генерального директора ФИО1 не выполняет предусмотренные законодательством противопожарные требования.

Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в центре досуга детей «Радуга Детства».

При таких обстоятельствах суд считает возможным иск прокурора Кавказского района удовлетворить.

На основании изложенного, и руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Спектр», третье лицо ОНД и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Возложить обязанность на ООО «Спектр» выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: обеспечить размещения (нахождения) средств пожарной безопасности (ручные пожарные извещатели, направление движения к выходам) обозначить знаками пожарной безопасности; увеличить ширину эвакуационного прохода (между стеной и надувным батутом); увеличить ширину проступи ступней марша наружной открытой лестницы; предоставить подтверждающую документацию с содержанием информации о показателях пожарной опасности для определения области применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов (ковры, занавеси и шторы, баннеры) на путях эвакуации и зальном помещении здания. В случае несоответствия классу пожарной опасности вышеуказанных материалов по п.6.25* СНиП 21-01-97*, демонтировать или заменить их на соответствующие СНиП; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово- предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); предоставить документ о проведении эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний; обеспечить соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя; увеличить ширину второго эвакуационного выхода в лестничную клетку 3-го типа; оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание развлекательного центра; предоставить документ, подтверждающий прохождение обучения пожарно-техническому минимуму руководителей объекта; утвердить руководителем организации объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности; организовать обучение по мерам пожарной безопасности с лицами допущенных к работе на объекте.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня принятия решения суда через Кропоткинский городской суд.

Председательствующий:

Копия верна