ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года г.Богородицк Тульской области

ул.Володарского, д.10

Судья Богородицкого районного суда Тульской области Старикова Н.Г., 

при секретаре Лашкиной М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении

закрытого акционерного общества «Откормочное», юридический адрес и адрес местонахождения: 

<

адрес> ЗАО «Откормочное», ИНН №, зарегистрированного в качестве юридического лица ДД.ММ.ГГГГ,

установил:

ЗАО «Откормочное» нарушило правила эксплуатации электроустановок, при следующих обстоятельствах.

На основании распоряжение от 21.06.2019 № Приокского управления Ростехнадзора 11.07.2019 проведена внеплановая проверка в отношении ЗАО «Откормочное».

11.07.2019 в 09 часов 30 минут при проведении указанной проверки в отношении ЗАО «Откормочное», расположенного по адресу: 

<

адрес> ЗАО «Откормочное», установлено, что точильный станок, установленный в помещении водозабора мастерской, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении), что является нарушением пп.1.2.2, 1.7.2, 2.7.6 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6; пп.1.7.76, 1.7.78 Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002 №204; п.1.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 №328н. Данное нарушение создает угрозу здоровья и жизни обслуживающего персонала ЗАО «Откормочное».

Представитель ЗАО «Откормочное» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Директор ЗАО «Откормочное» ФИО3 в заявлении просил рассмотреть дело об административном правонарушении без его участия. 

Исследовав материалы дела, судья приходит к следующему.

В соответствии со ст.9.11 КоАП РФ административным правонарушением признается нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.

Факт совершения ЗАО «Откормочное» административного правонарушения подтверждается собранными по делу и исследованными в судебном заседании доказательствами.

Протоколом об административном правонарушении № от 11.07.2019 в отношении ЗАО «Откормочное», согласно которому точильный станок, установленный в помещении водозабора, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении). 

Суд находит составленный 11.07.2019 в отношении ЗАО «Откормочное» протокол об административном правонарушении по ст.9.11 КоАП РФ по форме и содержанию, соответствующим требованиям ст.28.2 КоАП РФ, который составлен должностным лицом, уполномоченным составлять данный протокол. Кроме того, из протокола об административном правонарушении следует, что права и обязанности, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, ст.51 Конституции РФ, директору ЗАО «Откормочное» ФИО3 были разъяснены, копия протокола об административном правонарушении им получена, о чем имеется подпись. В протоколе имеются объяснения ФИО3, о том, что он с протоколом согласен.

Законных оснований для признания данного протокола недействительным у суда не имеется, следовательно, в соответствии со ст.26.2 КоАП РФ, данный протокол является доказательством по делу об административном правонарушении.

Также факт совершения административного правонарушения, подтверждается материалами дела об административном правонарушении:

- актом проверки Приокского управления Ростехнадзора ЗАО «Откормочное» № от 11.07.2019, в котором, наряду с другими установленными нарушениями, указано на то, что точильный станок, установленный в помещении водозабора, не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении) (п.16);- протоколом № от 11.07.2019 о временном запрете деятельности по эксплуатации точильного станка, установленного в помещении водозабора по адресу: Тульская область, 

<

адрес> ЗАО «Откормочное», который не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении);

- предписанием № от 11.07.2019 об устранении выявленных нарушений требований законодательства, в том числе, в части установленного в помещении водозабора по адресу: 

<

адрес> ЗАО «Откормочное», точильного станка, который не присоединен к сети защитного зануления (не выполнены мероприятия по защите электрооборудования при косвенном прикосновении).

Оценивая имеющиеся в материалах дела об административном правонарушении письменные документы, судья находит их, в том числе, по содержанию, непротиворечивыми, полученными в соответствии с требованиями действующего законодательства, при этом достоверность вышеуказанных документов не вызывает сомнений у суда, в связи с чем, в соответствии с требованиями ст.26.2 КоАП РФ и положениями ст.26.11 КоАП РФ, признает их доказательствами по делу об административном правонарушении.

Оценив представленные и исследованные в судебном заседании доказательства в соответствии с требованиями ст.26.11 КоАП РФ, судья находит установленным факт нарушения ЗАО «Откормочное» правил эксплуатации электроустановок, и квалифицирует его действия по ст.9.11 КоАП РФ.

При назначении ЗАО «Откормочное» наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

К обстоятельствам, смягчающим административную ответственность судья относит признание вины.

Принимая во внимание, что установленные нарушения правил эксплуатации электроустановок в ЗАО «Откормочное» создают непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку могут привести к поражению людей электрическим током, судья считает необходимым назначить ЗАО «Откормочное» административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации точильного станка, установленного в помещении водозабора по адресу: 

<

адрес> ЗАО «Откормочное».

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ, судья 

постановил:

закрытое акционерное общество «Откормочное» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации точильного станка, установленного в помещении водозабора ЗАО «Откормочное» по адресу: 

<

адрес> ЗАО «Откормочное», сроком на 90 суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 11 июля 2019 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению судебным приставом-исполнителем ОСП Кимовского и Куркинского районов Тульской области.

Разъяснить закрытому акционерному обществу «Откормочное» право ходатайствовать о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения данного административного наказания.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Приокское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Тульского областного суда путем подачи жалобы в Богородицкий районный суд Тульской области в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.Г. Старикова