Дело №5-113/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2017 года г.Новосибирск

Резолютивная часть постановления вынесена 13 июля 2017 г. 

Заельцовский районный суд г.Новосибирска в составе: судьи Шумовой Н.А., при секретаре Варданян М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст.9.11 КоАП РФ, в отношении ДНТ «Лекон», ИНН 

<

***>,

Установил:

Государственным инспектором Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления РОСТЕХНАДЗОРА в ходе проведения административного расследования на основании обращения гр-на при проверке эксплуатации электроустановок ДНТ «Лекон» по адресу: ..., ДНТ «Лекон» выявлены нарушения в области государственного энергетического надзора, а именно:

Монтаж воздушной линии 0,4 кВ Ф-1 опоры №12-19 выполнен по территории участков №№__ без проекта, что является нарушением главы 1.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

Не проведены пусконаладочные испытания ВЛ-0,4 кВ Ф-1, 

Подключение осуществлено без разрешительных документов, что является нарушением главы 1,3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в пролете опор №№11-12, 13-14 ветки деревьев касаются неизолированных проводов, что является нарушением п.2.3.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и п.2.4.8 Правил устройства электроустановок изд.7,

Кабельный спуск с опоры №12 механически не защищен на высоте на 2 м от уровня земли и на 0,3 м в земле, что является нарушением п.2.3.15 Правил устройства электроустановок изд.6,

Ответственный за электрохозяйство не прошел проверку знаний, что является нарушением п.1.4.28 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,

Не назначен заместитель ответственного за электрохозяйство, что является нарушением п.1.2.3 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

В судебном заседании должностное лицо – инспектор ФИО1 поддержал протокол. 

Представитель ДНТ «Лекон» в судебном заедании пояснил, что с правонарушением согласен, будут заниматься реконструкцией линии, переноской опор. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, находит вину юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, установленной и доказанной. 

Статья 9.11 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки для юридических лиц –в виде штрафа от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела: 

жалобой 

<

данные изъяты>. – члена ДНТ «Лекон» о нахождении у нее на участке №24 столба линии электропередач,

объяснениями председателя ДНТ,

фотографиями, на которых зафиксированы указанные факты, 

протоколом об административном правонарушении №__ от xx.xx.xxxx

Юридическим лицом нарушены требования Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, а также Правил устройства электроустановок, что влечет административную ответственность по ст.9.11 КоАП РФ. 

Указанные правонарушения создают непосредственную угрозу для жизни и здоровья граждан, т.к. в ДНТ «Лекон» отсутствует подготовленный электротехнический персонал, обладающий необходимыми знаниями и умениями для осуществления эксплуатации электроустановок в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.

Отсутствует техническая документация на ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от опоры №12 до опоры №19.

Отсутствуют протоколы испытания ВЛ-0,4 кВ Ф-1.

Кабельный спуск с опоры №12 механически не защищен, при нарушении изоляции кабельной линии человек или животное могут оказаться под воздействием электрического тока. 

Эксплуатация ВЛ-0,4 кВ Ф-1 в условиях угрозы жизни и здоровью граждан не допустима.

При назначении наказания судом учитываются обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств по делу. 

Поскольку установленные судом нарушения требований Правил в месте нахождения граждан создают реальную угрозу их жизни и здоровью, суд приходит к выводу, что лишь административное приостановление деятельности сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Данный вид наказания предусмотрен санкцией статьи 9.11 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.29.9 ч.1 п.1, 29.10, 29.11, 9.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ДНТ «Лекон» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.11 КоАП РФ, и подвергнуть наказанию в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации участка воздушной линии 0,4 кВ Ф-1, проходящей по населенной местности по адресу: ..., ДНТ «Лекон», в пролете опор №11-№19, на срок 90 (девяносто) суток, с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление может быть обжаловано в Новосибирский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.А.Шумова

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

Согласно п.п. «е» п.1 Правил охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>