РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации 

25 мая 2018 года г.о. Самара

Советский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Мироновой С.В.,

при секретаре Бородулиной Ю.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № по иску прокурора Советского района г. Самары в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Виктор и Ко ФИО1» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Советского района г. Самары обратился в суд с иском к ООО «Виктор и Ко ФИО1» о запрете ООО «Виктор и Ко ФИО1» осуществления деятельности в здании торгового центра «

<

данные изъяты> до устранения выявленных проверкой нарушений требований пожарной безопасности, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. 

В ходе рассмотрения дела Прокурор Советского района г. Самары в силу ст. 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования, просил обязать ООО «Виктор и Ко ФИО1» в месячный срок устранить следующие выявленные в помещениях 

<

данные изъяты>» нарушения требований пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей: 

- арендуемые помещения второго яруса № со стороны магазина 

<

данные изъяты> оборудовать дымовыми пожарными извещателями;

- в арендуемых помещениях второго яруса № со стороны магазина «

<

данные изъяты> установить дополнительно по одному дымовому пожарному извещателю;

- проезды для пожарной техники между парковочными рядами открытой парковки используются для стоянки транспортных средств, постоянная ширина проездов менее 5,5 метров;

- двери лестничных клеток расположенные в основной части 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), оборудовать устройствами для самозакрывания;

- в оружейной комнате допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков;

- на двери складского помещения оружейной комнаты отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

- на противопожарной двери складского помещения оружейной комнаты отсутствует устройство для самозакрывания;

- не представлены документы, подтверждающие соответствие материалов примененных для изготовления баннеров установленных на фасаде здания;

- временные строения со стороны стены вдоль 

<

адрес> и 

<

адрес> торгового комплекса расположены на расстоянии менее 15 метров;

- не представлена декларация пожарной безопасности;

- в противопожарных зонах, выполняющих роль противопожарных разрывов, которые разделяют торговую часть здания на секции площадью более 10000 кв.м., допускается установка торговых точек (разборных торговых модулей), на которые не представлена документация, подтверждающая их пожарную нагрузку не более 20 МДж/кв.м., в указанных зонах;

лестница 2-ого типа ведущая из антресоли части административных помещений со стороны касс гипермаркета «

<

данные изъяты> выполнена с пределом огнестойкости менее R60;

в помещении гипермаркета 

<

данные изъяты>» 

- в торговом зале магазина допущено размещение стеллажа по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на расстоянии менее 4 метров от эвакуационного прохода (фактически 2,1 м);

в помещении 

<

данные изъяты>

- при одностороннем расположении дверей, дверь «Менеджерской» открывающаяся из помещения в коридор второго этажа уменьшает ширину коридора эвакуационного пути, более чем на половину ширины дверного полотна, 

- огнетушители под номерами с 1 по 37 не обеспечены своевременной перезарядкой, 

- в коридоре запасного выхода у поста охраны используются ковровые дорожки не закрепленные к полу, 

- в торговом зале магазина допущено размещение стеллажа по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на расстоянии менее 4 метров от эвакуационного прохода (фактически 1,3 м), 

- в помещении кладовой расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов (картонные коробки) менее 0,5 м, 

- в подсобном помещении установлен один пожарный извещатель, 

- дымовой пожарный извещатель в коридоре напротив двери интернет- магазина закрыт целлофановым пакетом;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>»

- в складском помещении отсутствуют дымовые пожарные извещатели, 

- на дверях складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- на дверях складских помещений отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты> 

- над запасным выходом из торгового зала отсутствует световое табло «Выход»;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- первый запасной эвакуационный выход из торгового зала первого этажа загроможден коробками с продукцией и мебелью, 

второй запасной эвакуационный выход из торгового зала первого этажа загроможден коробками с продукцией, 

- запасной эвакуационный выход из торгового зала второго этажа в коридор административных помещений менее 1,2 м. (фактически 0,8),

- на дверях складских помещений отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение электрощитовой не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации, 

- на дверях складского помещения на втором этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>»

- на дверях складского помещения на втором этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- на двери складского помещения на первом этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- около запасного эвакуационного выхода из торгового зала установлено оборудование, в результате чего произошло уменьшение ширины пути эвакуации (ширина 0,7 м.), 

- на путях эвакуации в коридоре установлена моечная машина;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение склада обуви, расположенное на втором этаже со стороны гипермаркета 

<

данные изъяты> не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- помещение склада обуви расположенное на первом этаже в отделе со стороны гипермаркета 

<

данные изъяты>» не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери складов хранения обуви отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- на складе хранения обуви, расположенном на втором этаже со стороны гипермаркета «

<

данные изъяты> расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>»

- в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, 

- на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации;

в помещении зоомагазина 

<

данные изъяты>»

- на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении отдела « 

<

данные изъяты>»

- на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- из помещения торгового зала «

<

данные изъяты>», расположенного в подвале, отсутствует второй эвакуационный выход, 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному крану;

в помещении отдела «

<

данные изъяты> 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты> 

- из помещения торгового зала, расположенного в подвале, отсутствует второй эвакуационный выход;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- в торговом зале автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии (дымовые датчики сняты);

в помещении «

<

данные изъяты>» 

- ширина эвакуационного выхода менее О, 8 м. (фактическая ширина эвакуационного выхода 0, 68 м.);

в помещении отдела «

<

данные изъяты> 

- помещения торгового зала и подсобные помещения не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации;

в помещении отдела «

<

данные изъяты> 

- помещения торгового зала и подсобные помещения не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации;

в помещении отдела 

<

данные изъяты> 

- помещения торгового зала и подсобные помещения не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации;

в помещении отдела «

<

данные изъяты> 

- подсобное помещение не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты> 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>»

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами

на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны; 

в помещении отдела 

<

данные изъяты>»

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты> 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты> 

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>»

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещение отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела «

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении отдела 

<

данные изъяты>

- помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, 

- на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении ресторана 

<

данные изъяты>

- дверь лестничной клетки не оборудована устройствами для самозакрывания, 

- пожарный рукав должен, расположенный в пожарном шкафу, не присоединен к пожарному крану, 

- из обеденного зала (помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.) отсутствует 2 эвакуационный выход, 

- в помещении кухни допускается загромождение коридора стеллажом;

в помещении ресторана 

<

данные изъяты>

- помещения не обеспечены огнетушителями по нормам, 

- расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (картонные коробки ) менее 0,5 м.

в помещении ресторана 

<

данные изъяты>

- расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (картонные коробки ) менее 0,5 м., 

- в подсобном помещении установлен один пожарный извещатель; 

в помещении 

<

данные изъяты>

- на двери помещения складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- помещения приготовления пищи и склада не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами;

в помещении ресторана 

<

данные изъяты>

- в полу на путях эвакуации обеденного зала допускается перепад высот, 

- коридор, ведущий из кухни в обеденный зал, загроможден стеллажами;

в помещении ресторана 

<

данные изъяты>

- в помещении кухни допускается загромождение коридоров стеллажами;

в помещении 

<

данные изъяты> 

- из обеденного зала (помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 человек) отсутствует второй эвакуационный выход, 

- в помещении для персонала допускается загромождение коридора стеллажами;

в помещении ресторана «

<

данные изъяты>

- допущено складирование мусора и картонных коробок на пути эвакуации ведущем к выходу непосредственно наружу, 

- на противопожарной двери склада отсутствует устройство для самозакрывания, 

- на противопожарной двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны;

в помещении кинотеатра 

<

данные изъяты>

- во всех залах № световое табло «Выход» находится в не исправном состоянии (не работает подсветка), 

- на противопожарных дверях электрощитовой и операторской отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, 

- на противопожарных дверях электрощитовой и операторской отсутствуют устройства для самозакрывания, 

- на 2 этаже в кинозалах отсутствует аварийное освещение.

в помещении детской площадки 

<

данные изъяты>

- на противопожарной двери электрощитовой отсутствует устройство для самозакрывания, 

- из игровых комнат на эвакуационных выходах установлены турникеты, 

- не представлен сертификат на отделочные материалы, примененные в отделке пола на путях эвакуации в проходах около игровых комнат. 

В судебном заседании помощник прокурора Советского района г. Самары Гриднева Н.В. уточненные исковые требования поддержала в полном обьеме, пояснила, что прокуратурой Советского района г. Самары с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. ФИО2 МЧС России по Самарской области была проведена проверка соблюдения требования пожарной безопасности 

<

данные изъяты>, в результате которой были выявлены нарушения перечисленные в иске. 

<

данные изъяты>» принадлежит на праве собственности ООО «Виктор и Ко ФИО1». В силу ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а ответственность за несоблюдение требований несут собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом. Собственником 

<

данные изъяты> при осуществлении предпринимательской деятельности допущены многочисленные нарушения законодательства о пожарной безопасности, что может повлечь за собой создание опасности жизни и здоровью граждан при возникновении пожара. Недостаточная противопожарная защищенность объекта с массовым пребыванием людей может привести к негативным последствиям в случае возникновения ситуации, опасной для жизни и здоровья граждан и причинить значительный материальный ущерб, в связи с чем, прокурором предъявлен иск в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц. 

Представители ООО «Виктор и Ко ФИО1», действующие на основании доверенностей, ФИО3, ФИО4 в судебном заседании исковые требования не признали, пояснили, что после проведения проверки и выявления нарушений ответчиком было получено представление прокурора об устранении нарушений в срок до ДД.ММ.ГГГГ. В настоящее время не устранено только нарушение в помещении отдела 

<

данные изъяты>, ведутся работы по разделению помещение торгового зала и склада ограждающими конструкциями, все остальные нарушения устранены. Имеется заключение независимой оценки пожарного риска 

<

данные изъяты> в котором указано, что исключена возможность превышения значений допустимого пожарного риска, при условии соблюдения в процессе эксплуатации обязательных требований Правил противопожарного режима в РФ, заключение 

<

данные изъяты> из которого следует, что на объекте обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре с учетом размещения торговых модулей в коридорах здания, что размещение торговых модулей в коридорах центра не создает угрозу жизни и здоровью людей при пожаре, не препятствует свободной эвакуации людей, не ухудшает условия ограничения распространения пожара, не противоречит требованиям технических условий обеспечения пожарной безопасности. Было проведено практическое занятие по эвакуации людей из торгового центра, по результатам которого замечания не выявлены. Объект оснащен системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, имеется более 20 эвакуационных выходов непосредственно на улицу из торгового центра. 

<

данные изъяты> изначально строился как торговый центр и вводился в эксплуатацию в административном порядке, а не в судебном. Просили в удовлетворении исковых требований отказать. 

Представитель Главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, о причинах неявки не сообщил, ходатайств об отложении не заявлял. 

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, допросив специалиста, эксперта, суд приходит к следующему выводу. 

Согласно части 1 статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В силу части 2 статьи 1 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами.

Согласно статье 21 Федерального закона, прокурор осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;

требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности;

нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности;

меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

В силу статьи 20 указанного Закона установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Согласно пунктам 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Пунктом 2 части 1 статьи 6 Закона N 123-ФЗ предусмотрено, что пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении условия: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно "Обзора правоприменительной практики органов надзорной деятельности МЧС России Ответы на наиболее актуальные вопросы организации и осуществления надзорной деятельности МЧС России" (утв. МЧС России) опубликованного на сайте 

<

данные изъяты> под угрозой жизни и здоровью людям следует понимать выявленные при проверке нарушения требований пожарной безопасности, связанные с обеспечением возможности своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей, находящихся на объекте защиты, их эвакуации до достижения критических значений опасных факторов пожара, неготовностью персонала обеспечить своевременную эвакуацию людей из здания, а также нарушений, которые напрямую могут привести к возникновению пожара.

Если на объекте защиты отсутствует комплекс мероприятий, обеспечивающих защиту людей при пожаре, следовательно, существует угроза жизни и здоровью людей. Под комплексом мероприятий подразумевается оснащение объекта защиты системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, устройство эвакуационных путей и выходов. Для каждого конкретного случая необходимость применения той или иной системы противопожарной защиты регламентируется федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, устанавливающими обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Судом установлено, что ООО «Виктор и Ко ФИО1» принадлежит на праве собственности многофункциональный торговый комплекс, назначение –нежилое здание (лит.АА1А2) площадью 126243,30 кв.м., этажность -2, расположенный по адресу: 

<

адрес>, и нежилое здание площадью 6633,2 кв.м., этажность – 1, расположенное по адресу: 

<

адрес> имеются ограничения в отношении объектов – ипотека, что подтверждается свидетельствами о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ. 

Указанные объекты проектировались и строились как многофункциональный торговый комплекс и были введены в эксплуатацию путем получения разрешения Главы г.о. Самара на ввод, что подтверждается разрешениями на ввод объекта в эксплуатацию № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками прокуратуры Советского района г. Самары совместно со старшим инженером ФИО33 и старшим инспектором ФИО11 отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области были проведены мероприятия по проверке соблюдения требований пожарной безопасности в 

<

данные изъяты>», в результате которых были выявлены нарушения требований пожарной безопасности как в общем по зданию, так и в арендуемых помещениях. 

Так, в торговом зале гипермаркета «

<

данные изъяты> допущено размещение стеллажа по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на расстоянии менее 4 метров от эвакуационного прохода (фактически 2,1 м), что является нарушением Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 115. 

Данное нарушение было устранено, что подтверждается письмом директора гипермаркета 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами (т.3 л.д. 105). 

В помещении 

<

данные изъяты> были выявлены следующие нарушения:

- при одностороннем расположении дверей, дверь «Менеджерской» открывающаяся из помещения в коридор второго этажа уменьшает ширину коридора эвакуационного пути, более чем на половину ширины дверного полотна, что является нарушением СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.26, 

- огнетушители под номерами с 1 по 37 не обеспечены своевременной перезарядкой, что является нарушением п. 70, п. 478 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,

- в коридоре запасного выхода у поста охраны используются ковровые дорожки не закрепленные к полу, что является нарушением п. 39 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

- в торговом зале магазина допущено размещение стеллажа по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на расстоянии менее 4 метров от эвакуационного прохода (фактически 1,3 м), что является нарушением п. 115 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

- в помещении кладовой расстояние от дымового пожарного извещателя до близлежащих предметов (картонные коробки) менее 0,5 м, что является нарушением п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», 

- в подсобном помещении установлен один пожарный извещатель, что является нарушением п. 12.16 НПБ 88-2001 « Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования», 

- дымовой пожарный извещатель в коридоре напротив двери интернет- магазина закрыт целлофановым пакетом, что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Данные нарушения 

<

данные изъяты> были устранены, что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами, актом приема-передачи первичных средств пожаротушения от ДД.ММ.ГГГГ и другими документами ( т.1 л.д. 243-248, т.3 л.д. 123-131). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты> в складском помещении отсутствовали дымовые пожарные извещатели, что является нарушением НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» таблица № 3; 

на дверях складского помещения отсутствовали обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

помещения торгового зала и склада магазина не были разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением ч.1 ст. 88 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пр.7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Данные нарушения были устранены, что подтверждается письмом 

<

данные изъяты> фотоматериалами ( т. 1 л.д. 289-290).

В помещении отдела 

<

данные изъяты> выявлено, что на дверях складских помещений отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Нарушение устранено, что подтверждается письмом 

<

данные изъяты> фотоматериалами ( т.3 л.д.132-143). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>») над запасным выходом из торгового зала отсутствовало световое табло «Выход», что является нарушением ст. 1, 2 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, НПБ 104-03 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» таблица 1. 

В судебном заседании установлено, что согласно дополнительного соглашения № от ДД.ММ.ГГГГ к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ договор аренды помещения между ООО «Виктор и Ко ФИО1» и 

<

данные изъяты>» прекращает свое действие ДД.ММ.ГГГГ в связи с окончанием срока договора, помещение возвращено арендодателю ДД.ММ.ГГГГ по акту приема передачи. В настоящее время помещение не используется (т.10 л.д. 49-84). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>» выявлены следующие нарушения:

- первый запасной эвакуационный выход из торгового зала первого этажа загроможден коробками с продукцией и мебелью, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

- второй запасной эвакуационный выход из торгового зала первого этажа загроможден коробками с продукцией, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,

- запасной эвакуационный выход из торгового зала второго этажа в коридор административных помещений менее 1,2 м. (фактически 0,8), что является нарушением п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- на дверях складских помещений отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Выявленные нарушения устранены 

<

данные изъяты> что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т.3 л.д. 148-159).

В помещении отдела 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты> выявлено, что помещение электрощитовой не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации, что является нарушением НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» таблица № 3; 

на дверях складского помещения на втором этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Факт устранения данных нарушений 

<

данные изъяты>» подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 144-147). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> выявлено, что на дверях складского помещения на первом и втором этаже отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

около запасного эвакуационного выхода из торгового зала установлено оборудование, в результате чего произошло уменьшение ширины пути эвакуации (ширина 0,7 м.), на путях эвакуации в коридоре установлена моечная машина, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Указанные нарушения устранены 

<

данные изъяты> что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т.1 л.д. 234-242).

В помещении отдела 

<

данные изъяты>арендатор 

<

данные изъяты> выявлено, что помещение склада обуви, расположенное как на первом, так и на втором этаже со стороны гипермаркета 

<

данные изъяты>», не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

на двери складов хранения обуви отсутствуют обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», на складе хранения обуви, расположенном на втором этаже со стороны гипермаркета 

<

данные изъяты> расстояние от светильников до хранящихся товаров менее 0,5 метра, что является нарушением п. 20,п. 343 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Указанные нарушения 

<

данные изъяты> устранены, что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами (т.3 л.д. 160-168). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты> выявлено, что помещение торгового зала не защищено соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации, что является нарушением НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» таблица № 3. 

Нарушение 

<

данные изъяты>. было устранено, что подтверждается отчетом об устранении нарушений от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами, актом о проведении входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, актом об окончании монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ( т.3 л.д. 180-193). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты>арендатор 

<

данные изъяты> на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; 

помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, чем нарушены требования ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений. 

Выявленные нарушения устранены, что подтверждается письмом 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 169-174). 

В помещении отдела «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> обнаружено, что в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещение склада не отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением п. 20, п. 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Выявленные нарушения были устранены 

<

данные изъяты>», что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 175-179). 

В помещении зоомагазина 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> на двери складского помещения отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, помещение склада не было отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

<

данные изъяты> устранили выявленные нарушения, что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т.3 л.д. 194-197). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> на двери складского помещения отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, помещение склада не было отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Нарушения устранены, что подтверждается письмом 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 198-204). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты>» ( арендатор 

<

данные изъяты> ) отсутствует второй эвакуационный выход из помещения торгового зала «

<

данные изъяты> расположенного в подвале, что является нарушением п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»: помещение торгового зала и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, чем нарушены требования ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, в пожарном шкафу пожарный рукав не присоединен к пожарному крану, что является нарушением п. 20, 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

В судебном заседании установлено, что 

<

данные изъяты> были осуществлены ремонтно-строительные работы по созданию второго выхода, повешены обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, пожарный рукав присоединен к пожарному крану, что подтверждается договором на выполнение ремонтных работ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 205-2014). 

На момент рассмотрения дела велись работы по разделению помещений торгового зала и склада магазина между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, нарушение устранено не было, что не отрицалось и представителями ответчика. 

В помещении отдела 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>») на двери складского помещения отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, помещение склада не было отделено от других помещений ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Факт устранения нарушений подтверждается письмом 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, договором от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 217-228). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> отсутствовал второй эвакуационный выход, что является нарушением п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Нарушение было устранено, осуществлены ремонтные работы по созданию второго выхода, что подтверждается письмом 

<

данные изъяты>, фотоматериалами ( т. 3 л.д. 229-231). 

В помещении отдела 

<

данные изъяты>» ( арендатор 

<

данные изъяты> в торговом зале автоматическая пожарная сигнализация находилась в неисправном состоянии (дымовые датчики были сняты), что являлось нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Факт устранения данного нарушения подтверждается письмом 

<

данные изъяты> фотоматериалами, ведомостью смонтированного оборудования, актом о проведении входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, актом об окончании монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, актом о приемке в эксплуатацию средств системы автоматической пожарной сигнализации от ДД.ММ.ГГГГ и другими ( т. 3 л.д. 232-240). 

В помещениях отделов 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты>»), « 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>) были выявлены нарушения - помещения торгового зала и подсобные помещения не защищены соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации, что является нарушением НПБ 110-03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» таблица № 3

В указанных помещениях была установлена пожарная сигнализация, что подтверждается актами проведения входного контроля, актами об окончании монтажных работ, актами о приемке в эксплуатацию средств системы автоматической пожарной сигнализации, письмами арендаторов, фотоматериалами и другими (т. 1 л.д. 208-224, 232, т. 3 л.д. 244-249)

В помещении отдела 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> на двери склада отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Данное нарушение устранено, что подтверждается письмом арендатора и фотоматериалами ( т. 1 л.д. 263-267)

В помещении отдела «

<

данные изъяты>арендатор 

<

данные изъяты>

торговый зал и склада магазина не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, на двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 и ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Указанные нарушения устранены, что подтверждается письмом арендатора, фотоматериалами ( т.4 л.д. 24- 32) 

Аналогичные нарушения были выявлены в помещениях отделов 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>»), « 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> 

Нарушения были устранены, что подтверждается письмами арендаторов и фотоматериалами ( т. 4 л.д. 33-64). 

Также такие нарушения как отсутствие на дверях обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, не разделение помещений торгового зала и склада магазина между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами выявлены в помещениях следующих отделов: 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>»), 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ( арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>), «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>.), «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>»), 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ( 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> (арендатор «

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» ( арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>»), «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты>.), «

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>), « 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>арендатор 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> 

Согласно ч. 1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.

В п. 7.4 СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений" указано, что части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями и нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. 

Пунктом 1.74 СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» предусмотрено, что кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке следует размещать у наружних стен, отделяя их противопожарными перегородсками 1 типа от торгового зала площадью 250 кв.м. и более. 

Помещения отделов «

<

данные изъяты> имеют площадь менее 250 кв.м., что подтверждается договорами аренды ( т. 5-9), следовательно, данное нарушение было указано необоснованно. 

Нарушение, выразившееся в отсутствие на дверях обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7,8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в указанных отдела, было арендаторами устранено, что подтверждается фотоматериалами ( т.3 л.д. 35-70). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>» были выявлены следующие нарушения: дверь лестничной клетки не оборудована устройствами для самозакрывания, пожарный рукав должен, расположенный в пожарном шкафу, не присоединен к пожарному крану, - из обеденного зала (помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.) отсутствует 2 эвакуационный выход, в помещении кухни допускается загромождение коридора стеллажом, что является нарушением п. 33, 36, 57 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 4.2.1, 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.12, 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Установлено, что данные нарушения устранены, что подтверждается письмом арендатора от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами, договором подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ( т. 4 л.д. 65-75). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> отсутствовали огнетушители по нормам согласно п. 468,474 и приложениям № 1,2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (картонные коробки ) менее 0,5 м., что является нарушением п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и Правила проектирования». 

Нарушения устранены, что подтверждается письмом арендатора от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 1 л.д. 284-288). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты>) выявлено, что расстояние от дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов (картонные коробки ) менее 0,5 м., в подсобном помещении установлен один пожарный извещатель, что является нарушением п. 13.3.2, 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Свод Правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и Правила проектирования». 

Данные нарушения устранены, что подтверждается письмом от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами, договором на комплексное обслуживание по пожарной безопасности и другими ( т. 4 л.д. 76-98). 

В помещении «

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> на двери помещения складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, помещения приготовления пищи и склада не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, ч.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.4 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Нарушения устранены, что подтверждается письмом арендатора от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами ( т. 4 л.д. 99-102). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты> ( арендатор 

<

данные изъяты> в полу на путях эвакуации обеденного зала выявлен перепад высот, что является нарушением п. 4.3.4 СП1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.28 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», коридор, ведущий из кухни в обеденный зал, загроможден стеллажами, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Указанные нарушения устранены, что подтверждается письмом арендатора от ДД.ММ.ГГГГ, фотоматериалами (т. 4 л.д. 103-105). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты>») в помещении кухни коридоры были загромождены стеллажами, что является нарушением п. 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

В настоящее время нарушение устранено, что подтверждается письмом арендатора, фотоматериалами (т. 4 л.д. 106-110). 

В помещении 

<

данные изъяты> (арендатор 

<

данные изъяты> отсутствовал второй эвакуационный выход из обеденного зала (помещения, предназначенного для одновременного пребывания более 50 человек), в помещении для персонала имело место загромождение коридора стеллажами, что является нарушением п. 33, 36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390,. 4.2.1 СП 1.13130.2009 «Свод Правил.Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 6.12 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Первое нарушение устранено путем сокращения посадочных мест, что подтверждается приказом от ДД.ММ.ГГГГ, а устранение второго нарушения подтверждается фотоматериалами и письмом арендатора (т. 4 л.д. 11-114). 

В помещении ресторана 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> допущено складирование мусора и картонных коробок на пути эвакуации ведущем к выходу непосредственно наружу, на противопожарной двери склада отсутствует устройство для самозакрывания, на противопожарной двери склада отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, что является нарушением п. 20,36 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

Факт устранения нарушений подтверждается письмом арендатора, фотоматериала ( т.1 л.д. 294-297, т. 4 л.д. 115). 

Также были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности в помещении кинотеатра 

<

данные изъяты>» ( 

<

данные изъяты>

во всех залах № световое табло «Выход» находилось в неисправном состоянии (не работала подсветка), что является нарушением п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

на противопожарных дверях электрощитовой и операторской отсутствовало обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

на противопожарных дверях электрощитовой и операторской отсутствовали устройства для самозакрывания, что является нарушением п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

на 2 этаже в кинозалах отсутствовало аварийное освещение, что является нарушением требований ст. 4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.105 «Аварийное освещение» СП 52.13330.2011 естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95. 

В помещении детской площадки 

<

данные изъяты>» ( арендатор 

<

данные изъяты> на противопожарной двери электрощитовой отсутствовало устройство для самозакрывания, что является нарушением п. 7.17 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», 

из игровых комнат на эвакуационных выходах были установлены турникеты, что является нарушением п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, 

не был представлен сертификат на отделочные материалы, примененные в отделке пола на путях эвакуации в проходах около игровых комнат, что является нарушением требований ст. 134 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Все перечисленные нарушения 

<

данные изъяты>» были устранены, что подтверждается письмом арендатора, фотоматериалами (т. 1 л.д. 249-258, т. 4 л.д. 116-150). 

В помещении 

<

данные изъяты>» (арендатор 

<

данные изъяты> было установлено, что ширина эвакуационного выхода менее О, 8 м. (фактическая ширина эвакуационного выхода 0, 68 м.). 

В целях устранения нарушения проход был расширен, что подтверждается служебной запиской арендатора, фотоматериалами (т. 3 л.д. 241-243). 

Также были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, касающиеся здания в целом:

- арендуемые помещения второго яруса № со стороны магазина 

<

данные изъяты> не оборудованы дымовыми пожарными извещателями, что является нарушением НПБ 110-03 « Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» таблица № 3;

- в арендуемых помещениях второго яруса № со стороны магазина 

<

данные изъяты> не установлено дополнительно по одному дымовому пожарному извещателю, что является нарушением НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» п. 12.16;

- проезды для пожарной техники между парковочными рядами открытой парковки используются для стоянки транспортных средств, постоянная ширина проездов менее 5,5 метров, что является нарушением п. 1.5 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- двери лестничных клеток расположенные в основной части 

<

данные изъяты>» (

<

адрес>), не оборудованы устройствами для самозакрывания, что является нарушением п. 6.18 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

- в оружейной комнате допускается эксплуатация светильников без защитных колпаков, на двери складского помещения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, на противопожарной двери складского помещения оружейной комнаты отсутствует устройство для самозакрывания, что является нарушением п. 20, 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, п.7.17.СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- не представлены документы, подтверждающие соответствие материалов примененных для изготовления баннеров установленных на фасаде здания в нарушение требований п. 40 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

- временные строения со стороны стены вдоль 

<

адрес> и 

<

адрес> торгового комплекса расположены на расстоянии менее 15 метров, что является нарушением п. 74 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390

- не представлена декларация пожарной безопасности, что является нарушением требований ст. 64 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- в противопожарных зонах, выполняющих роль противопожарных разрывов, которые разделяют торговую часть здания на секции площадью более 10000 кв.м., допускается установка торговых точек (разборных торговых модулей), на которые не представлена документация, подтверждающая их пожарную нагрузку не более 20 МДж/кв.м., в указанных зонах;

- лестница 2-ого типа ведущая из антресоли части административных помещений со стороны касс гипермаркета 

<

данные изъяты>» выполнена с пределом огнестойкости менее R60, что является нарушением п. 6.30 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

В ходе судебного заседания было установлено, что арендуемые помещения второго яруса № оборудованы дымовыми пожарными извещателями, что подтверждается актом о приемке в эксплуатацию средств системы автоматической пожарной сигнализации, актом об окончании проведенных работ, лицензией на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, фотоматериалами и другими документами (т.1 л.д. 160-169). 

Была расширена ширина проездов для пожарной техники между парковочными рядами открытой парковки, нанесена горизонтальная дорожная разметка, стоянка транспортных средств в проездах не осуществляется, что подтверждается договором на выполнение работ по нанесению дорожной разметки, фотоматериалами (т. 1 л.д. 181-190). 

Двери лестничных клеток расположенные в основной части 

<

данные изъяты>» были оборудованы устройствами для самозакрывания, что подтверждается договором поставки, товарными накладными, фотоматериалами (т. 1 л.д. 191-207). 

В оружейной комнате на светильники одеты защитные колпаки, повешено на дверь складского помещения обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, на противопожарную дверь складского помещения оружейной комнаты установлено устройство для самозакрывания, что подтверждается фотоматериалами ( т.1 л.д. 176-180). 

Также ответчиком представлены документы, подтверждающие соответствие материалов примененных для изготовления баннеров установленных на фасаде здания требованиям п. 40 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, представлены сертификаты соответствия на все вывески, находящиеся на фасаде, от арендаторов ( т. 2 л.д. 1-226) 

Временные строения, находящиеся со стороны стены вдоль 

<

адрес> и 

<

адрес> торгового комплекса на расстоянии менее 15 метров были демонтированы, что подтверждается договорами оказания услуг, актами о демонтаже, дополнительными соглашениями к договорам аренды о его расторжении ( т. 1 л.д. 151-158).

Декларация пожарной безопасности была представлена в отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области, что подтверждается исходящим письмом от ДД.ММ.ГГГГ с отметкой о получении ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 139-147). 

Лестница 2-ого типа ведущая из антресоли части административных помещений со стороны касс гипермаркета 

<

данные изъяты> была подвергнута огнезащитной обработке, что подтверждается ведомостью смонтированного оборудования, актом о проведении входного контроля от ДД.ММ.ГГГГ, актами освидетельствования скрытых работ от ДД.ММ.ГГГГ, актом об окончании монтажных работ от ДД.ММ.ГГГГ, технологическим регламентом по монтажу огнезащитного покрытия, лицензией, фотоматериалами ( т.3 л.д. 16-34). 

Согласно заключения № 

<

данные изъяты> на объекте многофункциональный торгово-развлекательный комплекс 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> обеспечена безопасная эвакуация людей при пожаре с учетом размещения торговых модулей в коридорах здания. Размещение торговых модулей в коридорах ТРК не создает угрозу жизни и здоровью людей при пожаре, не препятствует свободной эвакуации людей, не ухудшает условия ограничения распространения пожара, не противоречит требованиям технических условий обеспечения пожарной безопасности. 

По результатам обследования экспертом установлено, что расчетные значения удельной пожарной нагрузки в эвакуационных коридорах в зонах установки торговых модулей составили от 1,0 МДж/м2 до 16,75 МДж/м2, что не превышает 20 МДж/м2 и соответствует требованиям п.п. 4.2, 6.21, 6.22, 6.23 технических условий обеспечения пожарной безопасности с учетом изменений и дополнений, разработанных на объект защиты 

<

данные изъяты> 2008 года. 

Таким образом, ответчиком представлена документация, подтверждающая пожарную нагрузку не более 20 МДж/кв.м в противопожарных зонах, выполняющих роль противопожарных разрывов, которые разделяют торговую часть здания на секции площадью более 10000 кв.м., где установлены торговые точки (разборные торговые модули). 

Кроме того, представлено заключение о независимой оценке пожарного риска № 

<

данные изъяты> в многофункциональном торгово-развлекательном комплексе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> выполнены условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с ФЗ « О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных ст. 79 ФЗ от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Исключена возможность превышения значений допустимого пожарного риска, при условии соблюдения в процессе эксплуатации обязательных требований Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390. 

Также было проведено практическое занятие по эвакуации людей из торгового центра, по результатам которого замечания не выявлены, что подтверждается актом от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 148). 

В судебном заседании был допрошен эксперт ФИО32, который проводил обе экспертизы и давал заключения. 

ФИО32 выводы, указанные в заключениях, поддержал, пояснил, что им производился расчет пожарного риска, установлено, что наличие торговых модулей не мешает эвакуации людей, они не являются преградой, ширина эвакуационного выхода соответствует нормам, также в торговом центре предусмотрены коридоры безопасности, которые защищены от дыма, значения пожарного риска не превышены. 

Также в судебном заседании в качестве специалиста был допрошен старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. ФИО2 МЧС России по Самарской области ФИО33, который пояснил, что первоначально непосредственно им проводилась проверка 

<

данные изъяты>» и была выявлена совокупность нарушений, в дальнейшем при осмотре торгового центра по запросу суда и совместно с сотрудником прокуратуры на предмет устранения нарушений им было установлено, что большинство указанных нарушений устранены, в момент осмотра только в отделе 

<

данные изъяты> велись работы по установке перегородки, отделяющей склад от торгового зала. Также пояснил, что нарушения требований пожарной безопасности, представляющие собой непосредственную угрозу жизни и здоровью людей устранены. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, своевременного обнаружения пожара, оповещения о нем всех людей, находящихся в торговом центре, их эвакуации находятся в исправном состоянии, эвакуационные пути и выходы имеются. 

Оценив в соответствии со ст. 67 ГПК РФ представленные доказательства со стороны ответчика, суд приходит к выводу, что они подтверждают факт устранения ООО «Виктор и Ко ФИО1» нарушений требований пожарной безопасности, выявленных при проверке, помимо одного нарушения, допущенного арендатором одела 

<

данные изъяты> 

Данные доводы ответчика прокурором не опровергнуты, никаких доказательств, что представленные ответчиком документы не соответствуют действительности и на самом деле нарушения не устранены суду представлены не были. 

Кроме того, при поведении проверки прокуратурой ООО «Виктор и Ко ФИО1» был установлен срок для устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ, который по настоящего времени не истек. 

Доводы прокурора о том, что эксперт является заинтересованным лицом, и заключение не соответствует требованиям законодательства, ничем не обоснованны. В судебном заседании экспертом даны подробные пояснения каким образом им производился расчет пожарного риска и делались выводы, указанные в заключениях. Иных заключений эксперта, специалиста прокурором предоставлено не было, от заявленного ходатайства о назначении экспертизы прокурор отказался. 

Что касается указанного в первоначальном иске прокурора такого нарушения как отсутствие тамбур-шлюза первого типа с подпором воздуха при пожаре перед эскалаторами, то требования об устранении данного нарушения в измененном исковом заявлении отсутствует, следовательно, не подлежит рассмотрению, так как суд рассматривает дело в рамках заявленных требований. Таким образом, доводы истца о не устранении данного нарушения судом не рассматриваются и представленные доказательства оценке не подлежат. 

Учитывая установленные в судебном заседании обстоятельства, показания специалиста, заключение эксперта, показания эксперта, оценив все представленные доказательства, а также отсутствие доказательств того, что имеет место угроза жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара, суд приходит к выводу, что заявленные требования обоснованны только в части обязания устранить нарушение, которое на момент рассмотрения дела не устранено, а именно устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещении отдела 

<

данные изъяты> помещение торгового зала и склада магазина разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Советского района г. Самары в интересах неопределенного круга лиц к ООО «Виктор и Ко ФИО1» об устранении нарушений требований пожарной безопасности удовлетворить частично. 

Обязать ООО «Виктор и Ко ФИО1» в месячный срок устранить нарушения требований пожарной безопасности в помещении отдела 

<

данные изъяты> а именно помещение торгового зала и склада магазина разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Самарский областной суд через Советский районный суд в порядке ст. 321 ГПК РФ в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение в окончательном виде изготовлено 30.05.2018. 

Судья С.В. Миронова