Дело № г. Дзержинск

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о назначении административного наказания

16 января 2017 года Федеральный судья Дзержинского городского суда Нижегородской области Белова А.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4. Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска», расположенного по адресам: 

<

адрес>, ИНН №, 

<

данные изъяты>, 

У С Т А Н О В И Л :

17 ноября 2016 года в 14 час. 00 мин. на территории, в зданиях и помещениях ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска», расположенных по адресам: 

<

адрес>, учреждение нарушило Федеральный закон от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме»); Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (СП 1.13130.2009); Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (СП 3.13130.2009); Свод правил «Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (СП 5.13130.2009); Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования» (СП 7.13130.2009); Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (СП 7.13130.2013); Свод правил «Системы противопожарной зашиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (СП 10.13130.2009); Свод правил «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» (СП 113.13330.2012); Строительные нормы и правша «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (СНиП 21-01-97*); Строительные нормы и правила «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (СНиП 41-01-2003); Строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); Строительных норм и правил «Общественные здания и сооружения» (СНиП 2.08.02-89*); Строительные нормы и правила «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85*); Строительные нормы и правила «Естественное и искусственное освещение» (СНиП 23-05-95); Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения» (СНиП 31-06-2009); Строительные нормы и правила «Стоянки автомобилей» (СНиП 21-02-99); Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, представлен в обязательном приложении» (НПБ 110-03); Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03); Нормы пожарной безопасности «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001*). А именно: выявлено 122 пункта нарушений:

Аптечно-Лабораторный (административный) корпус (Корпус №)

1.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных для покрытия пола в общем коридоре на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем №)

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст.134 ч.6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

2.

Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

3.

Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6 СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

4.

Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

5.

Помещение ординаторской на № этаже не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

6.

Расстояние от точечных дымовых пожарных извещателей до близлежащих предметов и электросветильников в ряде случаев составляет менее 0,5 м.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6; (ранее действовало требование п. 12.33 НПБ 88-2001*)

7.

В результате изменения объемно-планировочных решений помещения приема анализов на № этаже, санитарно-бактериологических исследований на № этаже не оборудованы не менее двумя пожарными извещателями.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.26; (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001*)

8.

В служебной комнате кабинета № на № этаже допущена необоснованная установка пожарных извещателей на стене.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4; (ранее действовало требование п. 12.18 НПБ 88-2001*)

9.

Речевые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в правом крыле здания не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (по факту постоянный - 43 дБА, при срабатывании СОУЭ - 52 дБА)

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03)

10.

Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003)

11.

Над запасным выходом первого этажа не установлен световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 5.3; (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03)

12.

Помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, где установлен прибор приемноконтрольный пожарный, не оборудовано аварийным освещением.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 п. 13.14.12; (ранее действовало требование п. 12.55 НПБ 88- 2001*)

13.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x1,7 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм)

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

14.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами и вентилями размещены в навесных и встроенных пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 57

15.

Отдельные шлейфы пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61

ХИРУРГИЧЕСКИМ КОРПУС (КОРПУС №)

16.

Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

17.

Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

18.

Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, составляет менее 1,2 м.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)

19.

Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

20.

Двери в перегородке, разделяющей коридор № этажа второй хирургии не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.31; (ранее действовало требование п. 1.132 СНиП 2.08.02-89*)

21.

На лестничных клетках левого и правого крыла здания допускаются перепады высот менее 45 см (лестничные площадки покрыты плиткой, в результате чего образуются выступы на верхних ступенях).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*)

22

У запасного выхода первого этажа второго хирургического отделения не установлен ручной пожарный извещатель.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.13.2, приложение Н, таблица Н.1; (ранее действовало требование п. 12.41, приложение 13 НПБ 88-2001*)

23.

В палатах № этажа сигналы СОУЭ издают уровень звука менее 70 дБА.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03)

24.

Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003)

25.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,2 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

26.

Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 89 ч.4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

27.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов подвесного потолка в рекреации (является частью общего коридора на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч.6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

28.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных для отделки пола в общем коридоре на № этаже гематологического отделения (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч.6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

29.

Переход между урологическим и травматологическим корпусами не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

30.

Чердачные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009, приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

31.

Чердак здания при наличии в нем сгораемых материалов и конструкций не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 10.13130.2009, п. 4.1.12, примечание 1; (ранее действовало требование п. 6.12 примечание 1 СНиП 2.04.01-85*)

32.

Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

33.

Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

34.

Коридор 3-го этажа не разделен противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009, п. 5.2.26; (ранее действовало требование п. 1.132 СНиП 2.08.02-89*)

35.

Приспособления для самозакрывания дверей в перегородках, разделяющих коридоры № и № этажей на участки, находятся в неработоспособном состоянии (по факту - разъединены).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009, п. 5.2.31; (ранее действовало требование п. 1.132 СНиП 2.08.02-89*)

36.

Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009, п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

37.

Помещения ординаторской, старшей медсесты, палаты № гематологического отделения, кладовой (у пищеблока) на № этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

38.

Помещения гардероба, расположенные в подвальном этаже, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009) приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

39.

Помещения гардероба, расположенные в подвальном этаже, не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 таблица 2; (ранее действовало требование п. 5.1, таблица 2 НПБ 104-03)

40.

Двери эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания (установлены двойные двери).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6, (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*)

41.

Ширина дверей эвакуационных выходов, ведущих из лестничных клеток непосредственно наружу, составляет менее 1,2 м.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)

42.

Коридор физио-терапевтического отделения длиной более 15 м не оборудован системой вытяжной противодымной вентиляции, при этом не имеет естественного проветривания при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 7.13130.2009 п. 7.2; СП 7.13130.2013 п. 7.2; (ранее действовало требование п. 8.2 СНиП 41-01-2003)

43.

Пути эвакуации здания не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; (ранее действовало требование п. 7.62 СНиП 23-05-95)

44.

В палатах № этажа сигналы СОУЭ издают уровень звука менее 70 дБА.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03)

45.

Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.4 СНиП 41-01-2003)

46.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,35 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

47.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами и вентилями размещены в навесных и встроенных пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 57

48.

В помещении кладовой (у пищеблока) установлены штепсельные розетки.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 348.

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЛОК (КОРПУС №)

49.

Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

50.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (линолеума), примененных для отделки площадок западной лестничной клетки (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п.6.25* СНиП 21-01-97*)

51.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ПВХ), примененных для отделки стен и потолков коридоров и фойе на № и № этажах (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п.6.25* СНиП 21-01-97*)

52.

Ширина двери эвакуационного выхода из коридора № этажа в лестничную клетку (у корпуса №) выполнена менее 1,2 м (по факту 0,76 м).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.14; (ранее действовало требование п. 6.16 СНиП 21-01-97*)

53.

Не все двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, в том числе вторые створки, оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

54.

Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

55.

Двери, отделяющие лестничные клетки от общих коридоров, не оборудованы уплотнениями в притворах.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

56.

Двери эвакуационного выхода из коридора № этажа в лестничную клетку (у корпуса №) открывается не по направлению выхода из здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*)

57.

Двери эвакуационного выхода из коридора первого этажа в фойе приемного отделения открываются не по направлению выхода из здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.6; (ранее действовало требование п. 6.17 СНиП 21-01-97*)

58.

Пути эвакуации здания не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.1; (ранее действовало требование п. 7.62 СНиП 23-05-95)

59.

Помещения гардероба, расположенные в подвальном этаже, не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

60.

Помещение комнаты приема пищи в ординаторской оборудовано одним пожарным извещателем.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.2; (ранее действовало требование п. 12.16 НПБ 88-2001)

61.

Помещение пультовой рентгенкабинета урологического отделения на № этаже и помещение аппаратной на № этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализациию

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

62.

Система механической вентиляции не сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 п. 14.2; (ранее действовало требование п. 12.14 СНиП 41-01-2003)

63.

На № этаже в приемном отделении в коридоре над эвакуационным выходом не установлен световой оповещатель «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

64.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1х2,3л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 5.3; (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03

65.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами и вентилями размещены в навесных и встроенных пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 57

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС (КОРПУС №)

66.

Из помещений комнаты отдыха и кабинета заведующего отделением ГБО отсутствует эвакуационные выходы (по факту эвакуация осуществляется по принципу: помещение -помещение - помещение - коридор - лестничная клетка).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 89 ч. 3; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

67.

Двери эвакуационных выходов оборудованы запорами, препятствующими их свободному открыванию изнутри без ключа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

68.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (плитки ПВХ), примененных для отделки потолка в фойе гардероба планово-приемного отделения на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

69.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ДСП), примененных для отделки стен коридора на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

70.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ПВХ), примененных для отделки стен коридора отделения гипербарической оксигенации на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

71.

Палаты для детей (детское отделение) размещены на № этаже здания, при этом в здании (корпусе) отсутствует противодымная защита и автоматическое пожаротушение.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 2.13130.2009 п. 6.7.19; СП 2.13130.2012 п. 6.7.19; (ранее действовало требование п. 6.23 СНиП 31-06-2009)

72.

В помещении (рядом с гипсовой) травмотологического отделения на № этаже допущена необоснованная установка пожарных извещателей на стене.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4; (ранее действовало требование п. 12.18 НПБ 88- 2001*)

73.

Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

74.

Двери в перегородках, разделяющих коридоры на участки, не оборудованы приспособлениями для самозакрывания.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.31; (ранее действовало требование п. 1.132 СНиП 2.08.02-89*)

75.

В качестве светопрозрачного заполнения дверей лестничных клеток и перегородок в коридорах применено не закаленное или армированное стекло.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

76.

Основная лестничная клетка (у лифтов) не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.6; (ранее действовало требование п. 6.34* СНиП 21-01-97*)

77.

На лестничной клетке допускаются перепады высот менее 45 см (лестничные площадки покрыты плиткой, в результате чего образуются выступы на верхних ступенях).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*)

78.

Коридор на № этаже перед входом в корпус № не оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

79.

Палата № не оборудована системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

80.

Над эвакуационными выходами, в том числе в фойе, в лестничных клетках, в коридорах, не установлены световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.84; СП 3.13130.2009 п. 5.3; (ранее действовало требование п. 3.11 НПБ 104-03)

81.

В конце коридора на № этаже в отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями, выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м не установлены пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.8; (ранее действовало требование п. 12.20 НПБ 88-2001*)

82.

Кабели соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре проложены открытым способом без применения коробов или каналов из негорючих материалов.

Федеральный закон от Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.84; СП 3.13130.2009 п. 3.4; (ранее действовало требование п. 3.9 НПБ 104-03)

83.

В спальном помещении № на № этаже сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре издают уровень звука менее 70 дБА.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03)

84.

Речевые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума (постоянный - 55 дБА, при срабатывании СОУЭ - 65 дБ А).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.84; СП 3.13130.2009 п. 4.2; (ранее действовало требование п. 3.16 НПБ 104-03)

85.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x1,7 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

86.

Не обеспечивается защита процедурного кабинета, перевязочной №, палат №, № и столовой из условий орошения каждой точки защищаемого помещения от пожарного крана 1 струей по 2,5 л/с.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

87.

Пожарные краны внутреннего противопожарноговодопровода с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами и вентилями размещены в навесных и встроенных пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 57

88.

Шлейфы пожарной сигнализации №, № находятся в неработоспособном состоянии.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОРПУС (КОРПУС №)

89.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов (панели ПВХ), примененных для отделки стен в холле на № этаже (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

90.

Выход из подвального этажа не ведет непосредственно наружу и не обособлен от общей лестничной клетки здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-Ф3 ст. 89 ч. 4; (ранее действовало требование п. 6.9* СНиП 21-01-97*)

91.

Двери лестничных клеток не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.2.7; (ранее действовало требование п. 6.18* СНиП 21-01-97*)

92.

В лестничной клетке допущено размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м от поверхности ступеней.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4; (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*)

93.

Чердачные помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03)

94.

Чердак здания при наличии в нем сгораемых материалов и конструкций не оборудован системой внутреннего противопожарного водопровода.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 10.13130.2009 п. 4.1.12, примечание 1; (ранее действовало требование п. 6.12, примечание 1 СНиП 2.04.01-85*)

95.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x2,2 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

КИСЛОРОДНАЯ СТАНЦИЯ (КОРПУС №)

96.

В здании отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 3.1, п. раздел 7 табл. 2; (ранее действовало требование п. 3.2, п. 5.1 табл. 2 НПБ 104-03)

ПРАЧЕЧНАЯ (КОРПУС №)

97.

Не подтверждены показатели пожарной опасности для материалов, примененных для покрытия пола в общих коридорах (класс пожарной опасности строительных материалов должен быть не выше, чем 

<

данные изъяты>).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ст. 134 ч. 6, таблица 28; (ранее действовало требование п. 6.25* СНиП 21-01-97*)

98.

В лестничной клетке допущено размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м от поверхности ступеней.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.4.4; (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*)

99.

В комнате уборочного инвентаря не установлены пожарные извещатели.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

ПИЩЕБЛОК (КОРПУС №)

100.

Из помещения подвала отсутствует эвакуационный выход (по факту имеется отдельная лестница для сообщения между подвалом и первым этажом, ведущая в коридор первого этажа, которая в расчете эвакуации людей из подвала не учитывается).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2009 п.5.2.8; (ранее действовало требование п. 7.23* СНиП 21-01-97*)

101.

В кондитерском цехе не установлены пожарные извещатели.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

102

Отдельные шлейфы пожарной сигнализации находятся в неработоспособном состоянии.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61

ЗДАНИЕ ХОЛОДНОГО СКЛАДА (КОРПУС №)

103.

Помещение склада не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110-03)

ГАРАЖ (КОРПУС №)

104.

Расход воды на внутреннее пожаротушение (№ составляет менее 2x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 2x1,7 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

МОРГ (КОРПУС №)

105.

Система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 61

ОТДЕЛЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (

<

адрес>)

106.

В лестничных клетках допущено размещение приборов отопления на высоте менее 2,2 м от поверхности ступеней.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п.4.4.4; (ранее действовало требование п. 6.32* СНиП 21-01-97*)

107.

В коридоре первого этажа на путях эвакуации в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном не более 1:6.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п.4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*)

108.

Гараж-ангар не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ ст.17; СП 113.13330.2012 п.6.5.5; (ранее действовало требование п. 6.30 СНиП 21-02-99)

109.

Гараж-ангар не оборудован системой оповещения 1-го типа.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст.83 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ ст.17; СП 113.13330.2012 п.6.5.7; (ранее действовало требование п. 6.32 СНиП 21-02-99)

110.

Отсутствуют поэтажные планы эвакуации людей при пожаре.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 7

111.

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 42

112.

У двери эвакуационного выхода из восточной лестничной клетки на первом этаже допущено устройство трубопровода, препятствующего свободной эвакуации людей.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 35

ЮГО-ЗАПАДНАЯ ПОДСТАНЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (

<

адрес>)

113.

В коридоре на путях эвакуации в месте перепада высот отсутствует пандус с уклоном не более 1:6.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3.4; (ранее действовало требование п. 6.28* СНиП 21-01-97*)

114.

В коридоре точечные дымовые пожарные извещатели установлены на стене, при возможности установки извещателей непосредственно под перекрытием.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 13.3.4; (ранее действовало требование п. 12.18 НПБ 88- 2001*)

115.

Коридор с южной стороны, а также помещение с восточной стороны здания не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03)

116.

Перед выходом наружу не установлены пожарные извещатели.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03)

117.

В подвальном этаже в части помещений не установлены пожарные извещатели.

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 83; СП 5.13130.2009 приложение А (обязательное) п. А.4; (ранее действовало требование п. 4 НПБ 110- 03)

118.

Из помещения подвала отсутствует эвакуационный выход (по факту имеется отдельная лестница для сообщения между подвалом и первым этажом, ведущая в коридор первого этажа, которая в расчете эвакуации людей из подвала не учитывается).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 5.2.8; (ранее действовало требование п. 7.23* СНиП 21-01-97*)

119.

Высота путей эвакуации в помещении подвала менее 2 м. (по факту высота 1,84 м ввиду проложенных трубопроводов).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6; СП 1.13130.2009 п. 4.3; (ранее действовало требование п. 6.27 табл. 2* СНиП 21-01- 97*)

120.

Расход воды на внутреннее пожаротушение на № этаже (№) составляет менее 1x2,5 л/с (по факту расход воды на внутреннее пожаротушение составил 1x1,7 л/с на стволе № с диаметром спрыска 13 мм).

Федеральный закон от 22.07.2008 №123- ФЗ ч. 4 ст. 4, ч. 1 и 3 ст. 6, ст. 86; СП 10.13130.2009 п. 4.1.1, таблица 1; (ранее действовало требование п. 6.1*, таблица 1* СНиП 2.04.01-85*)

121.

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами и вентилями размещены в навесных и встроенных пожарных шкафах, выполненных из горючих материалов.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 57

122.

Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 42

В отношении ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» 18.11.2016 г. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ.

Представитель ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» - ФИО1, по доверенности и ордеру, в судебном заседании пояснил, что больница не имеет денежные средства, чтобы в полной мере исполнить выданное предписание. Просит не назначать наказание в виде приостановления деятельности и рассмотреть вопрос о назначении административного штрафа в размере меньше меньшего. 

Главный государственный инспектор г.Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору - ФИО2 в судебном заседании пояснил, что вина ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» доказана материалами дела, предписание не оспорено, не отменено и не исполнено. 

ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» вменено совершение правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст.20.4 КоАП РФ - повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 или 4 настоящей статьи. 

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Судья, исследовав и оценив представленные в деле доказательства, а именно: протокол об административном правонарушении № от 18.11.2016г., извещение о времени и месте составления протоколов об административном правонарушении, определение о передаче материалов административного дела по подведомственности от 18.11.2016г., распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки от 20.10.2016г., акт проверки № от 17.11.2016г., постановление № о назначении административного наказания от 25.11.2015г., заключение ГУ МЧС России по Нижегородской области ОНД и профилактической работы по г.Дзержинску от 18.11.2016г., выписку из нормативных документов по пожарной безопасности, выслушав объяснения представителя ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» - ФИО1, главного государственного инспектора г. Дзержинска Нижегородской области по пожарному надзору ФИО2, приходит к выводу о наличии в действиях ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» вины в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Суд квалифицирует бездействия ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» по ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ, как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 3, 4 настоящей статьи.

Обстоятельств, смягчающих, отягчающих административную ответственность, при рассмотрении дела не установлено.

В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание должно иметь своей целью предупреждение совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В соответствии со ст. 4.6. КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Судом установлено, что постановление о назначении административного наказания ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» по ч. 1, ч. 3, ч. 4, ст. 20.4 КоАП РФ от 25.11.2015г. о назначении наказания в виде штрафа в размере 150000 рублей вступило в законную силу 05.12.2015г., исполнено 12.12.2016г.

Согласно положений ч.ч. 1, 3, 3.2, 3.3 ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом. При назначении административного наказания юридическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. При наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей. При назначении административного наказания в соответствии с ч. 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса.

Принимая во внимание вышеназванные положения КоАП РФ, санкцию ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ, предусматривающую наложение на юридических лиц административного штрафа от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. При назначении вида административного наказания судья также учитывает характер совершенного правонарушения, сохранение реальной угрозы возникновения вредных последствий для жизни и здоровья граждан при возникновении пожара и его распространении, а так же материальное положение привлекаемого лица. Учитывая характер совершенного ГБУЗ НО «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска» административного правонарушения, имущественное и финансовое состояние юридического лица, суд на основании ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ полагает необходимым снизить размер штрафа до 160000 рублей, который, по мнению суда, будет отвечать принципу справедливости наказания и соразмерности совершенному правонарушению. Оснований для назначения наказания в виде приостановления деятельности не имеется. 

С учетом изложенного, руководствуясь ч. 5 ст. 20.4, ст.ст. 29.7-29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание по данной статье с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 160000 рублей. 

Обязать Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Больница скорой медицинской помощи города Дзержинска», перечислить указанный штраф на расчетный счет УФК по Нижегородской области, (Главное Управление МЧС России по Нижегородской области); ИНН: 

<

***>; КПП 526001001; Номер счета получателя платежа: 40101810400000010002; Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области: г.Нижний Новгород, БИК 042202001; Код бюджетной классификации: 17711627000016000140; Код ОКТМО: 22721000.

Наименование платежа: Штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановление может быть обжаловано в судебную коллегию по административным делам Нижегородского областного суда через Дзержинский городской суд Нижегородской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Постановление в окончательной форме изготовлено 18.01.2017 г.

Федеральный судья: п.п. А.В. Белова 

Копия верна:

Федеральный судья:

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. 

В соответствии со ст. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.