Дело № 12-106/2019 

РЕШЕНИЕ

город Нижний Тагил 12 августа 2019 года

Судья Дзержинского районного суда г.Нижний Тагил Свердловской области Монахова А.И., 

с участием защитника Правило А.В.,

рассмотрев на основании ст. 30.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях жалобу Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского (далее АО «НПК «Уралвагонзавод») на постановление главного государственного санитарного врача в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районам, городе Нижняя Салда, городе Кировгад и Невьянском районе начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, городу Нижняя Салда, городу Кировгад и Невьянскому району ФИО1 № 11/21 от 10 апреля 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

УСТАНОВИЛ:

Постановлением главного государственного санитарного врача в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районам, городе Нижняя Салда, городе Кировгад и Невьянском районе начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области по городу Нижний Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, городу Нижняя Салда, городу Кировгад и Невьянскому району ФИО1 №11/21 от 10 апреля 2019 года АО НПК «Уралвагонзавод» за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Согласно постановлению должностного лица в ходе проведения внеплановой выездной проверки 15 марта 2019 года в отношении АО НПК «Уралвагонзавод», проводимой на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/3148 от 08 февраля 2019 года по выполнению ранее выданных предписаний при обследовании производственных, административных и санитарно-бытовых помещений цехов № 561,562, 563, 565, 100, 160, 350, 690, 340, 650,550, санатория «Пихтовые горы», кафе «Театральное» АО «НПК «Уралвагонзавод» установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предприятие не обеспечивает надлежащее санитарно-техническое состояние указанных помещений, а именно: 

- при производственных процессах группы 1в, 2в, 2г, 3б не обеспечены обособленными помещениями для обеспыливания, обезвреживания, сушки, химической чистки спецодежды с оборудованием автономной системной вентиляции, что является нарушением п. 5.16 Санитарных правил 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий 

- в столовой №1 не оборудована локальная вытяжная вентиляция над моечными ваннами для мытья кухонной посуды, над жарочным шкафом в мучном цехе и над плитой в горячем цехе; в столовой №2 над моечными ваннами в овощном, мясном, холодных цехах, что является нарушениями п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья; в столовой №3 производственные, вспомогательные помещения не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, а также моечные ванны в производственных цехах не обеспечены локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения, что является нарушениями п.4.4, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

-в столовой №4 не обеспечены производственные помещения ( мясной, овощной, мучной, холодный цеха, помещение обработки яиц, склад сыпучих продуктов) приточно-вытяжной механической вентиляцией, а также в моечном помещении мучного цеха над ваннами, в моечной столовой над посудой, что является нарушениями п.4.4 СП 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

-в столовой №5 система приточно-вытяжная механическая вентиляция не приведена в рабочее состояние, что является нарушением п.4.4 СП 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

-в санатории-профилакторий «Пихтовые горы» не обеспечены моечные ванны для обработки кухонной и столовой посуды, мясного, овощного цехов локальными вытяжными системами, что является нарушением п.4.5 СП 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

- цех № 100 не обеспечен установками для подачи приточного воздуха на рабочую зону, что является нарушением п.6.10 Санитарных правил 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» 

-в цехе №160 не проведен ремонт помещений мужских и женских гардеробных, что является нарушением Санитарных правил п.5.1 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» 

-в цехе №184 не обеспечены безопасные условия труда элетрогазосварщика на стационарном посту сварочного участка (кабина №3), а именно не установлена стационарная вентиляционная установка, что является нарушением п.1.5 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

-в цехе №350 оконные проемы цеха остеклены не в полном объеме, что является нарушением п.4.15 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; душевые не отремонтированы и находятся в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии, что является нарушением п.5.1 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»; не предусмотрена комната отдыха с уровнем звука не выше 65 дБа, что является нарушением п.5.31 Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»

- в цех №690 душевые не отремонтированы и находятся в ненадлежащем санитарно-техническом состоянии, что является нарушением п.5.1 СП 12.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»

-в цехе №340 при автоматической сварке флюсом на стационарных постах не обеспечена механизированная очистка шва от шлаковой корки с аспирацией пыли, что является нарушение п.24 СП 1009-73 СП при сварке, направке и резке металлов.

-в цехе № 650 на оборудованные вентиляционные установки рабочих мест электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах (участок 656) не представлена информация об эффективности работы вентсистем (протоколы эффективности) и журналы эксплуатации вентиляционной системы, что является нарушением п.25 СП 1009-73 СП при сварке, направке и резке металлов и п.1.5 СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

- в цехе №561 на оборудованные вентиляционные установки на плавильном участке не представлена информация об эффективности работы вентсистем (протоколы эффективности), а также не обеспечена механизированная беспылевая уборка производственных помещений цеха, что является нарушением п.6.19, 4.17 СП 12.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», п.11.20 СП 2527-82 Санитарные правила для черной металлургии

-не обеспечена беспылевая с применением вентиляции транспортировка материалов, что является нарушением п.3.8, 3.14,4.1 СП «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»

- не обеспечены уровень вредных производственных факторов в пределах допустимых значений в цехе № 561, цехе № 350 ( превышение норм кремния диоксида кристаллического), что является нарушением п.2.8, СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

- в цехе № 565 на производственных объектах группы 1в,2в,2г,3б не предусмотрены обособленные помещения для обеспыливания, обезвреживания спецодежды с оборудованием автономной системой вентиляции, что является нарушением п.5.16 СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий»;выбивная решетка не оборудована аспирационным укрытием, что является нарушением п.4.3 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; рабочее место формовщика машинной формовки не оборудовано виброгасящим ковриком, не проведены эффективные мероприятия по снижению уровня общей вибрации, что является нарушением п.7.26 СП Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

-в кафе «Театральное» не предусмотрена приточно-вытяжная механическая вентиляция, что является нарушением п.4.4 СП 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

- в филиале столовой цеха № 550 в моечной для кухонной и столовой посуды не предусмотрена локальная вытяжная вентиляция над моечными ваннами, что является нарушением п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

Также 20 февраля 2019 года проходила проверка производственных участков № 561,562, 563, 565 АО НПК «Уралвагонзавод», в результате которой обнаружены следующие нарушения:

-в цехе № 565 на производственных участках цеха ведутся работы по газовой резке металла на неогороженном участке вне специального оборудованных мест без применения устройств местной вытяжной вентиляции нарушения п.7,10,41,49 СП 1009-73 при сварке, наплавке и резке металлов, п.12.12,15.9 СП 2527-82 Санитарные правила для черной металлургии, а именно ведутся работы по газовой резке металла, 

-в цехах 561,562, 563, 565 эксплуатируются мостовые краны открытого типа или с нарушением герметичности( отсутствует остекление), что является нарушением п.8.23,п.8.24 СП 5183-90 Санитарных правил для литейного производства (заводов,цехов,участков), п.6.2 СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

-в цехах № 565,562 покрытие поверхностей форм м стержней противопригарными веществами проводится работниками на стеллажах в производственных пролетах без устройств аспирации для удаления аэрозолей из воздуха рабочей зоны, что является нарушением п.4.3.9 СП 5183-90 Санитарных правил для литейного производства (заводов, цехов, участков), п.6.19 СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

-в цехах №565,562 сушка стержней допускается в производственных пролетах на стеллажах в местах, не оборудованных принудительной вентиляции, что является нарушением п.4.3.24, 4.3.26 СП 5183-90 Санитарных правил для литейного производства (заводов, цехов, участков), п.6.19 СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»

-в цехах № 565 на участке не организован надлежащий сбор и уборка просыпей формовочных смесей, весь участок загрязнен навалами и россыпями песчаных смесей, не обеспечивается беспылевое ведение работ, так как допускается ручная догрузка с пола и ручная регулировка подачи формовочных смесей в формы работниками участка, что является нарушением п.4.3.2.,п.4.3.3.п.4.1.2,4.3.10 Санитарных правил для литейного производства (заводов, цехов, участков)

- в цехах № 563,565 на обрубных участках места обрубки и зачистки отливок, резки литников и прибылей на отливках, выплавки заливов и литейных дефектов работы проводятся на напольных балках (цех 563)и на столах №565), не оборудованных местной вытяжной вентиляцией, отсутствуют постоянно установленные или переносные ограждения для защиты рабочих, что является нарушением п.4.5.32,4.5.33,4.5.37 Санитарных правил для литейного производства (заводов, цехов, участков)

Не согласившись с данным постановлением, защитник - начальник юридического управления АО «НПК Уралвагонзавод» ФИО2 подал жалобу в суд с просьбой постановление отменить, производство по делу об административном правонарушении прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в связи с отсутствием состава административного правонарушения, ссылаясь на то, что обществом приняты все меры по устранению нарушений санитарного законодательства, а именно: разработана проектно-сметная документация, а также оформлена документированная инициатива по цехам № 561,562,563,565 на строительство обособленными помещениями для обеспыливания, обезвреживания, сушки, химической чистки спецодежды с оборудованием автономной системной вентиляции. Однако по некоторым цехам данный вопрос не решаем из-за конструкции производственных зданий; разработана проектная документация на установку приточно-вытяжной и локальной вытяжной вентиляции в столовых комбината питания; выдано техническое задание на разработку проекта по обеспечению цеха № 100 приточным воздухом в рабочую зону цеха; ремонт мужских и женских гардеробных в цехе № 160 будет произведен согласно смете, произведен косметический ремонт; сварочный пост в цехе № 184 законсервирован и разработаны мероприятия по приобретению дополнительной системы вентиляции; остекленение оконных проемов и ремонт душевых в цехе №350 производится в соответствии с графиком ремонта, помещения и места отдыха для работников имеются на участках цехов; производственный контроль на рабочих местах и подразделениях общества осуществляется в соответствии с программами лабораторного контроля и планом-графиком, по результатам которого в случаях превышения по факторам производственной среды разрабатываются и проводятся санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для здоровья человека условий труда; в процессе проработки вопроса обеспечения механизированной очисткой сварочного шва от шлаковой корки в цехе №340; проверка эффективности работы вентсистемы проводится только в вентсистемах с принудительной вентиляцией, вентисистемах с естественной вентиляцией воздуха проверка не проводится, в связи с чем, и не представлена информация по вентиляции в цехе № 650 на рабочем месте сварщика на автоматических и полуавтоматических машинах; предприятием разработаны мероприятия по снижению и снижения воздействия вредных веществ, так в цехе №561 работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, на производственных участках проводится уборка беспылевыми методами. Вопросы оборудования вентиляцией мест пересыпки проработать невозможно, в связи с чем направлены ходатайства в Роспотребнадзор о снятии данного вопроса с контроля; по нарушениям при производственных процессах в группах 1в,2в,2г,3б цеха № 565 разработан проект на строительство помещения для обеспыливания спецодежды, технологическая возможность применения аспирационного укрытия выбивной решетки отсутствует, рабочее место формовщика машинной формовки оборудованы виброгасящим резиновым ковриком; разработана проектно-сметная документация по цеху №565 на ограждение производственных участков газовой резки металла; в цехах № 561,562,563,565 эксплуатируются мульдо-завалочные краны с кабиной открытого типа, что соответствует паспортам на выше указанные краны, у остальных мостовых кранов имеется остекленение; разработана проектная документация на установку приточно-вытяжной вентиляцией на стеллажах в производственных пролетах цехов № 562,565; принудительная вентиляция при сушки стержней в цехах № 562,565 не предусмотрена в связи с технологическим процессом; на формовочном участке цеха №565 уборка просыпей формовочных смесей и пыли производится своевременно в соответствии с графиком; разработана проектно-сметная документация по цеху № 563,565 на ограждение участков, местной вытяжной вентиляции. Указанные мероприятия требуют больших финансовых и временных затрат.

Выслушав защитника юридического лица Правило А.В., поддержавшего доводы жалобы, изучив материалы дела об административном правонарушении в полном объеме, прихожу к следующему:

В силу п. 8 ч. 2 ст. 30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях при рассмотрении жалобы судья проверяет законность и обоснованность вынесенного постановления должностного лица или административного органа.

В соответствии со ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, выразившееся нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от 10000 до 20000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Согласно ст. 11 вышеуказанного Федерального закона юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

В соответствии с п. 1 и 2 ст. ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ при эксплуатации производственных помещений, зданий, сооружений, оборудования должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила. В соответствии с п. 1 и 2 ст. ст. 25 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ условия труда, рабочее место и трудовой процесс не должны оказывать вредное воздействие на человека. Требования к обеспечению безопасных для человека условий труда устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Юридические лица обязаны осуществлять санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия по обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов Российской Федерации к производственным процессам и технологическому оборудованию, организации рабочих мест, коллективным и индивидуальным средствам защиты работников, режиму труда, отдыха и бытовому обслуживанию работников в целях предупреждения травм, профессиональных заболеваний, инфекционных заболеваний и заболеваний (отравлений), связанных с условиями труда. Согласно п. 1 ст. ст. 29 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия по осуществлению санитарной охраны территории Российской Федерации, введению ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению производственного контроля, мер в отношении больных инфекционными заболеваниями, проведению медицинских осмотров, профилактических прививок, гигиенического воспитания и обучения граждан.

Из представленным суду материалов дела усматривается, что в ходе проведения внеплановой выездной проверки 15 марта 2019 года, а также 20 февраля 2019 года при проверке производственных участков № 561,562, 563, 565 АО НПК «Уралвагонзавод» было установлено, что АО "НПК "Уралвагонзавод" допустило нарушения: п. 5.16,6.10,5.1,4.15,6.19,4.17,3.8,3.14,4.1, 5.1,5.31 Санитарных правил 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий», введенных в действие постановлением № 88 Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 года; п.4.4, 4.5 СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья, введенных в действие постановлением №31 Главного государственного санитарного врача РФ от 08 ноября 2001 года; п. 4.5.32, 4.5.33, 4.5.37, п.4.3.24, 4.3.26, п.4.3.2., п.4.3.3., п.4.1.2, 4.3.10, 4.3.9, п.8.23,п.8.24 Санитарных правил для литейного производства (заводов, цехов, участков) № 5183-90, утвержденных постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача СССР от 23 июля 1990 года; п. 11.20 Санитарных правил для предприятий черной металлургии № 2527-82, утвержденных Главным государственным санитарным врачом СССР № 2527-82 20 июня 1982 года; п.4.3, 7.26,4.3,2.8 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», введенных в действие постановлением № 100 Главного государственного санитарного врача РФ от 26 мая 2003 года ; 1.5, п.24, 25 СП 1009-73 при сварке, направке и резке металлов, утвержденных постановлением № 1009-73 Главного государственного санитарного врача СССР орт 05 марта 1973 года.

Допущенные нарушения послужили основанием для составления в отношении АО НПК «Уралвагонзавод» протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, который составлен с соблюдением требований, предусмотренных ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, должностным лицом предприняты надлежащие меры к извещению Общества о месте и времени составления протокола об административных правонарушениях.

Оценив все доказательства в их совокупности в соответствии со ст. 2.1, 26.2, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях должностное лицо обоснованно сделало вывод о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в действиях АО «НПК «Уралвагонзавод».

Постановление о привлечении АО «НПК «Уралвагонзавод» к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, вынесено с соблюдением срока давности привлечения к административной ответственности, установленного ч. 1 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях для данной категории дел. Постановление по делу об административном правонарушении соответствует требованиям ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Дело было рассмотрено уполномоченным должностным лицом, которому подведомственно рассмотрение административных дел указанной категории. Существенных нарушений процессуальных требований, которые могли бы повлечь отмену вынесенного должностным лицом постановления, при производстве по делу не допущено. Мера наказания АО «НПК «Уралвагонзавод» определена в минимальных пределах санкции ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях и с учетом положений ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оснований для ее снижения не имеется.

Доводы жалобы об отсутствии вины общества в совершении административного правонарушения, являлись предметом обсуждения при рассмотрении дела должностным лицом, обоснованно отвергнуты, оснований не согласится с данными выводами у суда не имеется.

Обстоятельств, свидетельствующих о невозможности своевременного выполнения Обществом требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в материалах дела не имеется. Направленные Обществом в адрес главного государственного санитарного врача по г.Н.Тагил заключений экспертов по результатам лабораторных исследований воздействия вредных веществ, разработка проектно-сметной документации на установлении вентиляционных систем в ряде цехов, сообщения о разработке графика проведения работ по ремонту душевых, и т.д., не свидетельствуют о том, что Обществом выполнены все необходимые условия для соблюдения и выполнения санитарных правил и норм. Эти меры приняты Обществом лишь в рамках исполнения представлений Роспотребнадзора об устранении причин и условий, способствовавших совершений вышеприведенных правонарушений.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства ставят под угрозу жизнь и здоровье работников предприятия и с учетом конкретных обстоятельств дела, оснований признания совершенных АО «НПК «Уралвагонзавод» административных правонарушений малозначительными не имеется.

На основании изложенного и, руководствуясь статьями 30.6-30.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

РЕШИЛ:

Постановление главного государственного санитарного врача в г.Н.Тагил, Пригородному, Верхнесалдинскому районам, г.Н.Салда, г. Кировград и Невьянскому району ФИО1 № 11/21 от 10 апреля 2019 года по делу об административном правонарушении, предусмотренное ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении Акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» оставить без изменения, жалобу защитника - без удовлетворения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Свердловский областной суд в течение 10 дней со дня получения (вручения) копии решения.

Судья: п/п Копия верна.Судья: А.И.Монахова