Дело № 2-57/2024

(УИД 55RS0021-01-2024-000066-63)

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

р.п. Муромцево 15.03.2024

Муромцевский районный суд Омской области в составе

председательствующего судьи Густенёва А.Ю.,

при секретаре Ивановой О.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области о возложении обязанности устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе обратился в суд с вышеуказанными требованиями, мотивируя их тем, что 18.09.2023 в 15 час. 00 мин., при проведении плановой выездной проверки МУП «Водоканал» установлено, что

- водозабор водопровода по адресу: Омская область, Муромцевский район, с. Гурово эксплуатируется без проекта зоны санитарной охраны, соответственно нарушены п. 1.4, 1.5, 1.11, 2.2.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных, правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, СанПиН 2.1.4,1110-02»; 

- территория 1 пояса ЗСО (территория расположения водозабора) по адресу: ... не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы. Дорожки к сооружениям не имеют твердого покрытия. Территория на момент проверки заросла травой, рельеф территории неровный - нарушения п. 3.2.1.1 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных, правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, СанПиН 2.1.4,1110-02»;

- оголовок скважины открыт (нет надскважинного павильона) - нарушения п. 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02;

- водозабор не оборудован аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО - нарушения п. 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02; 

Указанное выше, также нарушает п. 105 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

06.10.2023г. в 16 час. 00 мин. на основании протоколов испытаний, экспертного заключения № 3232 сг/л от 05.10.2023, представленных аккредитованной экспертной организацией, филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Саргатском районе», установлено, что качество воды подаваемой населению Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области; ИНН 

<

***>; 646430, Омская область, Муромцевский район, ул. Лисина, 105 не соответствует обязательным требованиям по ряду показателей, а именно:

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы (с учетом погрешности): мутность - 2,89 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?., что не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы (с учетом погрешности); - мутность - 3,06 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?, что не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из в/колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы (с учетом погрешности): мутность - 3,14 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?, п., 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы (с учетом погрешности): мутность - 3,31 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?, что не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху; почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды централизованного водоснабжения из в/колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы (с учетом погрешности): - мутность - 3,47 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?; не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды децентрализованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 1,65 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?; не соответствует требованиям: п. 91 раздела V СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп, 5) раздела III СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды децентрализованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 3,72 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?; не соответствует требованиям: п. 91 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... ... превышает установленные нормативы: - мутность - 4,15 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из в/колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы; мутность - 4,96 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности), не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещении, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды децентрализованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 1,57 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?; не соответствует требованиям: п. 91 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды децентрализованного водоснабжения из скважины по адресу: ...А превышает установленные нормативы: - мутность - 5,37 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм?; не соответствует требованиям: п. 91 раздела V СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела Ш СанПиН 1.2.3685- «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: мутность - 2,89 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности);- жесткость - 10 градЖ, при нормативе - не более 7 градЖ (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5), 3.3 (пп.2) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ...Б превышают установленные нормативы: мутность - 2,1 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); жесткость - 9 градЖ, при нормативе - не более 7 градЖ (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5), 3.3 (пп.2) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из в/колонки по адресу: ..., перед магазином «Причал» превышают установленные нормативы: - мутность - 2,1 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); - жесткость - 9 градЖ, при нормативе - не более 7 градЖ (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитар но-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5), 3.3 (пп.2) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 3,31 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 3,31 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- в пробе воды централизованного водоснабжения из водопроводной колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 3,14 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - жесткость - 10 градЖ, при нормативе - не более 7 градЖ (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.3 (пп.2) раздела Ш СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из водопроводной колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы: - жесткость - 10 градЖ, при нормативе - не более 7 градЖ (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», таблицы 3.3 (пп.2) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 4,13 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из водопроводной колонки по адресу: ... превышает установленные нормативы: - мутность - 3,97 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п.75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... превышает установленные нормативы: мутность - 6,61 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- в пробе воды централизованного водоснабжения из скважины по адресу: ... А превышает установленные нормативы: - мутность - 4,13 мг/дм?, при нормативе - не более 1,5 мг/дм? (с учетом погрешности); не соответствует требованиям: п. 75 раздела IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; таблицы 3.1 (пп. 5) раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Установленные нарушения к качеству питьевой воды (водопроводной воды децентрализованных источников) свидетельствуют о бездействии МУП «Водоканал» по очистке воды и могут привести к возникновению случаев заболеваемости населения, выражающееся следующим образом в зависимости от выявленного санитарно-эпидемиологического показателя безопасности воды. Противоправные действия ответчика заключаются в подаче населению населенных пунктов Муромцевского района Омской области: д. Захаровна, д. Качесово, с. Камышино-Курское (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ..., точки водоразбора на сети по адресу ...), д. Алексеевка (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ..., децентрализованных скважин по ...), с. Поречье, д. Ушаково, д. Кокшенево, с. Бергамак, с. Кондратьево, д. Льнозавод, д. Тармакла (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ...) ненадлежащего качества питьевой воды, не соответствующей требованиям, установленным санитарными правилами и нормами и несоблюдении требований санитарного законодательства, касающихся проектирования, устройства и содержания зон санитарной охраны (...). Какая-либо водоподготовка на водозаборах при несоответствии качества воды требованиям не проводится.

На основании изложенного просили, в срок до 01.11.2024, обязать МУП «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области обеспечить подачу питьевой воды гарантированного качества жителям Муромцевского района Омской области: д. Захаровка, д. Качесово, с. Камышино-Курское (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения ..., а также из точки водоразбора на сети по адресу ...), д. Алексеевка (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ..., децентрализованных скважин по ул. ...), с. Поречье, д. Ушаково, д. Кокшенево, с. Бергамак, с. Кондратьево, д. Льнозавод, д. Тармакла (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ...); Разработать проект зоны санитарной охраны по водозабору эксплуатируемого водопровода ..., получить на него соответствующее санитарно-эпидемиологические заключение. 

В судебном заседании представитель истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области ФИО1, участия не принимала, о дне слушания дела была извещена надлежащим образом, просила о рассмотрении дела в ее отсутствии (л.д. 166).

Представитель ответчика МУП «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области, ФИО2, выступающий на основании доверенности от 06.04.2023 (л.д. 161), в судебном заседании участия не принимал, надлежаще извещен о слушании дела, в заявлении просил о рассмотрении дела в его отсутствии, указав, что заявленные исковые требования признает в полном объеме (л.д. 160). 

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно частям 1 и 2 статьи 39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск. Суд принимает признание ответчиком иска, если это не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 173 ГПК РФ, признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается истцом, ответчиком или обеими сторонами. В случае, если признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания.

При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований (часть 3 статьи 173 ГПК РФ).

В данном случае ответчик МУП «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области иск признает, признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, суд принимает признание иска, поскольку это не противоречит закону, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов. Кроме того, суд принимает как доказанные, обоснованные и достаточные для удовлетворения заявленных требований, доводы истца, изложенные в иске. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 173, 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в Саргатском районе в интересах неопределенного круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области, удовлетворить.

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 646430, Омская область, Муромцевский район, ул. Лисина, 105), в срок до 01.11.2024, обеспечить подачу питьевой воды гарантированного качества жителям Муромцевского района Омской области: д. Захаровка, д. Качесово, с. Камышино-Курское (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения ..., а также из точки водоразбора на сети по адресу ...), д. Алексеевка (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения ..., децентрализованных скважин по ул...), с. Поречье, д. Ушаково, д. Кокшенево, с. Бергамак, с. Кондратьево, д. Льнозавод, д. Тармакла (получающим воду из скважины централизованного водоснабжения по ...); 

Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 646430, Омская область, Муромцевский район, ул. Лисина, 105), в срок до 01.11.2024, разработать проект зоны санитарной охраны по водозабору эксплуатируемого водопровода ..., получить на него соответствующее санитарно-эпидемиологические заключение. 

Взыскать с Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» Муромцевского муниципального района Омской области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, юридический адрес: 646430, Омская область, Муромцевский район, ул. Лисина, 105) государственную пошлину 6000 (шесть тысяч) рублей в бюджет Муромцевского муниципального района Омской области.

Решение может быть обжаловано в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме, путем принесения апелляционной жалобы в Омский областной суд через Муромцевский районный суд. 

Председательствующий А.Ю. Густенёв