Дело №2-414/2020

УИД 03RS0015-01-2019-004231-67

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Салават 18 февраля 2020 г.

Салаватский городской суд Республики Башкортостан в составе:

председательствующего судьи Е.А.Якуниной 

при секретаре Л.И. Семенченко 

с участием представителя истца ст. помощника прокурора Вертянова С.П., представителей ответчика ФИО1, ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Башкирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ФКУ Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан об устранении нарушений требований пожарной безопасности, с привлечением в качестве третьего лица Федеральной службы исполнения наказаний РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Башкирский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Башкортостан обратился в суд с указанным иском, в котором просил обязать Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан обеспечить ФКУ Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан финансирование, достаточное для указанных в иске мероприятий, необходимых для устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, признать незаконным бездействие ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан по несоблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и обязать данное учреждение устранить в шестимесячный срок с момента выделения финансирования нарушения, указанные в иске. 

При этом прокурор мотивировал свои требования тем, что в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан выявлены многочисленные нарушения требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности в РФ», постановления Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» и приказа ФСИН России №214 от 30.02.2005. Невыполнение данных требований ставит под угрозу безопасность людей в случае возникновения пожара, при этом учреждение является учреждением с массовым пребыванием неопределенного круга лиц (сотрудников, осужденных, посетителей). 

Прокурор в судебном заседании исковые требования поддержал по указанным в иске основаниям. 

Представители ответчика ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Башкортостан иск не признали, подтвердив при этом факт выявления нарушений, указанных в иске, однако указали на то, что причиной явилось отсутствие надлежащего финансирования. Устранение нарушений требует значительных материальных вложений, исправительная колония является казенным учреждением, финансирование которого осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2019 году из бюджета были выделены денежные средства в размере 137 358 руб., из которых на закупку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре было потрачено 93 340 руб., на противопожарные мероприятия 44 018 руб., за счет дохода от своего производства в размере 76 000 руб. была проведена закупка автоматической пожарной сигнализации на мукомольный цех. В настоящее время было устранено 17 недостатков, выявленных в ходе проверки. По утверждению представителей ответчиков указанный прокурором в иске срок устранения нарушений недостаточен, так как ряд нарушений может быть устранен только путем реконструкции зданий, построенных около 50 лет назад, а разработка проекта, его утверждение и последующая процедура выбора исполнителя работ займут длительное время.

Представитель ответчика УФСИН России по Республике Башкортостан и третьего лица ФСИН России в суд не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, с учетом мнения сторон и положений ст. 167 Гражданского процессуального кодекса РФ дело рассмотрено в отсутствие указанных лиц. 

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы гражданского дела, считает исковые требования прокурора подлежащими удовлетворению в части по следующим основаниям: 

В силу ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации. В силу пунктов 2, 4 данных Правил в отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты защиты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты. 

В соответствии с пунктом 61 Правил руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) (пункт 63 Правил).

Как установлено судом, в ходе проверки соблюдения требований пожарной безопасности на территория, в зданиях, помещениях ФКУ ИК-2 Салаватским межрайонным отделом надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Башкортостан выявлены нарушения данных требований, на что указано в сообщении прокурору от 04.12.2019 за исх. №1982-2-1027. В данном сообщении приведены следующие нарушения:

- ручной пожарный извещатель, расположенный у восточного эвакуационного выхода здания дежурной части, установлен на расстоянии менее 1,5м от уровня пола до органов управления извещателем в нарушение п. 12.41 НПБ 88-2001;

- не организовано осуществление проверок состояния огнезащитной обработки металлических конструкций лестничных клеток (косоуров) здания дежурной части в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; 

- точечные дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников в комнате для адвокатов, в кабинете начальника отдела безопасности, кабинете старшего инспектора отдела безопасности в нарушение п.13.3.6 СП 5.13130.2009;

- ручной пожарный извещатель, расположенный у западного эвакуационного выхода здания дежурной части, установлен на расстоянии менее 1,5м от уровня пола до органов управления извещателем в нарушение п. 12.41 НПБ 88-2001; 

- в полу на горизонтальном участке пути эвакуации при следовании с лестничной клетки второго этажа в сторону западного эвакуационного выхода здания дежурной части допускается перепад высот, не оборудованный лестницей с числом ступней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6 в нарушение п.6.28* СНиП 21-01-97*, п.33 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, п.4.3.4 СП 1.13130.2009;

- возле камеры №1 здания ШИЗО доступ к огнетушителю ограничен решеткой в нарушение п.480 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, п.4.2.1 СП 9.13130.2009;

- дверь, ведущая из здания ШИЗО в прогулочную зону, обозначенная на плане эвакуации как эвакуационный выход, предназначенный для эвакуации более 15 человек, открывается не по направлению выхода из здания в нарушение п. 36 (ж) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.2.6 СП 1.13130.2009, п.6.17 СНиП 21-01-97*;

- здания отрядов №№1-11 не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации в нарушение п.4 НПБ 110-03; п. А4 Приложения А СП 5.13130.2009;

- в зданиях столовой и 1 отряда, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре в нарушение п.7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

- в здании швейного цеха №4 с рабочими местами на этаже для 10 и более человек отсутствует планы эвакуации людей при пожаре в нарушение п.7 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

- не организовано осуществление проверок состояния огнезащитной обработки металлических конструкций лестничных клеток (косоуров) зданий отрядов №№1-11 в нарушение п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390;

- в полу на горизонтальном участке пути эвакуации при следовании из помещения кафе по коридору в сторону западного эвакуационного выхода из здания столовой допускается перепад высот, не оборудованный лестницей с числом ступней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6 в нарушение п.6.28* СНиП 21-01-97*, п.33 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, п.4.3.4 СП 1.13130.2009;

- в лестничной клетке здания отряда №7, 1975 года постройки, ширина лестничной площадки между маршами лестниц менее ширины марша лестницы, что является нарушением п.4.3 СНиП II-А.5-70*;

- в лестничной клетке здания отряда №10, 1980 года постройки, ширина лестничной площадки между маршами лестниц менее ширины марша лестницы, что является нарушением п.4.3 СНиП II-А.5-70*;

- между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в здании отряда №10 не предусмотрен зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм, в нарушение п.8.9 СНиП 21-01-97*;

- в здании ШИЗО/ПКТ, 1964 года постройки, высота прохода, являющегося эвакуационным выходом из помещения дежурной смены, менее 2 метров в нарушение СНиП II-А.5-62;

- автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией, установленная в здании столовой, находится в неисправном состоянии в нарушение п. 61 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

- выход из здания отряда №2, обозначенный на плане эвакуации как эвакуационный выход, предназначенный для эвакуации более 15 человек, открывается не по направлению выхода из здания в нарушение п. 36 (ж) Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, ст. 89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.2.6 СП 1.13130.2009, п.6.17 СНиП 21-01-97*;

- склад готовой продукции, согласно обозначению перед входом отнесенный к категории Б по взрывопожарной опасности, расположенный в промышленной зоне, площадью 150 кв.м не оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации в нарушение п.4, п.1 Таблицы 3 НПБ 110-03; п. А4, п.1 Таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009;

- ручной пожарный извещатель, расположенный у эвакуационного выхода из здания швейного цеха, установлен на расстоянии менее 1,5м от уровня пола до органов управления извещателем в нарушение п. 12.41 НПБ 88-2001;

- швейный цех №4, расположенный в надземном этаже, согласно обозначению перед входом отнесенный к категории В по пожарной опасности, находящийся в промышленной зоне площадью более 300 кв.м не оборудован автоматической установкой пожаротушения в нарушение п.4, п.8.2 Таблицы 3 НПБ 110-03; п. А.4, п.8.2 Таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009;

- промежуточный цех, расположенный в надземном этаже, согласно обозначению перед входом отнесенный к категории В по пожарной опасности, находящийся в промышленной зоне площадью более 300 кв.м не оборудован автоматической установкой пожаротушения в нарушение п.4, п.8.2 Таблицы 3 НПБ 110-03; п. А.4, п.8.2 Таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009;

- деревообрабатывающий участок, расположенный в надземном этаже, согласно обозначению перед входом отнесенный к категории В по пожарной опасности, находящийся в промышленной зоне площадью более 300 кв.м не оборудован автоматической установкой пожаротушения в нарушение п.4, п.8.2 Таблицы 3 НПБ 110-03; п. А.4, п.8.2 Таблицы А.3 приложения А СП 5.13130.2009;

- в швейном цеху №4, относящемся к классу функциональной пожарной опасности Ф 5.1. вместимостью не более 50 человек, допущено применение материала для покрытия пола с неподтвержденным показателем пожарной опасности, сертификаты не представлены, что является нарушением ст. 134 п.6, табл.29 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008;

- здание штаба промышленной зоны не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в нарушение п.4 НПБ 110-03, п.А.4 Приложения А СП 5.13130.2009;

- здание производственного штаба не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в нарушение п.4 НПБ 110-03, п.А.4 Приложения А СП 5.13130.2009;

- на путях эвакуации в коридоре первого и второго этажей здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, этажностью не более 9, допущено применение панелей для отделки потолка с неподтвержденным показателем пожарной опасности – сертификаты не представлены, что является нарушением ст. 134 п.6, табл.28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008;

- в актовом зале здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, вместимостью более 50 человек, но не более 300 человек допущено применение панелей для отделки потолка с неподтвержденным показателем пожарной опасности – сертификаты не представлены, что является нарушением ст. 134 п.6, табл.29 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008; 

- заполнение дверного проема в помещении архива здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, выполнено не противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости EI30 (фактически дверь обшита металлическим листом без слоя негорючего материала) в нарушение ч.ч.1, 3 статьи 88, таблицы 23, 24 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.7.4, п.5.12, п.5.13, п.5.14 СНиП 21-01-97*, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013;

- помещение дизель-генераторной не оборудовано автоматической установкой пожаротушения в нарушение п.11 таблицы 3 НПБ 110-03, п.11 таблицы А.3 СП 5.13130.2009;

- инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении разработана без учета требований, установленных разделом XVIII Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

- не организовано осуществление проверок состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака зданий отрядов №№1-6, здания производственного штаба, хозяйственного двора в нарушение п.21 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

- журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности работников учреждения ведется не по установленной форме с нарушением п.3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, п. 10, приложения 1 к п. 10 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645;

- на путях эвакуации в коридоре 2 этажа здания административного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, этажностью не более 9, допущено покрытие пола паркетом с классом пожарной опасности КМ5 (по горючести Г4) в нарушение ст. 134 п.6, табл. 28 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008;

- не на всех пожарных извещателях (устройства ручного пуска), расположенных на путях эвакуации, обеспечено наличие фотолюминесцентного знака пожарной безопасности F10 в нарушение п.1.12 ГОСТ 12.4.009-83; п.6.1.4, таблица Ж.1 приложения Ж ГОСТ Р 12.4.026-2001;

- не организовано обучение по пожарно-техническому минимуму ответственных лиц за пожарную безопасность зданий и помещений учреждения в нарушение п.3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390, раздела III приказа МЧС РФ от 12.12.2007 №645.

Согласно представленным ответчиком данным в ходе и после проведения проверки устранен ряд нарушений: 

ручные пожарные извещатели установлены на расстоянии 1,5 м от уровня пола до органов управления;

дымовые пожарные извещатели во всех помещениях установлены на расстоянии более 0,5 м от электросветильников;

ограничение доступа к огнетушителю возле камеры №1 здания ШИЗО устранено еще в ходе проверки;

в общежитии отряда №11 установлена автоматическая пожарня сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

неисправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, установленной в здании столовой, устранено в ходе проверки, в частности была произведена замена тепловых пожарных извещателей в варочном цехе;

инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении приведена в соответствие с требованиями раздела XVIII Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2002 №390;

журнал учета проведения инструктажей по пожарной безопасности работников учреждения приведен в соответствии с требованиями приказа от 12.12.2007 №645; 

обеспечено наличие фотолюминесцентного знака пожарной безопасности F10 на всех ручных пожарных извещателях (устройства ручного пуска).

В отношении остальных нарушений представителями ответчика в качестве устранения недостатков приведены данные о направлении заявок на выделение денежных средств, однако направление таких заявок и представление сертификата на одно из покрытий, ранее не представлявшегося к проверке, доказательством фактического нарушения требований служить не могут. 

Отсутствие достаточного финансирования для обеспечения исполнения требований законодательства о пожарной безопасности не может служить основанием для несоблюдения данных требований и отказа в иске прокурора, обеспечение такого финансирования является задачей соответчика УФСИН России по Республике Башкортостан.

При таких обстоятельствах, изложенные прокурором в иске нарушения требований закона нашли свое подтверждение в суде и его требования следует удовлетворить в той части, в которой нарушения до настоящего времени не устранены. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Башкирского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к ФКУ Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан, Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан об устранении нарушений требований пожарной безопасности – удовлетворить частично,

Обязать Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан обеспечить финансирование Федерального казенного учреждения Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан, достаточное для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проведенной проверки с 02.12.2019 по 16.12.2019, в четырехмесячный срок с момента вступления данного решения суда в силу, 

обязать Федеральное казенное учреждение Исправительная колония №2 УФСИН России по Республике Башкортостан устранить в шестимесячный срок с момента выделения финансирования нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проведенной проверки с 02.12.2019 по 16.12.2019, а именно:

организовать осуществление проверок состояния огнезащитной обработки в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки металлических конструкций лестничных клеток (косоуров) здания дежурной части; 

- оборудовать в полу на горизонтальном участке пути эвакуации при следовании с лестничной клетки второго этажа в сторону западного эвакуационного выхода здания дежурной части лестницей с числом ступней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6;

- установить дверь, ведущую из здания ШИЗО в прогулочную зону, обозначенную на плане эвакуации как эвакуационный выход, предназначенный для эвакуации более 15 человек, с открыванием по направлению выхода из здания;

- здания отрядов №№1-11 оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации;

- обеспечить наличие в зданиях столовой и 1 отряда, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, планов эвакуации людей при пожаре;

- обеспечить наличие в здании швейного цеха №4 с рабочими местами на этаже для 10 и более человек, планов эвакуации людей при пожаре;

- организовать осуществление проверок состояния огнезащитной обработки металлических конструкций лестничных клеток (косоуров) зданий отрядов №№1-11;

- оборудовать в полу на горизонтальном участке пути эвакуации при следовании из помещения кафе по коридору в сторону западного эвакуационного выхода из здания столовой, где допускается перепад высот, лестницу с числом ступней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6;

- привести в соответствие с п.4.3 СНиП II-А.5-70* лестничную клетку здания отряда №7, 1975 года постройки,;

- привести в соответствие с п.4.3 СНиП II-А.5-70* лестничную клетку в здании отряда №10, 1980 года постройки;

- оборудовать между маршами лестниц и между поручнями ограждений лестничных маршей в здании отряда №10 зазор шириной в плане в свету не менее 75 мм

- в здании ШИЗО/ПКТ, 1964 года постройки, привести в соответствие с СНиП II-А.5-62 высоту прохода, являющегося эвакуационным выходом из помещения дежурной смены, увеличив её до 2 метров;

- обеспечить открывание по направлению выхода из здания на выходе из здания отряда №2, обозначенный на плане эвакуации как эвакуационный выход, предназначенный для эвакуации более 15 человек;

- склад готовой продукции, расположенный в промышленной зоне, площадью 150 кв.м оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации;

- швейный цех №4, расположенный в надземном этаже, находящийся в промышленной зоне, площадью более 300 кв.м оборудовать автоматической установкой пожаротушения;

- промежуточный цех, расположенный в надземном этаже, находящийся в промышленной зоне, площадью более 300 кв.м оборудовать автоматической установкой пожаротушения;

- деревообрабатывающий участок, расположенный в надземном этаже, находящийся в промышленной зоне, площадью более 300 кв.м оборудовать автоматической установкой пожаротушения;

- исключить в швейном цеху №4 применение материала для покрытия пола с неподтвержденным показателем пожарной опасности;

- оборудовать здание штаба промышленной зоны автоматической установкой пожарной сигнализации;

- оборудовать здание производственного штаба автоматической установкой пожарной сигнализации;

- исключить на путях эвакуации в коридоре первого и второго этажей здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, этажностью не более 9, применение панелей для отделки потолка с неподтвержденным показателем пожарной опасности;

- исключить в актовом зале здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, вместимостью более 50 человек, но не более 300 человек, применение панелей для отделки потолка с неподтвержденным показателем пожарной опасности; 

- заполнение дверного проема в помещении архива здания производственного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, выполнить противопожарной дверью с нормируемым пределом огнестойкости EI30;

- помещение дизель-генераторной оборудовать автоматической установкой пожаротушения;

- организовать осуществление проверок состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака зданий отрядов №№1-6, здания производственного штаба, хозяйственного двора;

- устранить на путях эвакуации в коридоре 2 этажа здания административного штаба, относящегося к классу функциональной пожарной опасности Ф4.3, этажностью не более 9, покрытие пола паркетом с классом пожарной опасности КМ5 (по горючести Г4);

- организовать обучение по пожарно-техническому минимуму ответственных лиц за пожарную безопасность зданий и помещений учреждения.

В остальной части требований прокурора – отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в Верховный суд Республики Башкортостан в апелляционном порядке в течение месяца со дня принятия решения через Салаватский городской суд РБ.

Судья, подпись

Копия верна, судья Е.А. Якунина 

Решение не вступило в законную силу. 

Секретарь суда:

Решение вступило в законную силу.

Судья: ___________________________ Секретарь суда:____________________________

Подлинник решения в гражданском деле №2-414/2020 Салаватского городского суда