Дело № 5- 2/20.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

п.Лотошино «11» февраля 2020 года.

Московская область.

Судья Лотошинского районного суда Московской области Труфанов И.А.,

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.5 ч.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица:

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Лотошинская центральная районная больница», зарегистрированного в Едином государственном реестре юридических лиц 26 декабря 2014 года за №__, имеющего юридический адрес: ............, ИНН №__, ОГРН №__, 05 марта 2019 года привлекавшегося к административной ответственности по ст.19.5 ч.13 КоАП РФ к штрафу в размере 90000 рублей,

У С Т А Н О В И Л:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 104 Лотошинского судебного района Московской области от 05 марта 2019 года юридическое лицо Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Лотошинская центральная районная больница» (далее ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ») было признано виновным по ст.19.5 ч.13 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа в размере 90000 рублей за невыполнение в установленный срок до 04 февраля 2019 года законного предписания начальника отделения НД по Лотошинскому району ОНД по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области ФИО1 №__ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности территорий, зданий и помещений ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» от 24 сентября 2018 года.

01 декабря 2019 года, в 00. час 00 мин., ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» повторно не выполнило в установленный срок законного предписания начальника отделения НД по Лотошинскому району ОНД по Волоколамскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Московской области ФИО1 №__ по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности территорий, зданий и помещений ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» от 15 февраля 2019 года, а именно:

- в помещении стационара, поликлиники и приемного отделения по адресу: ............: 

- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре неисправна (п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не организовано проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки (п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, беспроводная автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец» неисправна (п.61 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- при нажатии кнопки ручного пожарного извещателя на первом, втором и третьем этаже здания, не произошло дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта (ч.7 ст.83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- шкаф внутреннего противопожарного водопровода в коридоре на скорой помощи выполнен из горючих материалов (ст.107 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода соответствующей организацией их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 года №99);

- не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) (п.57 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- двери лестничных клеток не оборудованы приспособлением для самозакрывания с уплотнением в притворах (доводчиками) (ст.4, 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы);

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, акты о проведении данных работ не представлены (п.50 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек (п.38 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено наличие исправных средств защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного (п.9 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- на огнетушителях, отсутствуют порядковые номера (п.475 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не ведется учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в специальном журнале произвольной формы (п.478 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания стационара, поликлиники, скорой помощи в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (п.21 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- специальная программа обучения пожарно-технического минимума не согласована с территориальным органом МЧС России (ст.4, ст.6 Федерального закона от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.53 Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645 об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»);

- не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения и наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.20. Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме»);

- на внешней стороне дверок пожарных шкафов отсутствует порядковый номер пожарного крана (п. 4.15. НПБ 151-2000);

- на втором этаже в коридоре хирургического блока отсутствуют дымовые пожарные извещатели (ст.4, 54,83 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические);

- в детской консультации пожарный кран не укомплектован рукавом и стволом (п.57 Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме);

- не обеспечено ознакомление (под подпись) граждан, прибывающих в отделениях стационара с правилами пожарной безопасности (все отделения) (п. 89 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- в здании роддома (скорая помощь, гинекологическое отделение, стоматология):

- не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акта проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения здания в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) (п.21. Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Акты о проведении данных работ не представлены (ч. 1 ст. 56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.50 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- не организованы проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода соответствующей организацией (не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов (п.55 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", п.15 ч.1 ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в прачечной:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»); 

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Акты о проведении данных работ не представлены (п.50 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (п.п. «в» п.42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в гараже:

не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (п.п. «в», п.42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в морге:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»);

- не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта. Акты о проведении данных работ не представлены (ч.1 ст.56 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.50 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме");

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (п.п. «в», п.42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»); 

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) (п.п. «в», п.42 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

в ФАП расположенном по адресу: ............:

- помещения не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией (приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Нормы пожарной безопасности НПБ 110-2003 табл.1);

- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 года №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» Нормы пожарной безопасности НПБ 104-2003 п.3.1 табл.1,2);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в амбулатории расположенной по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в ФАП расположенном по адресу: ............:

- не организованно проведение проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформлением акт проверки (п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- не обеспечено в соответствии с годовым планом – графиком, составленным с учетом технической документации заводов–изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (п.63 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- в амбулатории расположенной по адресу: ............:

- помещения не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией (Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» Нормы пожарной безопасности НПБ 110-2003 табл.1);

- помещения не обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) (п.70 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 (ред.от28.09.2017 года) «О противопожарном режиме»);

- помещения не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре (Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 года №323 «Об утверждении норм пожарной безопасности « Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» Нормы пожарной безопасности НПБ 104-2003 п.3.1 табл.1,2), тем самым юридическое лицо ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.19.5 ч.14 КоАП РФ.

Законный представитель юридического лица ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» на рассмотрение дела не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о чем в деле имеется извещение, об уважительных причинах неявки суду не сообщил, с ходатайством об отложении рассмотрения дела к суду не обратился, что в соответствии со ст.25.4 КоАП РФ, позволяет суду рассмотреть дело в его отсутствие.

Частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В соответствии с частью 14 статьи 19.5 КоАП РФ повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 данной статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

вина ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» в совершении указанного административного правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, актом проверки, другими материалами дела об административном правонарушении.

Вина ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» в совершении указанного административного правонарушения подтверждается актом внеплановой выездной проверки от 22 января 2020 года, протоколом об административном правонарушении в котором законный представитель учреждения здравоохранения в объяснениях указал на недостаточное финансирование учреждения, обусловившее невозможность устранения нарушений, предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15 февраля 2019 года, копией постановления мирового судьи от 05 марта 2019 года и иными представленными доказательствами, оцененными в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении по правилам статьи 26.11 КоАП РФ.

Суд приходит к выводу, что ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» имело возможность для соблюдения норм, за нарушение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, но им не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Недостаточное финансирование не является основанием для невыполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, привести к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на территории и в помещениях ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ», расположенных по указанным выше адресам.

При назначении административного наказания ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» суд учитывает характер совершённого им административного правонарушения, фактические обстоятельства дела, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность юридического лица обстоятельств, в связи с чем приходит к выводу о необходимости назначения ГБУЗ МО «Лотошинская ЦРБ» наказания в виде административного штрафа в размере 150000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9 и 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Лотошинская центральная районная больница» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.5 ч.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Сумма административного штрафа подлежит перечислению: получатель – УФК по МО (Главное Управление МЧС России по Московской области), ИНН: 

<

***>, КПП: 504701001, ОКТМО: 46605000, р/сч: 

<

***> в ГУ Банка России по ЦФО, БИК: 044525000, КБК: 17711601191010005140.

Постановление может быть обжаловано законным представителем юридического лица, в отношение которого ведётся производство по делу, а также должностным лицом составившим протокол об административном правонарушении в течение 10-ти суток со дня вручения или получения копии постановления в Московский областной суд через Лотошинский районный суд Московской области.

Судья: ______________________