к делу №

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 16 мая 2018 г.

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Щербакова В.Н., 

при секретаре Азарян А.В.,

с участием помощника прокурора Кавказского района Хижнего В.Д.,

ответчика ФИО1,

представителя Отдела надзорной деятельности и ПР Кавказского района ФИО2, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кавказского района к ФИО1, третье лицо: Отдел надзорной деятельности и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, суд,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кавказского района обратился в Кропоткинский городской суд с заявлением о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора Кавказского района исковые требования поддержал, и пояснил, что прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведенной проверки торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: здание магазина не оборудовано автоматической системой пожаротушения (ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ; п.А.4, п.А.10, п.10.3 табл. А1 прилож. А СП 5.13130); на кровле здания отсутствуют ограждения (п.7.16 СП4.13130); выход из подвального (цокольного) этажа, являющийся эвакуационным, не предусмотрен непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания, либо отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (ч.1,2 ст. 53; ч.4 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.6 СП1.13130; п. 6.9*, 6.24* СНиП 21-01-97*); с первого, второго и мансардного этажей здания отсутствуют не менее двух эвакуационных выхода с этажа (открытая лестница не относится к эвакуационному выходу) (ч.1,2 ст. 53, ч.3,5 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.11, п.7.1.16 СП 1.13130); на всех этажах здания в торговых залах ширина основных эвакуационных проходов менее 2 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЭ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); ширина эвакуационных выходов из помещения и здания менее чем 1,2 м. (1-ый этаж, западная сторона) (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.13, п.7.2.3, п.7.2.5 СП 1.13130); перед наружной дверью (эвакуационным выходом (1-ый этаж, западная сторона) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.3 СП 1.13130); ширина маршей лестницы наружной открытой лестницы менее 1,2 м. (факт. 0,9-0,95 м.) (ч.1,2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ; абз.1 п.4.4.1, п.7.1.13, п.7.2.5 СП1.13130); в здании не предусмотрен выход на кровлю с лестничный клетки непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3- го типа или по наружным пожарным лестницам (п. 7.2 СП4.13130). Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в торговом центре, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Просит суд возложить обязанность на ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать здание магазина (по адресу: 

<

адрес>) автоматической системой пожаротушения; установить на кровле здания ограждения; предусмотреть выход непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания, либо отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа из подвального (цокольного) этажа, являющийся эвакуационным; оборудовать первый, второй и мансардный этаж здания не менее двумя эвакуационными выходами; произвести реконструкцию так, чтобы на всех этажах здания в торговых залах ширина основных эвакуационных проходов была не менее 2 м., а ширина эвакуационных выходов из помещения и здания не менее чем 1,2 м.; оборудовать перед наружной дверью (эвакуационным выходом (1-ый этаж, западная сторона) горизонтальную входную площадку с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; произвести реконструкцию так, чтобы ширина маршей лестницы наружной открытой лестницы была не менее 1,2 м.; оборудовать в здании выход на кровлю с лестничный клетки непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

В судебном заседании ответчик ФИО1 пояснила суду, что согласна с исковыми требованиями прокурора, готов в ближайшее время устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании представитель Отдела надзорной деятельности Кавказского района пояснил суду, что просит удовлетворить требования прокурора.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает; что исковые требования прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц подлежат удовлетворению, по следующим основаниям:

Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д. Статьями 38-39 названного Закона установлена ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Во исполнение вышеназванного закона МЧС России утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Организации, их должностные лица граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, в ходе проведенной проверки торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: здание магазина не оборудовано автоматической системой пожаротушения (ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ; п.А.4, п.А.10, п.10.3 табл. А1 прилож. А СП 5.13130); на кровле здания отсутствуют ограждения (п.7.16 СП4.13130); выход из подвального (цокольного) этажа, являющийся эвакуационным, не предусмотрен непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания, либо отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (ч.1,2 ст. 53; ч.4 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.6 СП1.13130; п. 6.9*, 6.24* СНиП 21-01-97*); с первого, второго и мансардного этажей здания отсутствуют не менее двух эвакуационных выхода с этажа (открытая лестница не относится к эвакуационному выходу) (ч.1,2 ст. 53, ч.3,5 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.11,, п.7.1.16 СП 1.13130); на всех этажах здания в торговых залах ширина основных эвакуационных проходов менее 2 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЭ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); ширина эвакуационных выходов из помещения и здания менее чем 1,2 м. (1-ый этаж, западная сторона) (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.13, п.7.2.3, п.7.2.5 СП 1.13130); перед наружной дверью (эвакуационным выходом (1-ый этаж, западная сторона) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.3 СП 1.13130); ширина маршей лестницы наружной открытой лестницы менее 1,2 м. (факт. 0,9-0,95 м.) (ч1,2 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ; абз.1 п.4.4.1, п.7.1.13, п.7.2.5 СП1.13130); в здании не предусмотрен выход на кровлю с лестничный клетки непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3- го типа или по наружным пожарным лестницам (п. 7.2 СП4.13130).

Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью.

Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в торговом центре, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст.45 ГПК РФ позволяют прокурору обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Суд, при таких обстоятельствах, считает возможным удовлетворить заявленные прокурором Кавказского района требования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 196, ст. 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить иск прокурора Кавказского района к ФИО1, третье лицо: Отдел надзорной деятельности и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Возложить обязанность на ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать здание магазина (по адресу: 

<

адрес>) автоматической системой пожаротушения; установить на кровле здания ограждения; предусмотреть выход непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания, либо отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа из подвального (цокольного) этажа, являющийся эвакуационным; оборудовать первый, второй и мансардный этаж здания не менее двумя эвакуационными выходами; произвести реконструкцию так, чтобы на всех этажах здания в торговых залах ширина основных эвакуационных проходов была не менее 2 м., а ширина эвакуационных выходов из помещения и здания не менее чем 1,2 м.; оборудовать перед наружной дверью (эвакуационным выходом (1-ый этаж, западная сторона) горизонтальную входную площадку с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери; произвести реконструкцию так, чтобы ширина маршей лестницы наружной открытой лестницы была не менее 1,2 м.; оборудовать в здании выход на кровлю с лестничный клетки непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня принятия решения суда через Кропоткинский городской суд.

Председательствующий