Дело № 5-23/2018

Постановление

по делу об административном правонарушении

с. Целинное 21 сентября 2018 года

Судья Целинного районного суда Алтайского края Дильман В.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (Далее ПАО «МРСК Сибири»), расположенного по адресу: 

<

адрес>,

УСТАНОВИЛ:

<

дата> государственным инспектором Алтайского края по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Г. составлен протокол об административном правонарушении 

<

номер>, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ПАО «МРСК Сибири».

В протоколе об административном правонарушении указаны обстоятельства совершенного правонарушения, а именно: при проведении осмотра воздушной линии 0,4 кВт от КТП-50-10-8, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ПАО «МРСК Сибири» 

<

дата>, в 10 час. 00 мин были выявлены нарушения законодательства РФ об электроэнергетике. 

На воздушной линии – 0,4 кВт от КТП-50—10-8, Фидер-1, на опорах № 27, № 30 в месте пересечения воздушной линии с дорогой, выполнено одиночное крепление изолированного провода на штыревых изоляторах. Нарушение: п. 5.7.17 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации», утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 229, зарегистрированного в Минюсте РФ 20.06.200 № 4799 (далее ПТЭЭСС) и п. 2.4.90, 2.5.257 Правил устройства электроустановок (далее ПЭУ), изд. и утверждены приказом Минэнерго от 08.07.2002 № 204. 

То есть правилами запрещено одиночное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах на опорах, ограничивающих пролет пересечения воздушной линии с дорогой.

Дальнейшая эксплуатация воздушной линии электропередач в месте пересечения с дорогой, из-за возможного повреждения транспортными средствами, представляет непосредственную угрозу жизни и здоровью людей. 

Законный представитель юридического лица, привлекаемого к административной ответственности в судебное заседание не явился по неизвестной причине. О времени и места рассмотрения дела извещен надлежащим образом 

<

дата>, что подтверждается уведомлением о вручении судебного извещения. В связи с чем, считаю возможным рассмотрение дела в отсутствие указанного представителя в соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ.

Изучив представленные материалы дела об административном правонарушении, прихожу к выводу о наличии в действиях юридического лица ПАО «МРСК Сибири» состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

В соответствии со ст. 9.11 КоАП РФ нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В соответствии с п. 5.4.90 Правил устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 2.4.90 - при пересечении и параллельном следовании ВЛ с железными и автомобильными дорогами должны выполняться требования, изложенные в гл. 2.5.

Согласно п. 2.5.257 ПУЭ на промежуточных опорах с поддерживающими гирляндами изоляторов провода должны быть подвешены в глухих зажимах, на опорах со штыревыми изоляторами должно применяться двойное крепление проводов на ВЛ и усиленное крепление на ВЛЗ.

<

дата> при проведении государственным инспектором Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением осмотра воздушной линии 0,4 кВт от КТП-50-10-8, расположенной по адресу: 

<

адрес>, принадлежащей ПАО «МРСК Сибири», в 10 час. 00 мин были выявлены нарушения законодательства РФ об электроэнергетике. 

Так на воздушной линии – 0,4 кВт от КТП-50—10-8, Фидер-1, на опорах № 27, № 30 в месте пересечения воздушной линии с дорогой, выполнено одиночное крепление изолированного провода на штыревых изоляторах. Нарушение пунктов 2.4.90, 2.5.257 Правил устройства электроустановок (далее ПЭУ), изд. и утверждены приказом Минэнерго от 08.07.2002 № 204. 

То есть правилами запрещено одиночное крепление неизолированного провода на штыревых изоляторах на опорах, ограничивающих пролет пересечения воздушной линии с дорогой.

Указанные выше обстоятельства подтверждаются собранными по делу об административном правонарушении доказательствами, а именно: протоколом об административном правонарушении 

<

номер> от 

<

дата>; заявлением начальника УТЭ департамента ТОиР ОЭХ о проведении технического освидетельствования; актом осмотра электроустановки органом государственного контроля (надзора) 

<

номер> от 

<

дата>; инвентарной карточкой учета объекта основных средств. 

В связи с изложенным, судья приходит к выводу о наличии в действиях ПАО «МРСК Сибири» состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - выразившегося в нарушении правил пользования электрической энергией, правил устройства, эксплуатации топливо и энергопотребляющих установок. 

При определении вида и меры административного наказания, судья учитывает характер деятельности юридического лица, характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, и считает необходимым назначить ПАО «МРСК Сибири» наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, 

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему по данной статье административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления, о наложении административного штрафа, в законную силу.

Получатель УФК по Алтайскому краю Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, ОКТМО 01701000001, счет получателя 40101810100000010001, КБК 498 1 16 4100001 6000140. 

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель.

Копию постановления направить должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении.

На постановление может быть подана жалоба в Алтайский краевой суд в течение десяти суток со дня его вручения или получения копии. 

Судья