Дело № 12-67/2019 (№ 12-688/2018) 22 января 2019 года

РЕШЕНИЕ

Судья Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга Кочетов И.Н., рассмотрев в помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, улица Курская, дом 3, зал 428, жалобу представителя НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» ФИО1, на постановление мирового судьи судебного участка № 182 Санкт-Петербурга от 04 декабря 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № 182 Санкт-Петербурга от 04.12.2018 года НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 90000 (девяносто тысяч) рублей. 

Вина НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» установлена: 

<

адрес> в том, что на 00 часов 01 минуту ДД.ММ.ГГГГ года оно не выполнило в установленный срок законного предписания № 2-24-116/1/1 от 06.04.2018 года должностного лица Федерального государственного пожарного надзора, а именно: заполнение проемов в предусматриваемых в составе объекта помещениях складского назначения и технических помещениях (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (здание университета), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.6.4 СП 4.13130.2013; на дверях помещений производственного и складского назначения, не обеспечено наличие обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (здание университета). Правила противопожарного режима в РФ (ПНР в РФ) п. 20, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ст. 26, 27 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; транзитные воздуховоды не имеют пределов огнестойкости не менее EI 30 (за период проверки не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности материала), (здание университета), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1 ст. 138 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.20 СП 7.13130.2013; для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения по воздуховодам систем общеобменной вентиляции и кондиционирования не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны, (здание университета), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ст. 59, ч. 2 ст. 138 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.10 СП.7.13130.2013; ширина марша лестничной клетки типа Л1 (№ 2) менее 1.35 метра. (Дом студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.5 СП1.13 130.2009; ширина марша лестничной клетки типа JI1 (№ 3) менее 1.35 метра. (Дом студентов) п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.3.5 СП 1.13130.2009; объект не оснащён системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. (Дом студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 54, ч. 1-11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (7-ой этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», табл. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа Л1, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (Дом студентов - 7-ой этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 7-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (6-ой этаж дома студентов)., п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа JI1, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (Дом студентов - 6-ой этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 6-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (5-ый этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа Л1, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (Дом студентов - 5-го этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров. (Дом студентов - коридор 5-го этажа), п. 1 ч. 2 ст 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Техническим регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не ь ооыэс и объеме защищены автоматическими установками пожарной с и гн ализапн я « — этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А. п А - табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа Л1. в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. --:: этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 4-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (3-ий этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа Л1, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (3-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 3-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (2-ой этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; двери, выходящие на лестничные клетки типа JI1, в открытом положении уменьшают требуемую ширину лестничных площадок. (2-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.4.3 СП 1.13130.2009; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров, (коридор 2-го этажа дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (1-ый этаж дома студентов), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; заполнение проемов в предусматриваемых в составе объекта помещениях складского назначения и технических помещениях (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не соответствует требуемому пределу огнестойкости (помещения кафе-столовой 1 -го этажа и цокольного этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 6 СП 4.13130.2013; лестница для сообщения между цокольным этажом и первым этажом не ограждена противопожарной перегородкой 1-го типа с устройством на входе (выходе) - тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре, (лестница ведущая из кафе в цокольный этаж), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1,2,3,4 ст. 88, табл. 23,24,25 ФЗ от 22.07.2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.18 СП 4.13130.2013; помещения кафе, предназначенные для одновременного пребывания более 50 человек, не обеспечены не менее двумя эвакуационными выходами, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, ч.8, 10 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.1 СП 1.13130.2009; заполнение проемов в размещаемых на объекте кафе помещений складского и технического назначения (кухни, пекарни, доготовочные, разделочные, кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, не соответствует требуемому пределу огнестойкости, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. 1,2,3 ст. 88, табл. 23,24 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.5.2 СП 4.13130.2013; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (помещения кафе-столовой 1-го этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (помещения кафе-столовой цокольного этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; эвакуационные пути включают участки, ведущие через коридоры с выходами из лифтовых шахт (учебный корпус), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч.14 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 метров; из каждого складского помещения с постоянными рабочими местами, если эти помещения отнесены к категориям А, Б,В1,В2,ВЗ;из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре (площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей; офисов; гардеробных площадью более 200 м2), (учебный корпус), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 52, ч. 11 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», п. 7.2 СП 7.13130.2013 Объект не оснащён системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (учебный корпус), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 54, ч. 1-11 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.1, табл. 2 СП 3.13130.2009; дверные проемы в ограждениях лифтовых шахт с выходами из них в коридоры и другие помещения, не защищены противопожарными дверьми с пределом огнестойкости не менее EI 30 или экранами из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 45, автоматически закрывающими дверные проемы лифтовых шахт при пожаре. (Учебный корпус), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч.16 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008г. №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ширина марша лестничной клетки типа Л1 менее 1.35 метра (лестница ведущая в центральный вестибюль). (Учебный корпус 1-го этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч.1 ст. 6, ч. i, 2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1.5 СП 1.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (1-ый этаж учебного корпуса, аудитории), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (2-ой этаж учебного корпуса, аудитории), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; коридоры длиной более 60 метров не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по СП 7.13130.2013, но не должна превышать 60 метров, (коридоры 2-го этажа учебного корпуса), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.3 СП 1.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (3-ий этаж учебного корпуса, аудитории), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (4-ый этаж учебного корпуса, аудитории), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (5-ый этаж учебного корпуса, аудитории), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (спортивный комплекс 1- го этажа), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; допущено устройство турникета препятствующее свободной эвакуации людей (в коридоре при входе в спортивный комплекс). Правила противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390), п. 36 а; помещения не в полном объеме защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (интернет-кафе в подвале), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 52, ч. 1, 10 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях ПБ», прил. А, п. А.4, табл. А. 1 СП 5.13130.2009; в лестничной клетке типа JI1, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из подвального этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу из подвального этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (вход/выход интернет кафе;, п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1.6 СП 1.13130.2009; помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек, не обеспечены не менее двумя эвакуационными выходами (помещения интернет-кафе в подвале), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6 ч. 1, 2 ст. 53, ч.8, 10 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.1 СП 1.13130.2009; подвальный этаж не обеспечен не менее двумя эвакуационными выходами (помещения интернет-кафе в подвале), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.8, 10 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.2.2 СП 1.13130.2009; в коридоре для покрытия стен на путях эвакуации применен материал (стеновые панели) с показателем пожарной опасности не имеющим подтверждения их соответствия нормам требования пожарной безопасности (за период проверки не предоставлена документация (сертификат отражающий показатель пожарной опасности материала) (в коридоре шейпинга спортивного комплекса), п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 1 4.1 ст. 6, ч. 1, 2 ст. 53, табл. 28 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.

Представитель НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» ФИО1 обратился в суд с жалобой на постановление, указав, что мировым судьей оставлены без внимания следующие обстоятельства: при подготовке протокола МЧС России не учтены доказательства, подтверждающие устранение правонарушений; ответственным за устранение выявленных МЧС России нарушений является и.о. главного инженера Университета; протоколом установлено, что Университет ранее не привлекался к административной ответственности.

Законный представитель ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу в судебное заседание не явился, о дате и месте рассмотрения жалобы извещен надлежащим образом, ходатайств об отложении рассмотрения жалобы не заявлял, причин неявки суду не представил, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствие. 

Проверив материалы административного производства, выслушав ФИО1 изучив жалобу, суд полагает, что постановление мирового судьи является законным и обоснованным, в силу того, что вина НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» подтверждена совокупностью исследованных по делу доказательств.

Указанный вывод мирового судьи подтверждается имеющимися в деле доказательствами: протоколом об административном правонарушении № 2- 24-482 от 02.11.2018 года; распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности №2-24-641 от 02.10.2018 года; предписанием № 2-24-116/1/1 от 06.04.2018г. со сроком устранения нарушений требований пожарной безопасности 01.10.2018 года; актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-24-641 от 02.11.2018г.; уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении №2150-2-24-17 от 01.11.2018 года; документами юридического лица. Доводы защитника о невозможности устранения нарушений требований пожарной безопасности судом не принимаются, поскольку предписание университетом не оспаривалось, отсрочка в исполнении предписания не предоставлялась. Предписание является законным.

При рассмотрении дела мировым судьей все фактические обстоятельства установлены полно и всесторонне, они полностью подтверждаются представленными доказательствами, исследованными в ходе судебного заседания и получившими правильную оценку в постановлении. Все предъявленные доказательства были оценены судом в совокупности, вывод о наличии события правонарушения и виновности НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, является правильным и обоснованным.

Судья, принимая решение по делу, оценивает имеющиеся в материалах дела доказательства по принципу относимости, допустимости и достаточности доказательственной базы. Таким образом, доверяя имеющимся в административном материале доказательствам, мировой судья оценил их, согласно ст. 26.11 КоАП РФ, и посчитали их относимыми, допустимыми и достаточными для вынесения постановления. При этом, каких-либо противоречий в материалах дела или сомнений относительно виновности НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, обнаружено не было, все юридически значимые обстоятельства были установлены.

Суд приходит к выводу, что доводы жалобы направлены на переоценку доказательств, исследованных мировым судьёй.

Таким образом, действия НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» области правильно квалифицированы по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Проверив имеющиеся материалы дела об административном правонарушении, выслушав мнение представителя НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» суд приходит к выводу о том, что доводы жалобы не нашли своего подтверждения. 

Наказание НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» назначено с соблюдением требований ст. 4.1 КоАП РФ, является минимально возможным, вследствие чего несправедливым не является.

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 30.6, 30.7 ч. 1 п. 1 КоАП РФ, суд

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка № 182 Санкт-Петербурга от 04 декабря 2018 года по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 КоАП РФ, в отношении НОУВПО «Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов» оставить без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Судья И.Н. Кочетов