Дело № 2-245/2025 (2-1929/2024)

03RS0037-01-2024-002525-25

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

село Толбазы 17 февраля 2025 г.

Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Ахметова Р.Р.,

при секретаре Наконечной Ю.П., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц к администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан об устранении нарушений требований закона о пожарной безопасности, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Аургазинского района Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с исковым заявлением к администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан об устранении нарушений требований закона о пожарной безопасности.

В обоснование требований прокурор ссылается на то обстоятельство, что прокуратурой 

<

адрес> Республики Башкортостан совместно со специалистом в области пожарной безопасности – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов Республики Башкортостан по пожарному надзору проведена проверка соответствия зданий и территории объекта защиты – МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 

<

адрес>А ходе которой были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. На основании изложенного, истец просит признать бездействие администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан по неисполнению требований пожарной безопасности в МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры», в Семенкинском, Ново-федоровском, Мустафинском, Батыровском, Исмагиловском, Ишлинском, Турумбетовском, Степановском, Бишкаинском, Ново-Юлдашевском, Утеймуллинском, Нагадакском, Тряпинском, Чуваш-Карамалинском, Ташлыкульском, Абсалямовском, Кшаннинском, Султанмуратовском, Таштамакском, Юламановском, Михайловском, Мурадымовском, Наумкинском, Шланлинском, Балыклыкульском сельских домах культуры незаконным; обязать администрацию муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> денежные средства на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности в МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры», в Семенкинском, Ново-федоровском, Мустафинском, Батыровском, Исмагиловском, Ишлинском, Турумбетовском, Степановском, Бишкаинском, Ново-Юлдашевском, Утеймуллинском, Нагадакском, Тряпинском, Чуваш-Карамалинском, Ташлыкульском, Абсалямовском, Кшаннинском, Султанмуратовском, Таштамакском, Юламановском, Михайловском, Мурадымовском, Наумкинском, Шланлинском, Балыклыкульском сельских домах культуры; обязать МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 8 месяцев со дня поступления денежных средств устранить выявленные нарушения требования пожарной безопасности, а именно:

1. Обеспечить предел огнестойкости EI 30 двери помещения архива (ЗАГС) на 1 этаже в северном крыле здания в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

2. Оборудовать ограждения на кровле здания согласно ГОСТ 25772-2021, ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

3. Выходы (люки) на кровлю (2 шт.) выполнить противопожарными 2 типа размерами в соответствии со ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

4. В местах перепада высот кровель более 1 м. оборудовать пожарные лестницы в соответствии со ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; 

5. Помещение насосной станции автоматической установки пожаротушения марки ШАУПН-3Т Эффект-Л, расположенной за сценой на 1 этаже здания, отделить от других помещений противопожарной перегородкой и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45,0 у входа в помещение насосной станции установить световое табло «Насосная станция» в соответствии с пп. 6.8.2, 6.8.3, 6.10.9, ДД.ММ.ГГГГ СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

6. Глубину кресел в зрительном зале обеспечить шириной проходов между рядами в зрительном зале в соответствии с п. 7.3.2 СП 1.13130.2020;

7. В здании Балыклыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Балыклыкуль 

<

адрес>, над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты в соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима;

8. В здании Наумкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Наумкино, 

<

адрес>А, систему пожарной сигнализации привести в соответствие п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима;

9. Здание Шланлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационных выходов оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с п. 3, ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима;

10. Здание Михайловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Михайловка, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в исправное состояние в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ;

11. В здании Мурадымовского сельского дома культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Мурадым, 

<

адрес>А, систему пожарной сигнализации привести в соответствие с п. 54 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры разработать планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в исправное состояние в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима;

12. Здание Таштамакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Таштамак, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона N 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода установить световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима;

13. В здании Юламановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Юламаново, 

<

адрес>, разработать планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

На территории объекта и на прилегающей территории оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ;

14. Здание Султанмуратовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

На территории объекта и на прилегающей территории оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ;

15. В здании Абсалямовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обеспечить объект первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима;

16. В здании Кшаннинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кшанны, 

<

адрес>, систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима;

17. Здание Ташлыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кебячево, 

<

адрес>А, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима;

18. В здании Чуваш-Карамалинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ;

19. В здании Тряпинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ. 

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ;

20. В здании Нагадакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Татарский Нагадак, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ;

21. В здании Утеймуллинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Утеймуллино, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018.

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световыми табличками «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ;

22. В здании Ново-Юлдашевского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новоитикеево, 

<

адрес>А, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В графической части плана 1 этажа, расположенного в холле, включающую в себя этажную (секцию) планировки объекта с обозначением номера этажа указать сведения о расположении огнетушителей в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018;

23. В здании Бишкаинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Огнетушитель, расположенный в фойе, защитить от опрокидывания в соответствии с п. 409 Правил противопожарного режима.

В здании систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разметить инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты в соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима;

24. Здание Степановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>Г, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. ст. 4, 54 Федерального закона № 123-ФЗ.

Ширину двери эвакуационного выхода привести в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

В полу на путях эвакуации перепады высот оборудовать в соответствии с пп. 4.3.5 СП 1.13130.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, отраженный в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты привести в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

Для здания этажностью подтвердить расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130;

25. В здании Турумбетовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Двери эвакуационных выходов оборудовать в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Помещение фойе оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Провести работы по подтверждению расхода воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130;

26. В здании Ишлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима;

27. В здании Исмагиловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима;

28. В здании Батыровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима;

В полу на путях эвакуации перепады высот оборудовать в соответствии с пп. 4.3.5 СП 1.13130;

29. В здании Мустафинского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Мустафино, 

<

адрес>, организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

Провести работы по подтверждению расходов воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130;

30. В здании Ново-Федоровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новофедоровка, 

<

адрес>А, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, включающую в себя этажную (секцию) планировку объекта, привести в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018».

Оборудовать эвакуационные выходы в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130;

31. В здании Семенкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Эвакуационные выходы оборудовать в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Суд, исследовав письменные материалы дела, дав оценку всем добытым по делу доказательствам, как в отдельности, так и в их совокупности, приходит к следующему.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно ст. 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ (далее Закона пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 3 Закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности. 

Согласно ст. 37 Закона руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В соответствии ст. 34 Закона граждане имеют право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара.

Согласно ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Материалами дела установлено, что прокуратурой 

<

адрес> совместно со специалистом в области пожарной безопасности – государственным инспектором Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и 

<

адрес>ов Республики Башкортостан по пожарному надзору проведена проверка соответствия зданий и территории объекта защиты – МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, расположенный по адресу: 

<

адрес>А, ходе которой были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности.

Проверкой установлено, что Эксплуатация и содержание здания по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>А осуществляется со следующими нарушениями требований пожарной безопасности:

1. Не обеспечен предел огнестойкости EI 30 двери помещения архива (ЗАГС) на 1 этаже в северном крыле здания, чем нарушаются нормы ч. 4 ст. 4 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2. В здании с уклоном кровли свыше 12 % и высотой до карниза более 7 м не предусмотрены ограждения на кровле согласно ГОСТ 25772-2021, чем нарушаются нормы ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

3. Выходы (люки) на кровлю (2 шт.) выполнены не противопожарными 2 типа размерами 0,6*0,8 м, чем нарушаются нормы ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

4. В местах перепада высот кровель более 1 м. не предусмотрены пожарные лестницы, чем нарушаются нормы ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

5. Помещение насосной станции автоматической установки пожаротушения марки ШАУПН-3Т Эффект-Л, расположенной за сценой на 1 этаже здания, не отделено от других помещений противопожарной перегородкой и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45. У входа в помещение насосной станции не установлено световое табло «Насосная станция», чем нарушаются нормы пп. 6.8.2, 6.8.3, 6.10.9, ДД.ММ.ГГГГ СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

6. Глубина кресел в зрительном зале не обеспечивает ширину проходов между рядами в зрительном зале не менее 0,45 м (фактическая ширина прохода от 0,31 м), чем нарушаются нормы п. 7.3.2 СП 1.13130.2020.

7. В здании Балыклыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Балыклыкуль 

<

адрес>, над ручными пожарными извещателями не размещены знаки пожарной безопасности (F10), чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, чем нарушен п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, чем нарушен п. 56 Правил противопожарного режима.

8. В здании Наумкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Наумкино, 

<

адрес>А, СПС находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании над ручными пожарными извещателями не размещены знаки пожарной безопасности (F10), чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

9. Здание Шланлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании у дверей эвакуационных выходов отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен п. 3, ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

10. Здание Михайловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Михайловка, 

<

адрес>, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» не обеспечивают контрастное освещение (не горят), чем нарушены ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

11. В здании Мурадымовского сельского дома культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Мурадым, 

<

адрес>А, СПС и СОУЭ находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» не обеспечивают контрастное освещение (не горят), чем нарушены ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу не обеспечены запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании над ручными пожарными извещателями не размещены знаки пожарной безопасности (F10), чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, чем нарушен п. 10 Правил противопожарного режима.

12. Здание Таштамакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Таштамак, 

<

адрес>, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона N 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009;

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу не обеспечена запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

13. В здании Юламановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Юламаново, 

<

адрес>, не разработаны планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима.

Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании у дверей эвакуационного выхода отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима

На территории объекта и на прилегающей территории отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ.

14. Здание Султанмуратовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009;

На территории объекта и на прилегающей территории отсутствуют источники наружного противопожарного водоснабжения, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ.

15. В здании Абсалямовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, руководитель организации не обеспечил объект первичными средствами пожаротушения (огнетушители), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры СПС находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.Двери эвакуационного выхода из здания на улицу не обеспечены запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима.

16. В здании Кшаннинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кшанны, 

<

адрес>, СПС находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

17. Здание Ташлыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кебячево, 

<

адрес>А, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу не обеспечена запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа, чем нарушен п. 26 Правил противопожарного режима.

18. В здании Чуваш-Карамалинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, СПС находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, чем нарушен п. 10 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» не обеспечивают контрастное освещение (не горят), чем нарушен ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

19. В здании Тряпинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта, выполнена не из фотолюминесцента в соответствии с ГОСТ, чем нарушен п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009. 

В здании отсутствуют знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, чем нарушен п. 36 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен п. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

20. В здании Нагадакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Татарский Нагадак, 

<

адрес>, графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта, выполнена не из фотолюминесцента в соответствии с ГОСТ, чем нарушен п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009. 

21. В здании Утеймуллинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Утеймуллино, 

<

адрес>, графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта, выполнена не из фотолюминесцента в соответствии с ГОСТ, чем нарушен п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018.

Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании у дверей эвакуационного выхода отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

22. В здании Ново-Юлдашевского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новоитикеево, 

<

адрес>А, графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта, выполнена не из фотолюминесцента в соответствии с ГОСТ, чем нарушены п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст.ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В здании у дверей эвакуационного выхода отсутствуют световые таблички «Выход», чем нарушен подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

Графическая часть плана 1 этажа, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта с обозначением номера этажа с указанием недостоверных сведений в виде расположения огнетушителей (расположены в других местах), чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018.

23. В здании Бишкаинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта, выполнена не из фотолюминесцента в соответствии с ГОСТ, чем нарушены п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

В здании огнетушитель, расположенный в фойе, не защищен от опрокидывания, чем нарушен п. 409 Правил противопожарного режима.

В здании, СПС находятся в неисправном состоянии (не представлены акты работоспособности), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушен ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации, чем нарушен п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, чем нарушен п. 56 Правил противопожарного режима.

24. Здание Степановского сельского дома культуры, расположенного п адресу: 

<

адрес>Г, не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание не оборудовано системой оповещения людей при пожаре, чем нарушены ст. ст. 4, 54 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

Ширина двери эвакуационного выхода менее 0,8 (фактически 0,78 м), высота менее 2 м (фактически 1,54 м), чем нарушены пп. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее45 см (фактически 22 см), не оборудованный лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6, чем нарушен пп. 4.3.5 СП 1.13130.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима.

Для здания этажностью не более 2 и объемом не более 1000 куб.м. не подтвержден расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) в 5 л/с., чем нарушен п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».

25. В здании Турумбетовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается, на извещателях имеются транспортировочные колпачки), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Высота дверей эвакуационных выходов менее 2 м (фактически 1,78 и 1,79 м), чем нарушены пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Помещение фойе не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, чем нарушены ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Для здания этажностью не более 2 и объемом не более 1000 куб.м. не подтвержден расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) в 5 л/с., чем нарушен п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.

26. В здании Ишлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

27. В здании Исмагиловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

28. В здании Батыровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

В полу на путях эвакуации допускаются перепады высот менее45 см (фактически 7 см), не оборудованный лестницей с числом ступеней не менее трех или пандусом с уклоном не более 1:6, чем нарушен пп. 4.3.5 СП 1.13130.

29. В здании Мустафинского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Мустафино, 

<

адрес>, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек руководителем организации не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, чем нарушен п. 5 Правил противопожарного режима.

Руководителем организации не обеспечивается объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями)по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № и 2, а также не обеспечивается соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (последняя перезарядка в 2015 г.), чем нарушен п. 60 Правил противопожарного режима.

Для здания этажностью не более 2 и объемом не более 1000 куб.м. не подтвержден расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) в 5 л/с., чем нарушен п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.

30. В здании Ново-Федоровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новофедоровка, 

<

адрес>А, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Графическая часть плана эвакуации, расположенного в холле, включает в себя этажную (секцию) планировку объекта с указанием недостоверных сведений в виде неправильной ориентации в пространстве, выполнена не в соответствии с ГОСТ, чем нарушены ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018».

Из здания предусмотрено менее двух эвакуационных выходов, чем нарушен пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

31. В здании Семенкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (система АПС неисправна, не обслуживается), чем нарушен п. 54 Правил противопожарного режима.

Из здания предусмотрено менее двух эвакуационных выходов (второй эвакуационный выход замурован), чем нарушен пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Несоблюдение требований пожарной безопасности влечет необеспечение безопасности граждан, посещающих избирательный участок, в том числе сотрудников учреждения, находящихся в объекте здания и создает непосредственную угрозу для их жизни и здоровья, гарантированных законодательством Российской Федерации.

Оценив все письменные доказательства, доводы сторон в соответствии с положениями ст. 67 Гражданского процессуального кодекса РФ, применив вышеуказанные нормы материального права, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан, поскольку выявленные нарушения представляют угрозу жизни и здоровья находящихся в данных помещении лиц.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ,

Р Е Ш И Л:

исковое заявление прокурора 

<

адрес> Республики Башкортостан в интересах неопределенного круга лиц удовлетворить.

Признать бездействие администрации муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан, МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан по неисполнению требований пожарной безопасности в МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры», в Семенкинском, Ново-федоровском, Мустафинском, Батыровском, Исмагиловском, Ишлинском, Турумбетовском, Степановском, Бишкаинском, Ново-Юлдашевском, Утеймуллинском, Нагадакском, Тряпинском, Чуваш-Карамалинском, Ташлыкульском, Абсалямовском, Кшаннинском, Султанмуратовском, Таштамакском, Юламановском, Михайловском, Мурадымовском, Наумкинском, Шланлинском, Балыклыкульском сельских домах культуры незаконным.

Обязать администрацию муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 24 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выделить МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> денежные средства на устранение нарушений законодательства о пожарной безопасности в МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры», в Семенкинском, Ново-федоровском, Мустафинском, Батыровском, Исмагиловском, Ишлинском, Турумбетовском, Степановском, Бишкаинском, Ново-Юлдашевском, Утеймуллинском, Нагадакском, Тряпинском, Чуваш-Карамалинском, Ташлыкульском, Абсалямовском, Кшаннинском, Султанмуратовском, Таштамакском, Юламановском, Михайловском, Мурадымовском, Наумкинском, Шланлинском, Балыклыкульском сельских домах культуры.

Обязать МАУ КиИ РБ «Аургазинский центральный районный дворец культуры» муниципального района 

<

адрес> Республики Башкортостан в течение 8 месяцев со дня поступления денежных средств устранить выявленные нарушения требования пожарной безопасности, а именно:

1. Обеспечить предел огнестойкости EI 30 двери помещения архива (ЗАГС) на 1 этаже в северном крыле здания в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.4.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

2. Оборудовать ограждения на кровле здания согласно ГОСТ 25772-2021, ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

3. Выходы (люки) на кровлю (2 шт.) выполнить противопожарными 2 типа размерами в соответствии со ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.5 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

4. В местах перепада высот кровель более 1 м. оборудовать пожарные лестницы в соответствии со ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 7.10 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

5. Помещение насосной станции автоматической установки пожаротушения марки ШАУПН-3Т Эффект-Л, расположенной за сценой на 1 этаже здания, отделить от других помещений противопожарной перегородкой и перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 45,0 у входа в помещение насосной станции установить световое табло «Насосная станция» в соответствии с пп. 6.8.2, 6.8.3, 6.10.9, ДД.ММ.ГГГГ СП 485.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

6. Глубину кресел в зрительном зале обеспечить шириной проходов между рядами в зрительном зале в соответствии с п. 7.3.2 СП 1.13130.2020.

7. В здании Балыклыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Балыклыкуль 

<

адрес>, над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты в соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима.

8. В здании Наумкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Наумкино, 

<

адрес>А, систему пожарной сигнализации привести в соответствие п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

9. Здание Шланлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационных выходов оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с п. 3, ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

10. Здание Михайловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Михайловка, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в исправное состояние в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

11. В здании Мурадымовского сельского дома культуры, расположенном по адресу: 

<

адрес>, д. Мурадым, 

<

адрес>А, систему пожарной сигнализации привести в соответствие с п. 54 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры разработать планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

В здании на 1 этаже у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в исправное состояние в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании над ручными пожарными извещателями разместить знаки пожарной безопасности (F10) в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

12. Здание Таштамакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Таштамак, 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона N 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода установить световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

13. В здании Юламановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Юламаново, 

<

адрес>, разработать планы эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

На территории объекта и на прилегающей территории оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ, ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ.

14. Здание Султанмуратовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

На территории объекта и на прилегающей территории оборудовать источники наружного противопожарного водоснабжения в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; ч. 1 ст. 62 Федерального закона № 123-ФЗ.

15. В здании Абсалямовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, обеспечить объект первичными средствами пожаротушения (огнетушители) в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

В здании сельского дома культуры систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

16. В здании Кшаннинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кшанны, 

<

адрес>, систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

17. Здание Ташлыкульского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Кебячево, 

<

адрес>А, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

Двери эвакуационного выхода из здания на улицу обеспечить запором для возможности ее свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима.

18. В здании Чуваш-Карамалинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 16 табл. 2 СП 3.13130.2009.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода световые таблички «Выход» привести в соответствии с ч. 4 ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ.

19. В здании Тряпинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ. 

В здании оборудовать знаки пожарной безопасности (Е03, Е04), обозначающие путь к эвакуационному выходу, в соответствии с п. 36 Правил противопожарного режима.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

20. В здании Нагадакского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Татарский Нагадак, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ. 

21. В здании Утеймуллинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Утеймуллино, 

<

адрес>, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018.

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световыми табличками «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

22. В здании Ново-Юлдашевского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новоитикеево, 

<

адрес>А, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Здание оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В здании у дверей эвакуационного выхода оборудовать световые таблички «Выход» в соответствии с подп. 1 ч. 1 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ.

В графической части плана 1 этажа, расположенного в холле, включающую в себя этажную (секцию) планировки объекта с обозначением номера этажа указать сведения о расположении огнетушителей в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018.

23. В здании Бишкаинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, выполнить из фотолюминесцента в соответствии с п. 9.3.9.1 «ГОСТ 34428-2018».

Огнетушитель, расположенный в фойе, защитить от опрокидывания в соответствии с п. 409 Правил противопожарного режима.

В здании систему пожарной сигнализации привести в исправное состояние в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Здание сельского дома культуры оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ.

В месте установки приемно-контрольного прибора разместить информацию с перечнем помещений, защищаемых установкой противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации в соответствии с п. 10 Правил противопожарного режима.

В месте установки приемно-контрольного прибора разметить инструкцию о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты в соответствии с п. 56 Правил противопожарного режима.

24. Здание Степановского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>Г, оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Здание оборудовать системой оповещения людей при пожаре в соответствии со ст. ст. 4, 54 Федерального закона № 123-ФЗ.

Ширину двери эвакуационного выхода привести в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

В полу на путях эвакуации перепады высот оборудовать в соответствии с пп. 4.3.5 СП 1.13130.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, отраженный в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты привести в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

Для здания этажностью подтвердить расход воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.

25. В здании Турумбетовского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Двери эвакуационных выходов оборудовать в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Помещение фойе оборудовать автоматической пожарной сигнализацией в соответствии со ст. ст. 4, 54, 91 Федерального закона № 123-ФЗ.

Провести работы по подтверждению расхода воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.

26. В здании Ишлинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

27. В здании Исмагиловского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

28. В здании Батыровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>А, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

В полу на путях эвакуации перепады высот оборудовать в соответствии с пп. 4.3.5 СП 1.13130.

29. В здании Мустафинского сельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Мустафино, 

<

адрес>, организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в соответствии с п. 5 Правил противопожарного режима.

Обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам в соответствии с п. 60 Правил противопожарного режима.

Провести работы по подтверждению расходов воды на наружное пожаротушение в соответствии с п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.

30. В здании Ново-Федоровского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, д. Новофедоровка, 

<

адрес>А, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Графическую часть плана эвакуации, расположенного в холле, включающую в себя этажную (секцию) планировку объекта, привести в соответствии со ст. 4 Федерального закона № 123-ФЗ; п. 9.3.9.7 «ГОСТ 34428-2018».

Оборудовать эвакуационные выходы в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

31. В здании Семенкинского сельского дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>, организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима.

Эвакуационные выходы оборудовать в соответствии с пп. ДД.ММ.ГГГГ СП 1.13130.

Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Башкортостан в течение одного месяца со дня составления его в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Гафурийский межрайонный суд Республики Башкортостан.

Судья п/п Р.Р.Ахметов

Копия верна.

Судья Р.Р.Ахметов