к делу № 2-870/2018

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Кропоткин 16 мая 2018 г.

Кропоткинский городской суд Краснодарского края в составе:

председательствующего Щербакова В.Н., 

при секретаре Азарян А.В.,

с участием помощника прокурора Кавказского района Хижнего В.Д.,

ответчика ФИО1,

представителя Отдела надзорной деятельности и ПР Кавказского района ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Кавказского района к ФИО1, третье лицо: Отдел надзорной деятельности и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности, суд,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Кавказского района обратился в Кропоткинский городской суд с заявлением о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

В судебном заседании помощник прокурора Кавказского района исковые требования поддержал, и пояснил, что прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В ходе проведенной проверки торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: здание магазина не оборудовано автоматической системой пожаротушения (ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.А.4, п.А.4, п.10.3 табл. А1 прилож. А СП 5.13130); в здании, где применена лестница 2-го типа (внутренняя открытая лестница), соединяющая более двух этажей, отсутствуют две эвакуационные лестничные клетки, а также помещение, в котором должна располагаться лестница 2-го типа и отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (ч.1,2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ; п.7.1.16, 7.2.1 СП1.13130); не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.5 5 ППР в РФ); пожарный кран (1-ый этаж, южная сторона) внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован ручным пожарным стволом (п.57 ППР в РФ); в торговом зале на втором этаже ширина основных эвакуационных проходов менее 2,5 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); ширина эвакуационных выходов (дверей) ведущих в лестничную клетку в подвальном, первом, втором и третьем этажах менее 1,2 м (факт. 1,13 м) (северо-восточная часть здания) (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.7.1.13, п.7.2.5 СП1.13130); на дверях лестничной клетки поэтажно отсутствуют приспособления для самозакрывания (ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.2.7 СП 1.13130); перед эвакуационным выходом (первый этаж, южная сторона) установлены жалюзи, которые визуально закрывают двери и световой оповещатель «Выход» (пп. «ж» п.23, п.33, пп. «б» п.36 ППР в РФ); в торговом зале на первом этаже ширина основного эвакуационного прохода менее 2 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); в лестничной клетке (с подвального этажа, северо-восточная часть здания) лестничный марш не имеет поручни (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п.7.1.2 СП 1.13130); лестничный марш не имеет поручни (с подвального этажа, северная часть здания) (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п.7.1.2 СП 1.13130). Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в торговом центре, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Просит суд возложить обязанность на ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать здание (по адресу: 

<

адрес>) автоматической системой пожаротушения; оборудовать лестницу 2-го типа в здании, соединяющая более двух этажей, двумя эвакуационными лестничными клетками, а также оборудовать помещение, в котором должна располагаться лестница 2-го типа и отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа; обозначить направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; укомплектовать пожарный кран (1-ый этаж, южная сторона) внутреннего противопожарного водопровода ручным пожарным стволом; произвести реконструкцию так, чтобы в торговом зале на втором этаже ширина основных эвакуационных проходов была не менее 2,5 м.; произвести реконструкцию так, чтобы ширина эвакуационных выходов (дверей) ведущих в лестничную клетку в подвальном, первом, втором и третьем этажах была не менее 1,2 м; установить на дверях лестничной клетки поэтажно приспособления для самозакрывания; демонтировать перед эвакуационным выходом (первый этаж, южная сторона) жалюзи, которые визуально закрывают двери и световой оповещатель «Выход»; произвести реконструкцию так, чтобы в торговом зале на первом этаже ширина основного эвакуационного прохода была не менее 2 м.; оборудовать лестничный марш в лестничной клетке (с подвального этажа, северо-восточная часть здания) поручнями.

В судебном заседании ответчик ФИО1 пояснил суду, что согласен с исковыми требованиями прокурора, готов в ближайшее время устранить выявленные нарушения.

В судебном заседании представитель Отдела надзорной деятельности Кавказского района пояснил суду, что просит удовлетворить требования прокурора.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, суд считает; что исковые требования прокурора Кавказского района в интересах неопределенного круга лиц подлежат удовлетворению, по следующим основаниям:

Прокуратурой района совместно с ОНД и ПР Кавказского района проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в деятельности торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно статьи 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.В соответствии со статьей 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров и т.д. 

Статьями 38-39 названного Закона установлена ответственность за нарушение законодательства о пожарной безопасности.

Во исполнение вышеназванного закона МЧС России утверждены Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Так, в ходе проведенной проверки торгового центра, расположенного по адресу: 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: здание магазина не оборудовано автоматической системой пожаротушения (ч.10 ст.83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ; п.А.4, п.А.10, п.10.3 табл. А1 прилож. А СП 5.13130); в здании, где применена лестница 2-го типа (внутренняя открытая лестница), соединяющая более двух этажей, отсутствуют две эвакуационные лестничные клетки, а также помещение, в котором должна располагаться лестница 2-го типа и отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа (ч1,2 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЭ; п.7.1.16, 7.2.1 СП1.13130); не обозначено направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.5 5 ППР в РФ); пожарный кран (1-ый этаж, южная сторона) внутреннего противопожарного водопровода не укомплектован ручным пожарным стволом (п.57 ППР в РФ); в торговом зале на втором этаже ширина основных эвакуационных проходов менее 2,5 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЭ; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); ширина эвакуационных выходов (дверей) ведущих в лестничную клетку в подвальном, первом, втором и третьем этажах менее 1,2 м (факт. 1,13 м) (северо-восточная часть здания) (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2208 № 123-ФЭ; п.7.1.13, п.7.2.5 СП1.13130); на дверях лестничной клетки поэтажно отсутствуют приспособления для самозакрывания (ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 4.2.7 СП 1.13130); перед эвакуационным выходом (первый этаж, южная сторона) установлены жалюзи, которые визуально закрывают двери и световой оповещатель «Выход» (пп. «ж» п.23, п.33, пп. «б» п.36 ППР в РФ); в торговом зале на первом этаже ширина основного эвакуационного прохода менее 2 м. (ч.1, 2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п. 7.2.4 СП 1.13130.2009; п. 33 ППР в РФ); в лестничной клетке (с подвального этажа, северо-восточная часть здания) лестничный марш не имеет поручни (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п.7.1.2 СП 1.13130); лестничный марш не имеет поручни (с подвального этажа, северная часть здания) (ч.1,2 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-Ф3; п.7.1.2 СП 1.13130).

Невыполнение указанных требований закона может повлечь невозможность обеспечения безопасности граждан и привести к причинению вреда их жизни и здоровью. Указанные нарушения законодательства о пожарной безопасности могут привести к чрезвычайным ситуациям, возгораниям, и ставят под угрозу безопасное пребывание людей в торговом центре, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Указанные обстоятельства в соответствии со ст.45 ГПК РФ позволяют прокурору обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц.

Суд, при таких обстоятельствах, считает возможным удовлетворить заявленные прокурором Кавказского района требования.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 196, ст. 199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить иск прокурора Кавказского района к ФИО1, третье лицо: Отдел надзорной деятельности и ПР Кавказского района о понуждении к устранению нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Возложить обязанность на ФИО1 выполнить мероприятия по устранению имеющихся нарушений законодательства о пожарной безопасности, а именно: оборудовать здание (по адресу: 

<

адрес>) автоматической системой пожаротушения; оборудовать лестницу 2-го типа в здании, соединяющая более двух этажей, двумя эвакуационными лестничными клетками, а также оборудовать помещение, в котором должна располагаться лестница 2-го типа и отделяться от примыкающих к нему коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа; обозначить направление движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения; укомплектовать пожарный кран (1-ый этаж, южная сторона) внутреннего противопожарного водопровода ручным пожарным стволом; произвести реконструкцию так, чтобы в торговом зале на втором этаже ширина основных эвакуационных проходов была не менее 2,5 м.; произвести реконструкцию так, чтобы ширина эвакуационных выходов (дверей) ведущих в лестничную клетку в подвальном, первом, втором и третьем этажах была не менее 1,2 м; установить на дверях лестничной клетки поэтажно приспособления для самозакрывания; демонтировать перед эвакуационным выходом (первый этаж, южная сторона) жалюзи, которые визуально закрывают двери и световой оповещатель «Выход»; произвести реконструкцию так, чтобы в торговом зале на первом этаже ширина основного эвакуационного прохода была не менее 2 м.; оборудовать лестничный марш в лестничной клетке (с подвального этажа, северо-восточная часть здания) поручнями.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции в течение месяца со дня принятия решения суда через Кропоткинский городской суд.

Председательствующий