Дело № 2-855/2025

УИД 59RS0029-01-2025-001071-32

РЕШЕНИЕ

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Нытва 01 декабря 2025 года

Нытвенский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Пищиковой Л.А.,

при секретаре Дульцевой Е.А.,

с участием представителя истца – помощника прокурора Нытвенского района Бурлакова О.В.,

представителя соответчика МБОУ «Благоустройства» ФИО3, действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы гражданского дела по иску Прокурора Нытвенского района Пермского края, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации Нытвенского муниципального округа и Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности,

у с т а н о в и л:

Прокурор Нытвенского района, действующий в интересах неопределенного круга лиц, с учетом уточнения исковых требований, обратился в суд с иском о возложении обязанности на администрацию Нытвенского муниципального округа Пермского края устранить нарушения требований законодательства о пожарной безопасности в срок до 31.12.2026, а именно в административном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> путем проведения следующих мероприятий:

- обеспечить хранение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в общих коридорах в соответствии с п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- провести огнезащитные работы деревянных строительных конструкций кровли в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- провести эксплуатационные испытания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты наружной открытой металлической лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания в соответствии с п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обустроить объект защиты в общих коридорах светильниками эвакуационного освещения в соответствии с п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обеспечить эксплуатацию в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа лампы освещения с защитным плафоном в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа при перепаде высот исключить перепад высот в соответствии с п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обеспечить эксплуатацию (убрать горючие материалы: стулья, коробки) чердачного помещения в соответствии с п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обеспечить в тамбуре эвакуационного выхода из подвального помещения эксплуатацию светильников с защитными плафонами в соответствии с п.35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

В обоснование требований указано, что прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в здании администрации Нытвенского муниципального округа, по адресу: 

<

адрес>. По результатам проверки установлены следующие нарушения:

- не представлены документы о назначении ответственного лица за соблюдение требований пожарной безопасности, что противоречит п. 4 Правил;

- не представлены документы о проведении инструктажа по пожарной безопасности с работниками учреждения, что не соответствует п.3 Правил;

- в отношении объекта защиты не представлена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений на объекте защиты, что противоречит п.2 Правил;

- на объекте защиты не ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с занесением результатов проверки (огнезащитная обработка; системы АПС и СОУЭ; первичных средств пожаротушения; средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара), что противоречит п.п. 17.1, 30 Правил;

- не проводится обслуживание систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ, последняя запись в журнале от 26.12.2023, что противоречит п. 54 Правил;

- на объекте допускается эксплуатация первичных средств пожаротушения (огнетушителей) с истекшим сроком зарядки, что противоречит п.60 Правил;

- допускается размещение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в общих коридорах на полу, что противоречит п. 409 Правил;

- на объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая проведение огнезащитных работ деревянных строительных конструкций кровли, а именно: договор, лицензия организации, проводившей огнезащитную обработку, акт приемки выполненных работ, паспорт на огнезащитный состав, сертификат соответствия огнезащитного состава, инструкция по применению огнезащитного состава, что противоречит п.13 Правил;

- наружная открытая металлическая лестница, предназначенная для эвакуации людей из здания не подвергнута эксплуатационным испытаниям (1 раз в 5 лет) с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что противоречит, п.17 Правил;

- на объекте защиты в общих коридорах отсутствуют светильники эвакуационного освещения, что противоречит п.37 Правил;

- в общем коридоре первого этажа допускается размещение мебели и бытовой техники, что противоречит п.27 Правил;

- в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа допускается эксплуатация лампы освещения без защитного плафона, что противоречит п.35 Правил;

- на дверях, отделяющих общий коридор первого этажа от марша лестничной клетки, неисправны устройства для самозакрывания, дверь зафиксирована в открытом положении, что противоречит п.27 Правил;

- в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа при перепаде высот допускается устройства порога, при этом не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6 или лестница с числом ступеней не менее трех, что противоречит п.27 Правил;

- в общем коридоре второго этажа допускается размещение мебели и бытовой техники, что противоречит п.27 Правил;

- на дверях, отделяющих общий коридор второго этажа от марша лестничной клетки, неисправны устройства для самозакрывания, дверь зафиксирована в открытом положении, что противоречит п.27 Правил.

- на дверях, отделяющих общий коридор третьего этажа от марша лестничной клетки, отсутствуют устройства для самозакрывания, дверь зафиксирована в открытом положении, что противоречит п.27 Правил;

- допускается размещение мебели на лестничной клетке третьего этажа, что препятствует эвакуации из актового зала, что противоречит п.27 Правил.

- в чердачном помещении допускается хранение горючих материалов, что противоречит п.16 Правил;

- в тамбуре эвакуационного выхода из подвального помещения допускается складирование горючих материалов, что противоречит п.16 Правил;

- в тамбуре эвакуационного выхода из подвального помещения допускается эксплуатация светильников без защитных плафонов, что противоречит п.35 Правил.

По изложенным нарушениям прокуратурой района 30.04.2025 внесено представление. Согласно ответу нарушения требований пожарной безопасности нашли свое подтверждение, выявленные нарушения планируется устранить не позднее 4 квартала 2026 года, ориентировочная стоимость проведения работ - 201 500 рублей.

Учитывая, что в настоящее время стоимость, необходимый объем и источники финансирования не определены, целесообразно установить срок для добровольного устранения нарушений 31.12.2026. Таким образом, администрацией Нытвенского муниципального округа не принято достаточных мер к обеспечению пожарной безопасности административного здания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, что нарушает права граждан, ставит под угрозу жизнь и здоровье посетителей здания администрации.

06.08.2025 к участию в деле в качестве соответчика привлечено МБУ «Благоустройство», в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено Финансовое управление администрации Нытвенского муниципального округа.

В судебном заседании помощник прокурора Нытвенского района Бурлаков О.В. уточненные требования поддержал, пояснил, что проведено совместное обследование объекта, часть нарушений устранено, в связи с чем не поддерживает требования по п.5, 7, 8 просительной части уточненного искового заявления. Руководствуясь объемом, сложностью работ, заявленный срок для устранения нарушений является целесообразным. Представление прокурора внесено в апреле 2025 года, ответчику было известно о нарушениях пожарной безопасности. Обязанности по выполнению соответствующих мероприятий необходимо возложить на МБУ «Благоустройство» и администрацию Нытвенского муниципального округа.

Представитель ответчика администрации Нытвенского муниципального округа ФИО4 в судебное заседание не явилась, извещена надлежащим образом, просит рассмотреть дело в ее отсутствие, настаивает на возражениях, направленных ранее (л.д.41-42), просит исключить из уточненного иска пункты, касающиеся светильников, ламп освещения с защитными плафонами, уборку чердачного помещения от горючих материалов, т.к. пункты исполнены.

Представитель соответчика МБОУ «Благоустройства» ФИО3 в судебном заседании согласен с оставшимися требованиями, которые поддержал прокурор. При этом дополнительно пояснил, что по п.1 требований - нарушения возможно устранить самостоятельно. По п.2, п.3 необходимо привлекать специальную организацию, проводить аукцион. По п.4, п.6 необходимо проводить работы по договору, просит продлить срок для устранения нарушений. За устранение нарушений отвечает собственник имущества, т.е. администрация.

Представитель третьего лица Финансового управления администрации Нытвенского муниципального округа в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, возражений не представлено, ранее заявлено о рассмотрении дела без участия.

Представитель третьего лица 21 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нытвенскому и Оханскому городским округам в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом, возражений по иску не представил.

Суд, заслушав стороны, изучив материалы дела, приходит к следующему.

В качестве способа защиты гражданского права ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

Общие правовые вопросы регулирования в области обеспечения пожарной безопасности, отношения между учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, между общественными объединениями, должностными лицами и гражданами определяются Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Согласно ст.1 ФЗ от 21.12.1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», обязательные требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности.

Согласно статье 3 названного закона основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно требованиям ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной безопасности, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использование не по назначению.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, которые устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

В п.2 Правил предусмотрено, что в отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты.

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год (п.13 Правил).

Согласно п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, на объектах защиты запрещается:

б) использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Руководители организаций: б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений кровель с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17 Правил).

Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты (п.17(1) Правил).

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты (п.30 Правил).

Согласно п.27 Правил, при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

б) размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир;

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Запрещается: в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами (п.35 Правил).

Пунктом 37 правил предусмотрено, что запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности, а также планов эвакуации людей при пожаре.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Согласно п.54 Правил, на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, технических средств, функционирующих в составе систем противодымной вентиляции, и автоматических установок пожаротушения, эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), или при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации.

Руководитель организации обеспечивает объект защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Согласно п.409 Правил, огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц.

Из материалов дела следует, что 21 ОНДиПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам проведена проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в здании администрации Нытвенского муниципального округа по адресу: 

<

адрес>. В результате проверки были выявлены нарушения требований пожарной безопасности (л.д.12-17).

Согласно справке 21 ОНДиПР по Нытвенскому и Оханскому городским округам по дополнительному осмотру помещений здания администрации по адресу 

<

адрес>, от 22.09.2025, фотоматериалам имеются не устраненные нарушения требований пожарной безопасности, перечисленные в исковом заявлении (л.д.85-91).

Выпиской из ЕГРН подтверждается, что здание по адресу: 

<

адрес>, находится в оперативном управлении МБУ «Благоустройство» с 09.08.2022, собственником является Нытвенский муниципальный округ с 28.10.2021 (л.д.18-20).

30.04.2025 прокуратурой района главе администрации Нытвенского муниципального округа внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности (л.д.21-29).

На представление 29.05.2025 сообщается, что для устранения нарушений МБУ «Благоустройство» составлен план со сроками устранения выявленных нарушений. Ответственным сотрудником за противопожарную безопасность здания по адресу: 

<

адрес>, является начальник административно-хозяйственного отдела МБУ «Благоустройство» ФИО2. Привлечение к дисциплинарной ответственности не представляется возможным в связи с нахождения сотрудника в очередном отпуске с 12.05.2025 по 30.05.2025. После выхода из отпуска к ФИО2 будут приняты меры дисциплинарного взыскания. Приказ о наказании будет направлен дополнительно (л.д.30-34). Представлен план устранения нарушений с указанием сроков (л.д.35-36).

В материалах дела имеется технический паспорт здания по адресу 

<

адрес>, по состоянию на 17.01.1990, год постройки здания – 1965 г., в 1987 г. - реконструкция (л.д.65-70); договор об оказании услуг технического обслуживания № от 12.12.2024, заключенный между ИП ФИО1 и МБУ «Благоустройство», на оказание услуг (работ) по техническому обслуживанию установок автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, в т.ч. по адресу: 

<

адрес> (л.д.77-79); копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в нежилом административном здании по адресу: 

<

адрес>, начат 01.01.2025 (л.д.102-104); акт на обслуживание пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре к договору № за январь-август (л.д.105-112); договор розничной торговли № от 21.10.2025 на приобретение огнетушителей в количестве 10 штук, товарная накладная (л.д.113-115); фотографии светильников с защитными плафонами, чердачного помещения по адресу: 

<

адрес> (л.д.118-123).

Согласно акту осмотра территории от 18.11.2025, установлено, что требования прокуратуры района выполнены: в части проведения обслуживания систем противопожарной защиты АПС и СОУЭ, обеспечив исправное состояние указанных средств, в соответствии с п. 54 Правил противопожарного режима в РФ; обеспечения объекта защиты пригодными к эксплуатации первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с п.60 Правил противопожарного режима в РФ; обеспечения на дверях, отделяющих общий коридор первого этажа от марша лестничной клетки, исправность устройства для самозакрывания в соответствии с п.27 Правил противопожарного режима в РФ; обеспечения эксплуатации (убрать горючие материалы) тамбура эвакуационного выхода из подвального помещения в соответствии с п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479; остальные требования не выполнены (л.д.128-129).

Распоряжением администрации Нытвенского городского округа № от 23.06.2021 утвержден Устав МБУ «Благоустройство» (л.д.44-60). Согласно п.1.2 Устава, учредителем, также собственником имущества является муниципальное образование «Нытвенский городской округ». Предметом деятельности учреждения является, в т.ч. содержание и ремонт муниципального имущества, предоставленного учреждению в оперативное управление, аренду или на ином законном основании (п.2.2.6). Основными видами деятельности учреждения является: в т.ч. заключение контрактов (договоров) на предоставление пожарной, вневедомственной охраны, проведение ремонтов (п.3.1.6).

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в административном здании по адресу: 

<

адрес>, была проведена проверка по соблюдению требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлен ряд нарушений; прокурором района внесено представление об устранении нарушений.

Нарушения требований пожарной безопасности ответчиками частично устранены, в частности: обеспечена эксплуатация в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа лампы освещения с защитным плафоном; обеспечена эксплуатация (убрать горючие материалы: стулья, коробки) чердачного помещения; обеспечена в тамбуре эвакуационного выхода из подвального помещения эксплуатация светильников с защитными плафонами. Остальные мероприятия, заявленные в иске, не проведены.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что нарушения требований пожарной безопасности противоречат требованиям действующего законодательства, создают угрозу безопасности жизни и здоровью людей, могут привести при пожаре (чрезвычайной ситуации) к массовой гибели, травмированию людей, таким образом, существенно влияют на безопасность нахождения людей в здании администрации.

При этом обязанность по выполнению требований о пожарной безопасности лежит на Администрации Нытвенского муниципального округа, на которую как на орган местного самоуправления возложены полномочия по решению вопросов местного значения в границах муниципального округа, и МБУ «Благоустройство», которое создано в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления.

Таким образом, требования прокурора Нытвенского района суд признает обоснованными и подлежащими удовлетворению частично, то есть в части возложения обязанности на Администрацию Нытвенского муниципального округа и МБУ «Благоустройство» организовать мероприятия по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в срок в административном здании по адресу: 

<

адрес>: обеспечить хранение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в общих коридорах в соответствии с п.409 Правил противопожарного режима в РФ; провести огнезащитные работы деревянных строительных конструкций кровли в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима в РФ; провести эксплуатационные испытания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты наружной открытой металлической лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания в соответствии с п.17 Правил противопожарного режима в РФ; обустроить объект защиты в общих коридорах светильниками эвакуационного освещения в соответствии с п.37 Правил противопожарного режима в РФ; в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа при перепаде высот исключить перепад высот в соответствии с п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

В остальной части требования удовлетворению не подлежат в виду их исполнения ответчиками до принятия судом решения.

С учетом мнения представителей сторон и объема предстоящих работ, атак же с учетом характера работ, выполнение которых влияет на безопасность жизни и здоровья неопределенного круга лиц, пребывающих в здании, суд полагает необходимым установить срок для устранения нарушений до 01.12.2026. Установленный судом срок с учетом требования разумности объективно позволит ответчикам исполнить решение суда.

Судом рассмотрен иск в пределах заявленных требований, с учетом представленных сторонами доказательств, которые оценены в их совокупности, с учетом их относимости и допустимости, в соответствии с требованиями части 1 ст.56, ст.ст.59,60,67,196 Гражданского процессуального кодекса Российской федерации.

Руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального Кодекса Российской Федерации,

решил:

Исковые требования Прокурора Нытвенского района Пермского края действующего в интересах неопределенного круга лиц, об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить частично.

Обязать Администрацию Нытвенского муниципального округа Пермского края и Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство» организовать мероприятия по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности в срок до 31.12.2026, а именно в административном здании, расположенном по адресу: 

<

адрес> путем проведения следующих мероприятий:

- обеспечить хранение первичных средств пожаротушения (огнетушителей) в общих коридорах в соответствии с п.409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- провести огнезащитные работы деревянных строительных конструкций кровли в соответствии с п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- провести эксплуатационные испытания с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты наружной открытой металлической лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания в соответствии с п.17 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обустроить объект защиты в общих коридорах светильниками эвакуационного освещения в соответствии с п.37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа при перепаде высот исключить перепад высот в соответствии с п.27 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

Отказать Прокурору Нытвенского района Пермского края действующего в интересах неопределенного круга лиц в удовлетворении требований к администрации Нытвенского муниципального округа и Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» в части организации следующих мероприятий по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности:

- обеспечить эксплуатацию в тамбуре эвакуационного выхода первого этажа лампы освещения с защитным плафоном в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обеспечить эксплуатацию (убрать горючие материалы: стулья, коробки) чердачного помещения в соответствии с п.16 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- обеспечить в тамбуре эвакуационного выхода из подвального помещения эксплуатацию светильников с защитными плафонами в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479.

Решение может быть обжаловано в Пермский краевой суд через Нытвенский районный суд Пермского края в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Л.А. Пищикова

Мотивированное решение изготовлено 15 декабря 2025 года.