Дело № 2-367/2024

УИД 42RS0011-01-2023-003168-35

РЕШЕНИЕ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Ленинск-Кузнецкий 29 января 2024 года

Ленинск-Кузнецкий городской суд Кемеровской области

в составе председательствующего судьи Лавринюк Т.А.,

при секретаре Апариной К.О.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, в порядке ст.45 ГПК РФ, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» о понуждении к совершению действий, 

У С Т А Н О В И Л:

Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, в порядке ст.45 ГПК РФ, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц, с учетом уточнения, обратился в Ленинск-Кузнецкий городской суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» о понуждении к совершению действий. 

Требования мотивированы тем, что Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли в апреле 2023 проведена проверка исполнения законодательства в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в ООО «Шахта Сибирская». Согласно свидетельству о регистрации опасных производственных объектов от 

<

дата> 

<

номер>, выданному Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ООО «Шахта Сибирская» эксплуатирует опасный производственный объект - шахта угольная, регистрационный 

<

номер> 

<

номер>, дата регистрации 

<

дата>, I класса опасности. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства в области промышленной и пожарной безопасности. На Предприятии не введены в состав многофункциональной системы безопасности: системы контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок, системы контроля запыленности воздуха и пылевых отложений, системы контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках. Предприятием эксплуатируется здание подстанции № 15 с невыполненными мероприятиями, установленными в рамках экспертизы Промышленной безопасности (далее - ЭПБ) от 

<

дата> 

<

номер>. Согласно заключению ЭПБ Предприятию необходимо выполнить следующие мероприятия по устранению дефектов и повреждений здания: 2.1. Демонтировать старый и выполнить новый наружный отделочный слой цокольной части кирпичной стены (несущая стена А-Г/3); 2.2. Устранить причину замачивания; выполнить ремонт кирпичной стены высокопрочными ремонтными смесями (несущая стена А/2-3); 2.3. Выполнить ремонт кирпичной стены высокопрочными ремонтными смесям (несущая стена Г/1-2); 2.4. Устранить причину замачивания; очистить поверхность железобетонных плит покрытия от продуктов коррозии; обработать растворами проникающего действия; демонтировать старый и выполнить новый внутренний отделочный слой кирпичных стен (несущие стены и плиты покрытия (А-Б/2-3,В-Г/2-3); 2.5. Разобрать и реализовать рабочую документацию на усиление плитной части железобетонных плит покрытия (плиты покрытия А-Б/2-3); 2.6. Восстановить продольное ребро и плитную часть железобетонной плиты покрытия мелкозернистым бетоном (плита покрытия А-Б/2-3); 2.7. Выполнить ремонт продольного ребра железобетонной плиты покрытия высокопрочными ремонтными смесями (плита покрытия В/2-3); 2.8. Устранить причину замачивания; выполнить ремонт кирпичных стен вентиляционного канала высокопрочными ремонтными смесями (кирпичная стена вентиляционного канала В-Г/1-2); 2.9. Устранить причину замачивания; очистить поверхность железобетонных плит покрытия вентиляционного канала от продуктов коррозии; обработать растворами проникающего действия (плита покрытия вентиляционного канала В-Г/1-3). Предприятием не реализованы проектные решения по оборудованию автоматической установкой пожарной сигнализации весовой промышленной площадки Восточных фланговых стволов и весовой промышленной площадки Южных наклонных стволов, предусмотренные проектной документацией «Техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Шахта Сибирская» в части противопожарной защиты горных выработок, зданий и сооружения». По фактам выявленных нарушений закона 28.04.2023 прокурором директору ООО «Шахта Сибирская» внесено представление об их устранении. Согласно информации от 26.05.2023, представленной Предприятием по результатам рассмотрения представления, ответчиком принимаются меры к устранению данных нарушений закона. Согласно дополнительной информации директора ООО «Шахта Сибирская» от 18.09.2023 следует, что в целях выполнения мероприятий, установленных ЭПБ от 11.04.2019 № 68-ЗС-07455-2019 (здание подстанции № 15), произведен частичный ремонт, срок окончательного устранения дефектов и повреждений 01.12.2023. Работы по оснащению автоматической установкой пожарной сигнализации весовой промышленной площадки Восточных фланговых стволов планируется произвести до 01.12.2023. Монтаж автоматической установкой пожарной сигнализации весовой промышленной площадки Южных фланговых стволов планируется произвести по окончанию строительства объектов технологического комплекса Южных наклонных стволов. Произведена корректировка проекта МФСБ с разработкой графика ввода необходимых систем в срок до 3-4 квартала 2024 года. 

В силу требований абзацев 2, 11, 14 части 1 статьи 9 Федерального закона Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), согласно которым организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана: соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов в области промышленной безопасности; обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте в установленном порядке.

В соответствии с требованиями статьи 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384), согласно которой безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - строительство) и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации и сноса.

В соответствии с положениями статьи 7 Федерального закона № 384, согласно которой строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

В силу требований части 1 статьи 36 Федерального закона № 384, согласно которой безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

В силу требований части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), согласно которой пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 83 Закона № 123-ФЗ, согласно которой автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.

В силу требований пункта 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507 (далее – Правила безопасности в угольных шахтах), в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (далее – МФСБ).

В соответствии с требованиями пункта 23 Правила безопасности в угольных шахтах, МФСБ должна соответствовать требованиям в области промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления, информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование.

В соответствии с положениями пункта 4.4. Свода правил СП 486.1311500 «Системы противопожарной защиты. перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500), согласно которого в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; лестничных клеток; тамбуров и тамбур-шлюзов; чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). В лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.

При этом, несмотря не требования прокурора, ответчиком до настоящего времени не выполнены мероприятия по устранению выявленных нарушений закона, которые вместе с тем непосредственно влияют на промышленную и пожарную безопасность Предприятия.

С учетом объема требуемых работ и влияния их выполнения на промышленную, пожарную безопасность и безопасность труда работников Предприятия полагает, необходимым установить срок для выполнения работ по введению в состав МФСБ необходимых систем до 01.07.2024, для выполнения мероприятий по ЭПБ здания подстанции № 15 до 31.01.2024, для оснащения весовой промышленной площадки Восточных фланговых стволов автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации до 31.01.2024, для оснащения весовой промышленной площадки Южных фланговых стволов автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации до 01.07.2024. Более длительные сроки устранения указанных нарушений, недопустимы, так как влекут нарушение требований промышленной, пожарной безопасности и прав работников шахты на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности.

С учетом вышеизложенного, невыполнение в полном объеме требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности ведет к нарушению конституционного права граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности (часть третья статьи 37 Конституции Российской Федерации). 

В январе 2024 года в Кемеровскую межрайонную прокуратуру по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли от ООО «Шахта Сибирская» поступила информация и подтверждающие документы о частичном выполнении мероприятий по устранению нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также информация об обосновании реальных сроков выполнения мероприятий по устранению нарушений законодательства о промышленной и пожарной безопасности.

На основании изложенного, в соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ, Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, с учетом уточнения требований, просит обязать ООО «Шахта Сибирская» ввести в состав многофункциональной системы безопасности: системы контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок, системы контроля запыленности воздуха и пылевых отложений, системы контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках, в срок до 31.12.2024. Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации весовую промышленной площадки Южных наклонных стволов, в срок до 01.07.2024.

В судебном заседании помощник Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, ФИО1, уточенные исковые требования поддержал в полном объеме.

Представитель ответчика ООО «Шахта Сибирская» ФИО2, действующий на основании доверенности, уточненные исковые требования Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли о понуждении ООО «Шахта Сибирская» к совершению действий, а именно, об обязании ООО «Шахта Сибирская» ввести в состав многофункциональной системы безопасности: системы контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок, системы контроля запыленности воздуха и пылевых отложений, системы контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках, в срок до 31.12.2024; оборудовании автоматической установкой пожарной сигнализации весовую промышленной площадки Южных наклонных стволов, в срок до 01.07.2024, признал в полном объеме. Последствия признания иска представителю ответчика разъяснены и понятны. Представил письменное заявление о признании указанных исковых требований, директором ООО «Шахта Сибирская» ФИО3, которое приобщено к материалам дела. Оснований сомневаться в добровольности признания иска представителем ответчика при отсутствии с его стороны оспаривания обстоятельств, изложенных в исковом заявлении, а также в том, что представитель ответчика не заблуждается относительно последствий такого признания иска, у суда нет. Представителю ответчика разъяснены положения ч.3 ст.173 ГПК РФ, устанавливающие, что последствия признания исковых требований и принятие его судом представляют собой завершающую стадию судебного процесса, результатом которой является судебное решение, принятое в пользу другой стороны без исследования фактических обстоятельств дела. 

В судебном заседании представитель третьего лица Ленинского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора ФИО4, действующий на основании доверенности, пояснил, что считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Суд, выслушав представителя истца, представителя ответчика, признавшего исковые требования, с учетом мнения представителя третьего лица, исследовав письменные материалы дела, считает исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч.1 ст.45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

В соответствии с ч.1 ст.39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. 

При разрешении вопроса о возможности принять признание иска ответчиком в соответствии с положениями ч. 2 ст.39 ГПК РФ суд разрешает вопрос, не противоречит ли такое признание иска закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ч.1 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон № 116-ФЗ), организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана, соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

соблюдать требования обоснования безопасности опасного производственного объекта (в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 3 настоящего Федерального закона);

обеспечивать проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проводить диагностику, испытания, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384), согласно которой безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и сооружениями процессов проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса) обеспечивается посредством установления соответствующих требованиям безопасности проектных значений параметров зданий и сооружений и качественных характеристик в течение всего жизненного цикла здания или сооружения, реализации указанных значений и характеристик в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее - строительство) и поддержания состояния таких параметров и характеристик на требуемом уровне в процессе эксплуатации, консервации и сноса.

В соответствии со ст.7 Федерального закона № 384, строительные конструкции и основание здания или сооружения должны обладать такой прочностью и устойчивостью, чтобы в процессе строительства и эксплуатации не возникало угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений в результате: 1) разрушения отдельных несущих строительных конструкций или их частей; 2) разрушения всего здания, сооружения или их части; 3) деформации недопустимой величины строительных конструкций, основания здания или сооружения и геологических массивов прилегающей территории; 4) повреждения части здания или сооружения, сетей инженерно-технического обеспечения или систем инженерно-технического обеспечения в результате деформации, перемещений либо потери устойчивости несущих строительных конструкций, в том числе отклонений от вертикальности.

Согласно ч.1 ст.36 Федерального закона №384, безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

В силу ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных настоящим Федеральным законом, а также одного из следующих условий: выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи.

В соответствии с ч.1 ст.83 Закона № 123-ФЗ, автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 2) устройством для контроля работоспособности установки; 3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключением установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителями), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факторов пожара.

В силу требований пункта 22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах», утвержденных приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 507 (далее – Правила безопасности в угольных шахтах), в горных выработках шахты, надшахтных зданиях и сооружениях должен быть оборудован комплекс систем и средств, обеспечивающий организацию и осуществление безопасности ведения горных работ, контроль и управление технологическими и производственными процессами в нормальных и аварийных условиях. Системы и средства данного комплекса должны быть объединены в многофункциональную систему безопасности (далее – МФСБ).

В соответствии с требованиями пункта 23 Правила безопасности в угольных шахтах, МФСБ должна соответствовать требованиям в области промышленной безопасности и технического регулирования, обеспечения единства средств измерений и стандартов на взрывозащищенное электрооборудование, автоматизированные системы управления, информационные технологии, измерительные системы и газоаналитическое оборудование.

В соответствии с положениями п.4.4. Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 486.1311500.2020), согласно которого в зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; лестничных клеток; тамбуров и тамбур-шлюзов; чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2). В лифтовых холлах и безопасных зонах предусматривается установка только СПС.

В материалах дела представлены доказательства, подтверждающие обоснованность заявленных истцом исковых требований, а именно: копия выписки из ЕГРЮЛ на ООО «Шахта Сибирская»; копия свидетельства о регистрации 

<

номер> ООО «Шахта Сибирская»; копия карты учета опасного производственного объекта; копия выкопировки из документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта «Шахта угольная» Многофункциональная система безопасности. Организационные решения. ИГТ.002000.060.00.000-АТХ; копия «Организационно-технические мероприятия по приведению ООО «Шахта Сибирская» в соответствии с требованием п.№22 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в угольных шахтах»; копия справки главного инженера ООО «Шахта Сибирская»; копия Перечня зданий и сооружений ООО «Шахта Сибирская»; копия выкопировки из Заключения 

<

номер> Экспертизы промышленной безопасности, регистрационный 

<

номер>; копия мероприятий по устранению замечаний, согласно заключения экспертизы 

<

номер>; копия выкопировки из документации на техническое перевооружение опасного производственного объекта ООО «Шахта Сибирская» в части противопожарной защиты горных выработок, зданий и сооружений (Проект противопожарной защиты) КПТ-ШС/22; копия объяснения нач. участка техкомплекса ООО «Шахта Сибирская»; копия представления Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли от 28.04.2023 

<

номер>; копия ответа ООО «Шахта Сибирская» от 26.05.2023; копия дополнительного ответа ООО «Шахта Сибирская» от 18.09.2023. 

Указанные документы, суд признает соответствующими требованиям ч. 3 ст.67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации по критериям относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Поскольку признание иска представителем ответчика не нарушает закон, права и интересы истца и иных лиц, то суд считает возможным принять признание иска.

В соответствии с ч. 3 ст.173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. 

В соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано лишь на признание иска и принятие его судом.

На основании изложенного, суд считает возможным принять признание иска ответчика и вынести решение об удовлетворении исковых требований.

В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ, п.3 ч.1 ст.333.19 НК РФ в доход местного бюджета с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в сумме 6 000 рублей, от уплаты которой истец в соответствии с действующим законодательством освобожден.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли, в порядке ст.45 ГПК РФ, в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц к Обществу с ограниченной ответственностью «Шахта Сибирская» о понуждении к совершению действий, удовлетворить.

Обязать ООО «Шахта Сибирская» (ИНН: 

<

***>) ввести в состав многофункциональной системы безопасности: системы контроля и управления средствами взрывозащиты горных выработок, системы контроля запыленности воздуха и пылевых отложений, системы контроля и управления средствами взрывозащиты в дегазационных трубопроводах и установках, в срок до 31.12.2024.

Оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации весовую промышленной площадки Южных наклонных стволов, в срок до 01.07.2024.

Взыскать с ООО «Шахта Сибирская» (ИНН: 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Кемеровской областной суд через Ленинск-Кузнецкий городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Мотивированное решение изготовлено 05.02.2024 года. 

Судья: подпись Т.А. Лавринюк

Подлинник документа находится в гражданском деле № 2-367/2024 Ленинск-Кузнецкого городского суда Кемеровской области.