Дело № 2-158/2020 

УИД 19RS0006-01-2020-000160-54

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 апреля 2020 года с. Бея

Бейский районный суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Плетневой Т.А.,

при секретаре Пискуновой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Бейского района Республики Хакасия в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с вышеуказанным иском к МБОУ «Бейская СОШИ», требования мотивировал тем, что прокуратурой Бейского района проведена проверка исполнения МБОУ «Бейская СОШИ» законодательства о пожарной безопасности, в результате которой выявлены нарушения. Просит суд обязать МБОУ «Бейская СОШИ» устранить в срок до 01.06.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: оборудовать помещение «гаража № 1» автоматической пожарной сигнализацией; борудовать помещение «гаража №2» автоматической пожарной сигнализацией; привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» план эвакуации первого этажа; оборудовать помещение «тамбура» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать помещение «тамбура №2» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода в спортивном зале административного здания школы; провести ремонт механизмов для самозакрывания дверей в лестничных маршах на втором этаже; отделить лаборантскую в кабинете физики от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить лаборантскую в кабинете химии от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» план эвакуации на третьем этаже; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. п. 460, 461 Правил противопожарного режима; провести проверку вентиляции, с составлением соответствующего акта; провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола; провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания, с составлением соответствующего протокола; разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; осуществить капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; осуществить капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; отделить складское помещение в подвале от помещений общественного назначения противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; обеспечить соединительные линии речевого и светового оповещения автоматическим контролем их работоспособности; разработать специальную программу по обучению мерам пожарной безопасности; представить декларацию пожарной безопасности.

Впоследствии прокурор Бейского района Республики Хакасия исковые требования уточнила, просила обязать ответчика устранить следующие нарушения законодательства в срок до 01.09.2020 г.: оборудовать помещение «гаража №1» автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать помещение «гаража №2» автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать помещение «тамбура» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; оборудовать помещение «тамбура №2» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); провести проверку вентиляции, с составлением соответствующего акта; провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания, с составлением соответствующего протокола; осуществить капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; осуществить капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; обеспечить соединительные линии речевого и светового оповещения автоматическим контролем их работоспособности. Следующие нарушения устранить в срок до 01.08.2020 г.: отделить лаборантскую в кабинете физики от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить лаборантскую в кабинете химии от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; отделить складское помещение в подвале от помещений общественного назначения противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; представить декларацию пожарной безопасности. В остальной части исковые требования оставить без изменения.

Помощник прокурора Бейского района Республики Хакасия Ерохин А.М. для участия в судебном заседании не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлен надлежащим образом, просит рассмотреть дело в его отсутствие.

От ответчика МБОУ «Бейская СОШИ» по должности директор ФИО1, в судебное заседание не явилась, предоставила суду заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие, признала исковые требования в полном объеме, указав, что последствия признания иска им разъяснены и понятны.

От третьего лица Управления образования администрации Бейского района Республики Хакасия представитель не явился, о дате, времени и месте рассмотрения дела уведомлены надлежащим образом.

Согласно ч. 3 ст. 38 ГПК РФ стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. 

В силу ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, если это не противоречит закону, и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Проверив материалы гражданского дела, суд находит заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц. 

Согласно п. 4 ст. 27, п. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества и государства, когда нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Согласно ч. 4 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая, что признание ответчиком МБОУ «Бейская СОШИ» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к МБОУ «Бейская СОШИ» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, суд полагает возможным принять признание ответчиком исковых требований.

При таких обстоятельствах, исковые требования прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к МБОУ «Бейская СОШИ» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности, подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Принять признание ответчиком Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» исковых требований прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности.

Исковое заявление прокурора Бейского района Республики Хакасия в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» об обязании устранения нарушений законодательства о пожарной безопасности удовлетворить.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» устранить в срок до 01.06.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности: 

- привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» план эвакуации первого этажа; 

- обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа эвакуационного выхода в спортивном зале административного здания школы;

- провести ремонт механизмов для самозакрывания дверей в лестничных маршах на втором этаже; 

- привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р.12.2.143-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» план эвакуации на третьем этаже; 

- разработать инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. п. 460, 461 Правил противопожарного режима; 

- провести эксплуатационные испытания ограждения на кровле здания, с составлением соответствующего протокола; 

- разработать исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта; 

- разработать специальную программу по обучению мерам пожарной безопасности. 

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» устранить в срок до 01.08.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности:

- отделить лаборантскую в кабинете физики от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; 

- отделить лаборантскую в кабинете химии от помещений общественного назначения противопожарной дверью 1-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; 

- отделить складское помещение в подвале от помещений общественного назначения противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI30; 

- представить декларацию пожарной безопасности.

Обязать Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бейская средняя общеобразовательная школа-интернат» устранить в срок до 01.09.2020 г. следующие нарушения пожарной безопасности:

- оборудовать помещение «гаража № 1» автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать помещение «гаража №2» автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать помещение «тамбура» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; 

- оборудовать помещение «тамбура №2» запасного выхода первого этажа автоматической пожарной сигнализацией; 

- провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

- провести проверку вентиляции, с составлением соответствующего акта;

- провести эксплуатационные испытания пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола; 

- осуществить капитальный ремонт (замену) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; 

- осуществить капитальный ремонт (замену) автоматической установки пожарной сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности; 

- обеспечить соединительные линии речевого и светового оповещения автоматическим контролем их работоспособности.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Хакасия через Бейский районный суд в течение месяца со дня принятия мотивированного решения.

Судья Т.А. Плетнева 

Резолютивная часть решения объявлена 06.04.2020 г. 

Мотивированное решение изготовлено 13.04.2020 г.