Дело № 5-120/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

20 ноября 2018 года с.Поспелиха 

Судья Поспелихинского районного суда Тарахова Г.П., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» (далее- АО «СК Алтайкрайэнерго») юридический адрес: 

<

данные изъяты>, с участием представителей юридического лица ФИО1, действующего на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ и ФИО2, действующей на основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ в 10 час 00 мин при проведении мероприятия по контролю(надзору) в области соблюдения безопасности эксплуатации электрических энергоустановок выявлены нарушения обязательных норм и правил, а именно на КТП 10/0,4 кВ №, не имеющей ограждений и расположенной в 

<

адрес>, расстояние по вертикали от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей напряжением 10 кВ менее 4,5 м и для токоведущих частей напряжением 0,4 кВ менее 3,5м, обеспечивающей электроснабжение объектов 

<

адрес>, принадлежащей АО «СК Алтайкрайэнерго» (Поспелихинский УЭС), чем нарушены «Правила устройства электроустановок» глава 4.2 утв.приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ № - п.п.ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (Далее ПУЭ); п.п.1.6.2,1.6.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. Приказом Минэнерго РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (ПТЭЭСС). Дальнейшая эксплуатация КТП 10/0,4 №представляет угрозу жизни и здоровью людей.

Таким образом, юридическое лицо АО «СК Алтайкрайэнерго» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно - нарушение правил, эксплуатации электроустановок, что влечет наложение штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Представители юридического лица АО «СК Алтайкрайэнерго» вину юридического лица в совершении указанного правонарушения признали, пояснили, что в настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений.

Вина АО «СК Алтайкрайэнерго» в совершенном правонарушении подтверждается следующими доказательствами: актом проверки №/А-ОЗП-382 от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомлением о времени и месте составления протокола об административном правонарушении государственного инспектора Алтайского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением, фототаблицей, копией Устава АО «СК Алтайкрайэнерго», свидетельством о постановке на учет в налоговом органе Российской организации, копией паспорта на ТП-23-7-23, свидетельством о государственной регистрации права собственности юридического лица на линейное сооружение воздушная линия электропередачи напряжением 10кВ с отходящими линиями напряжением 0,4 кВ от ДД.ММ.ГГГГ. 

Судья учитывает, что ст. 9.1.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрен такой вид наказания, как административное приостановление деятельности и полагает, что в данном случае менее строгий вид административного наказания, чем административное приостановление деятельности юридического лица в части эксплуатации ТП-66-4-5, не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Учитывая характер совершенного правонарушения, сведения о юридическом лице, его имущественное (финансовое) положение, обстоятельства смягчающие ответственность: полное признание вины, отсутствие отягчающих обстоятельств, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясьст.3.1,3.2,4.1,4.3,23.1, 26.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

П О С Т А Н О В И Л :

Юридические лицо АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, определить наказание в виде административного приостановления деятельности юридического лица АО «Сетевая компания Алтайкрайэнерго» в части эксплуатации КТП 10/0,4 № на срок 1 сутки.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического прекращения эксплуатации КТП 10/0,4 № АО «СК Алтайкрайэнерго». 

Настоящее постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Судья Г.П. Тарахова