№ 2-893/2024 (УИД 61RS0044-01-2024-001045-25)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

17 сентября 2024 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Сенчевой Т.С.

при секретаре Атаманян В.Х.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» об устранении нарушений требований пожарной безопасности, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в Мясниковский районный суд Ростовской области с иском к МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», указав, что прокуратурой Мясниковского района в соответствии с полномочиями, предоставленными ст.ст. 21, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности в МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна». В ходе проведенной проверки выявлены нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности.

Так, в спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях (в отношении каждого здания, зданий либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке ланий и сооружений, расположенных по одному адресу), что является нарушением 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил № 1479);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз.3 п.54 Правил № 1479);

- при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации сверх стока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний указанного средства до их замены в установленном порядке (абз.4 п.54 Правил № 1479);

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается размещение предметов на путях эвакуации (спортивное оборудование) (пп.б п.27 Правил № 1479);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее- Федерального закона № 123-ФЗ);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной Эвакуационные пути и выходы» минимальная ширина эвакуационных выходов их помещений и здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек (ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- руководитель организации не организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые должны размещаться на видных местах (имеющийся план не соответствует требованиям нормативных документов) (п.5 Правил № 1479);

- на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей, а именно: в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1. 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в помещении зала при высоте лестниц более 45 см из сцены не предусмотрены ограждения с поручнями (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ);

- на объекте защиты на путях эвакуации и в зальных помещениях допускается применение декоративного материала - линолеум, при этом отсутствует техническая документация на примененный материал, в которой содержится информация о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (ч. 2 ст. 134 Федерального закона № 123-ФЗ).

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

...>:

- при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний указанного средства до их замены в установленном порядке (абз. 4 п. 54 Правил № 1479);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз. 3 п. 54 Правил № 1479);

- в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в зальном помещении кабельные линии системы пожарной сигнализации не закреплены к перекрытию. Имеются провисание от стен в поперечном направлении (ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ);

- в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.

Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в зальном помещении точечные пожарные извещатели не установлены непосредственно под перекрытием, а также не обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве (ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ).

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую пожарную сигнализацию, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз. 3 п. 54 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты в пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (абз. 2 п. 11 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 17.1 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п. 12 Правил № 1479);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации необходимо обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (исходные данные в представленном расчете риска не корректны и не отражены положения в наполняемости согласно нормативного документа, а именно: СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению») (п. 23 Правил № 1479).

По результатам проведенной проверки, 14.08.2023 года директору МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, но действенных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, не принято. На основании изложенного, прокурор Мясниковского района просил суд:

- обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;

- обязать МБУ ДО «Спортивная школа им. Ялтыряна» в течение 6 месяцев с момента поступления финансирования провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений. 

В судебном заседании помощник прокурора Мясниковского района Сенчева Т.С. поддержала заявленные требования, просила иск удовлетворить.

Представители ответчиков МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» и МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна» в суд не явились, о времени и месте слушания дела были извещены, направили в суд письменные заявления о признании исковых требований, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие представителей ответчиков.

Выслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований, руководствуясь признанием иска ответчиками, а также следующим.

В судебном заседании установлено, что прокуратурой Мясниковского района проведена проверка исполнения требований законодательства в МБУ ДО «СШ им. Ялтыряна».

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», в соответствии с которыми установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Федеральным законом от 22.07.2008 года № 123-Ф3 утвержден «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в соответствии с которым установлены общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии с ч.7 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за жизнь и здоровье обучающихся, а также за жизнь и здоровье работников образовательной организации.

В соответствии со ст.22 ТК РФ работодатель обязан обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

По результатам проведенной проверки в МБУ ДО «СШ им. Ялтыряна» выявлены следующие нарушения законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности:

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях (в отношении каждого здания, зданий либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке ланий и сооружений, расположенных по одному адресу), что является нарушением 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

- запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил № 1479);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз.3 п.54 Правил № 1479);

- при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний указанного средства до их замены в установленном порядке (абз.4 п.54 Правил № 1479);

- при эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов допускается размещение предметов на путях эвакуации (спортивное оборудование) (пп.б п.27 Правил № 1479);

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение" Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*» (ч.1 ст.53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной Эвакуационные пути и выходы» минимальная ширина эвакуационных выходов их помещений и здания менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек (ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- руководитель организации не организует разработку планов эвакуации людей таре, которые должны размещаться на видных местах (имеющийся план не соответствует требованиям нормативных документов) (п. 5 Правил № 1479);

- на объекте защиты при эксплуатации эвакуационных путей, а именно: в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 4.3.5 СП 1. 13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в помещении зала при высоте лестниц более 45 см из сцены не предусмотрены ограждения с поручнями (ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 53 Федерального закона № 123-ФЗ);

- на объекте защиты на путях эвакуации и в зальных помещениях допускается применение декоративного материала - линолеум, при этом отсутствует техническая документация на примененный материал, в которой содержится информация о показателях пожарной опасности этих материалов, приведенных в таблице 27 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ, а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними (ч.2 ст.134 Федерального закона № 123-ФЗ).

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний указанного средства до их замены в установленном порядке (абз. 4 п. 54 Правил № 1479);

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз. 3 п. 54 Правил № 1479);

- в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: п. 5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в зальном помещении кабельные линии системы пожарной сигнализации не закреплены к перекрытию. Имеются провисание от стен в поперечном направлении (ч. 2 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ);

- в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно п. 6.6.7 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», в зальном помещении точечные пожарные извещатели не установлены непосредственно под перекрытием, а также не обеспечено их устойчивое положение и ориентация в пространстве (ч. 6 ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ).

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- на объекте защиты не хранится техническая документация на автоматическую пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы (абз.3 п.54 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечивает размещение на объекте защиты в пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» (абз.2 п.11 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.17.1 Правил № 1479);

- руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (п.12 Правил № 1479);

- при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителю организации необходимо обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (исходные данные в представленном расчете риска не корректны и не отражены положения в наполняемости согласно нормативного документа, а именно: СП 505.1311500.2021 «Расчет пожарного риска. Требования к оформлению») (п. 23 Правил № 1479).

По результатам проведенной проверки, 14.08.2023 года директору МБУ ДО «Спортивная школа им. Ялтыряна» внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, но действенных мер, направленных на устранение выявленных нарушений, не принято.

Согласно ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Учитывая, что вышеуказанные нарушения, допущенные ответчиками, ущемляют охраняемые законом права и интересы неопределенного круга лиц, суд признает иск прокурора законным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МУ «Отдел образования 

<

адрес>» (ИНН №) и МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна» (ИНН №) удовлетворить.

Обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений, а именно:

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- утверждение инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях (в отношении каждого здания, ибо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке ланий и сооружений, расположенных по одному адресу);

- обеспечение свободного открывания изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из коридоров;

- обеспечение хранения на объекте защиты технической документации на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы;

- обеспечение ежегодного проведения испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

- ликвидацию предметов (спортивного оборудования) на эвакуационных путях, эвакуационных выходах;

- обеспечение аварийного освещения на объекте защиты на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- обеспечение ширины эвакуационных выходов из помещений и здания более 1,2 м;

- разработку планов эвакуации людей при пожаре, их размещение на видных местах;

- установку ограждения с поручнями на лестнице в помещении зала;

- обеспечение наличия технической документации на линолеум, применяемый в путях эвакуации и в зальных помещениях.

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечение ежегодного проведения испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

- обеспечение хранения на объекте защиты технической документации на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы;

- закрепление в зальном помещении кабельных линий системы пожарной сигнализации к перекрытию;

- установку в зальном помещении точечных пожарных извещателей непосредственно под перекрытием, обеспечению их устойчивого положения и ориентации в пространстве.

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечение на объекте защиты хранение технической документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы;

- обеспечение размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- обеспечение ведения и внесения информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечение проведения категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий;

- обеспечение соблюдения проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

Обязать МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна» в течение 6 (шести) месяцев с момента поступления финансирования провести мероприятия, направленные на устранение выявленных нарушений:

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях (в отношении каждого здания, ибо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке ланий и сооружений, расположенных по одному адресу);

- обеспечить свободное открывание изнутри без ключа запоров (замков) на дверях эвакуационных выходов из коридоров;

- обеспечить хранения на объекте защиты технической документации на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы;

- при эксплуатации автоматической установки пожарной сигнализации, сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации обеспечить ежегодное проведение испытаний указанного средства до их замены;

- ликвидировать предметы (спортивное оборудование) на эвакуационных путях, эвакуационных выходах;

- обеспечить аварийное освещение на объекте защиты на путях эвакуации в соответствии с требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

- обеспечить ширину эвакуационных выходов из помещений и здания более 1,2 м;

- разработать планы эвакуации людей при пожаре, их размещение на видных местах;

- установить ограждения с поручнями на лестнице в помещении зала;

- обеспечить наличие технической документации на линолеум, применяемый в путях эвакуации и в зальных помещениях.

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить ежегодное проведение испытаний автоматической установки пожарной сигнализации;

- обеспечить хранения на объекте защиты технической документации на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы, и результаты пусконаладочных испытаний указанной системы;

- закрепить в зальном помещении кабельные линии системы пожарной сигнализации к перекрытию;

- установить в зальном помещении точечные пожарные извещатели непосредственно под перекрытием, обеспечить их устойчивое положение и ориентацию в пространстве.

В спортивном зале МБУ ДО «СШ им. А.В. Ялтыряна», расположенном по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить на объекте защиты хранение технической документация на автоматическую установку пожарной сигнализации, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанной системы;

- обеспечить размещение на объекте защиты знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено»;

- обеспечить ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить проведение категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений производственного и складского назначения с обозначением их категорий;

- обеспечить соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) при эксплуатации эвакуационных путей и выходов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Даглдян М.Г.

Решение в окончательной форме изготовлено 30 сентября 2024 года.