Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

адрес> 22.04.2020 года.

Судья Всеволожского городского суда 

<

адрес> Римкевич С.А., рассмотрев материалы административного дела в отношении юридического лица: 

«ГТМ-Теплосервис» ИНН 

<

***>,ОГРН 

<

***>

Юридический адрес: 198260 Санкт-Петербург,ул Бурцева 

<

адрес> лит.А пом 10.Н.

с участием законного представителя _ФИО2

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.9.1 Кодекса Российской Федерации Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

У С Т А Н О В И Л:

Юридическое лицо допустило нарушение требований промышленной безопасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах, а именно:

Установлено, что в организации, при эксплуатации опасных производственных объектов «ГТМ-теплосервис», не соблюдаются требования промышленной безопасности, определенные Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», а именно:

ООО «ГТМ-теплосервис» осуществляет деятельность - эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>; Хапо-Ое; г.

<

адрес>. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", часть 12 ст. 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» от ДД.ММ.ГГГГ № 99-ФЗ).

ОПО per. № А19-10708-0002 - система теплоснабжения МО «Колтушское сельское поселение», III класс опасности - Котельная д. Старая:

- при эксплуатации технологических устройств не обеспечен мониторинг, техническое обслуживание, текущий ремонт ПРГ типа ПШГР-1 в объеме в соответствии с требованиями завода - изготовителя в связи с отсутствием в штате котельной персонала, допущенного к выполнению вышеуказанных газоопасных работ. На момент проверки, ДД.ММ.ГГГГ, обнаружена утечка газа в ПШГР-1, незамедлительные меры для устранения утечки со стороны руководства ООО «ГТМ- теплосервис» - не приняты. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 71, 72, 74 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

допущено несанкционированное изменение сети газопотребления с заменой участков газопроводов на вводе газопровода в котельную и с заменой узла учета газа. Проектноисполнительная документация, экспертиза промышленной безопасности рабочего проекта — не представлены. По завершении монтажных работ на объекте технического перевооружения сети газопотребления не создана приемочная комиссия для оценки соответствия построенных сетей газопотребления проекту и нормативным документам и подписания акта приемки для документального подтверждения соответствия построенных сетей газопотребления требованиям, установленным Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870. (Нарушение ст. 9, 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 80, 88, 92, 93, 98 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

ПРГ типа ПТТТГР-1 эксплуатируется с 1993 года, срок службы - 27 лет. В соответствии с паспортом завода-изготовителя МГП «Пламя» срок службы - 10 лет. При достижении срока службы 10 лет, после ввода в эксплуатацию, не проведена оценка технического состояния ПШГР-1 с расчетом величины риска и техническое диагностирование с целью установления предельного срока эксплуатации. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О ттрлмкттппенной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №);

в соответствии с паспортом завода-изготовителя срок службы электромагнитных клапанов производства СП «ТермоБрест» - 9 лет, нормативный срок службы истек в 2019 году. По истечении срока службы, гарантированного производителем, не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств. (Нарушение ст. 9, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №);

не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание, текущий ремонт приборов и систем контроля, установленных на сети газопотребления в исправном состоянии: допущены к применению показывающие приборы, установленные на газопроводах, измерители давления АДН-2,2 производства ООО «КБ «АГАВА», газоанализатор Хоббит с истекшими сроками государственной метрологической поверки. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №).

3. ОПО per. № Al9-10708-0004 — система теплоснабжения МО «Колтушское сельское поселение», III класс опасности - котельная д. Хапо-Ое:

газовое оборудование внутренних газопроводов, ПШГР-1 №, №- введены в эксплуатацию в 1994 году. В соответствии с заключением экспертизы промышленной безопасности на «Газовое оборудование ПШГР-1 №, №, внутренний газопровод и газовое оборудование котлов КВГМ- 2,5-95 котельной №», per. №-ТУ-03611-2015 от ДД.ММ.ГГГГ, срок службы газового оборудования и газопроводов продлевался до ДД.ММ.ГГГГ. Допущена эксплуатация ПШГР-1 №, №, газового оборудования внутренних газопроводов по истечение срока службы, назначенного экспертизой промышленной безопасности. Не запланирована и не проведены: оценка технического состояния газового оборудования внутренних газопроводов и ППГГР-1 №№ № с расчетом величины риска и техническое диагностирование с целью установления предельного срока их эксплуатации. (Нарушение ст. 9, ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 6 ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 538, зарег, в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 30855);

-котлы КВ-Г-2.5-95 оборудованы автоматикой безопасности типа АМКО-1, в состав которой входят: клапана мембранные с электромагнитным приводом Ду 65, Ду 50, Ду 25; блоки управления розжига и сигнализации БУРС-М1В, ЗЗУ горелок ГГ-2 - введены в эксплуатацию 1994 году. Проект отсутствует, техническая документация на горелки, ЗЗУ, датчики - отсутствует. В соответствии с паспортом завода-изготовителя средний срок службы клапанов электромагнитных — 10 лет, фактический срок службы 26 лет. Допущена эксплуатация системы автоматики безопасности котлов КВ-Г-2.5-95 без проведения технического диагностирования с целью установления возможности ее эксплуатации и проведения экспертизы промышленной безопасности по истечению срока службы, превышающего 20 лет. (Нарушение ст. 9, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 6 ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 538, зарег, в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 30855).

-при эксплуатации технологических устройств котлов КВ-Г-2.5-95, оборудованных горелками ГГ-2, автоматикой безопасности АМКО-1 не обеспечено техническое обслуживание и наладка в объеме требовании руководств по эксплуатации:

последняя режимная наладка и наладка автоматики безопасности котлов проводилась в 2008 году на котле ст. № (имеется отчет);

не проводится проверка исправности автоматики безопасности горелок по параметрам: понижение, повышение давления газа перед горелками, понижение давления воздуха перед горелками, погасание пламени;

газоанализатор Хоббит не проверяется не реже 1 раза в 3 месяца контрольными смесями в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

технологическим обслуживанием ПРГ типа ПШГР-1 №, №, проверкой срабатывания предохранительных сбросных и запорных клапанов занимается начальник котельной ФИО3, который совмещает профессию слесаря по эксплуатации и ремонта газового оборудования. Допущено выполнение газоопасных работ, выполняемых с оформлением наряда-допуска, одним работником, без оформления наряда-допуска на производство газоопасных работ. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 138, 140 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №.

ОПО per. № А19-10708-0001 - система теплоснабжения МО «Лесколовское сельское поселение», III класс опасности - котельная д. Лесколово:

срок службы электромагнитных клапанов Simens, установленных перед горелками SAAKE, в соответствии с документами завода-изготовителя - 10 лет. Срок службы клапанов на газопроводе горелок котлов ст. №, № истек в 2019 году. По результатам технического обслуживания клапана перед горелкой котла ст. № не открываются полностью в соответствии с программой пуска горелки, что не обеспечивают безопасную эксплуатацию горелки. С целью обеспечения безопасной эксплуатации своевременно не принимаются меры для замены технических устройств или проведения экспертизы промышленной безопасности этих технических устройств после истечения срока службы, установленного производителем. (Нарушение ст. 9, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 6 ФНиП «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ N 538, зарег, в Минюсте России ДД.ММ.ГГГГ N 30855);

не проводится проверка газоанализаторов контрольными смесями с периодичностью не реже 1 раза в 3 месяца в соответствии с руководством по эксплуатации. (Нарушение ст. 9 ФЗ-116, п. 9 «Правил безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №).

ОПО per. № А19-10708-0003 - система теплоснабжения МО «Рахьинское городское поселение», III класс опасности - котельная гп. Рахья:

пои эксплуатации технологических устройств не обеспечен мониторинг, техническое обсттужиняние проверка срабатывания предохранительных сбросных и запорных клапанов, текущие ремонты и наладка в объеме в соответствии с требованиями завода - изготовителя, а именно:

отсутствуют технические отчеты по наладке котлов фирмы WOLF, оборудованные горелками Ecoflam, режимные карты настройки газового оборудования фирмы MEDENUS, установленных на газопроводах котлов;

отсутствуют результаты проверки настройки ПЗК и ПСК фирмы MEDENUS, которые должны проверяться 1 раз в полгода в соответствии с требованиями завода - изготовителя;

не проводится проверка исправности автоматики безопасности горелок Ecoflam по параметрам: понижение, повышение давления газа перед горелками, понижение давления воздуха перед горелками, погасание факела, герметичность затворов клапанов в объеме и с периодичностью, определенной требованиями завода-изготовителя;

газоанализатор ЭССА не проверяется ежемесячно контрольными смесями в соответствии с требованиями завода-изготовителя. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 71, 72 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

в нарушение проекта допущена эксплуатация сети газопотребления без вывода аварийных сигналов о неисправности оборудования котельной, пожарной, охранной сигнализации, сигнализация загазованности на пульт управления в помещение с постоянным присутствующим персоналом. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

- в соответствии с паспортом завода-изготовителя срок службы электромагнитных клапанов производства СП «ТермоБрест» - 9 лет, нормативный срок службы истек в 2019 году. По истечении срока службы, гарантированного производителем, не проведена экспертиза промышленной безопасности технических устройств. (Нарушение ст. 9, 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п.9 «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, за-рег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №);

ОПО per. № Al9-10708-0005 — система теплоснабжения МО «Лесколовское сельское поселение», III класс опасности — котельная 

<

адрес>:

-при эксплуатации технологических устройств не обеспечен мониторинг, техническое обслуживание, текущий ремонт, проверка настройки предохранительных сбросных и запорных клапанов, наладка в объеме в соответствии с требованиями завода — изготовителя. Результаты обслуживания - отсутствуют. В результате: рабочее давление регулятора давления А/149 фирмы Тартарини на газопроводе котла ст. № составляет 85 мбар, что не соответствует параметрам настройки, выданных наладочной организацией (технический отчет ООО «СевзапМонтажАвтоматика», лист. 6), которое должно составлять - 65 мбар. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 71, 72 Технического регламента о без-опасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

-не проводится проверка исправности автоматики безопасности горелок Ойлон по параметрам: понижение, повышение давления газа перед горелками, понижение давления воздуха перед горелками, погасание факела, герметичность затворов клапанов в объеме и с периодичностью, определенной требованиями завода-изготовителя. (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 71 Технического регламента о gh безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870);

- котельная 

<

адрес> работает без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Аварийные сигналы о неисправности оборудования котельной, пожарная сигнализация, сигнализация загазованности не выведены на пульт управления в помещение с постоянным присутствующим персоналом, который может принять меры для локализации аварийной ситуации. Таким образом, допущена эксплуатация сети газопотребления с отключенной аварийной сигнализацией, в связи с неисправностью блока диспетчеризации на базе контроллеров Segneticss, предусмотренного проектом шифр 0511.РД.000.017, разработанного ООО «НЕВТЕХЭНЕРГО», откорректированного ООО «ЭТНА СтройПроект». (Нарушение ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; п. 9 «Правила безопасности сетей газораспределения», утв. приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ №, зарег. Минюстом России ДД.ММ.ГГГГ, per. №; п. 77 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 870).

7- В нарушение требований промышленной безопасности, определенных ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ, не приняты меры для создания резерва финансовых средств и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при эксплуатации ОПО. Документы, подтверждающие формирование резерва финансовых средств — отсутствуют. (Нарушение ст. 10 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ).

8. В целях обеспечения готовности организации к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО разработаны Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на каждом опасном производственном объекте, утверждены генеральным директором ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ. Специальные разделы Плана мероприятий не предусматривают:

конкретные действия производственного персонала: операторов, начальников котельных, слесарей;

аварии по классификации техногенных событий на ОПО: взрыв газа и пожар в помещении котельной, пожар в пункте редуцирования газа:

действия АО «Газпром газораспределение 

<

адрес>» - ГРО на территории 

<

адрес>, имеющего собственную аварийно-диспетчерскую службу. (Нарушение ст. 10 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", п. 11, п/п н) Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.99г. № в редакции постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; 10 «Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах», утв. Постановлением правительства РФ от 26.08.2013г. №).

Представитель юридического лица в суд явился, вину признал частично, пояснил, что большая часть выявленных нарушений исправлены, остальные будут исправленные в ближайшее время. 

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему

Частью 2 статьи 9.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований промышленной безопасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах.

Объективная сторона правонарушения состоит в несоблюдении установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, а также утвержденными в соответствии с ними нормативными техническими документами условий, запретов, ограничений и других обязательных требований, обеспечивающих промышленную безопасность.

Правовое регулирование отношений, возникающих в процессе деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, осуществляется Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ N 116-ФЗ "О промышленной безопасности производственных объектов". Данный Федеральный закон N 116-ФЗ определяет правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах, обеспечение готовности эксплуатирующих опасные производственные объекты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к локализации и ликвидации последствий указанных аварий.

в соответствии с ч.1 ст.9.1 КоАП РФ. Нарушение требований промышленной безопасности к получению, использованию, переработке, хранению, транспортировке, уничтожению и учету взрывчатых веществ на опасных производственных объектах – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Вина в совершении правонарушения подтверждается протоколом об административном правонарушении, составленным уполномоченным должностным лицом, распоряжением, актом проверки, выпиской из ЕГРЮЛ, материалами проверки, другими материалами дела.

Согласно материалам дело юридическое лицо допустило нарушение требований промышленной безопасности. 

При назначении административного наказания судом учитываются характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность, предусмотренные ст.ст.4.2 и 4.3 КоАП РФ. В качестве смягчающего обстоятельства суд учитывает действия лица направленные на устранения выявленного нарушения, в связи с чем, считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ при назначении наказания, суд принимает во внимание степень общественной опасности правонарушения, наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

3.3. При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II КоАП РФ.

Учитывая финансовое положение юридического лица суд считает возможным назначить наказание с применением ст.4.1 КоАП РФ 

При назначении наказания суд учитывает фактические обстоятельства дела, характер совершенного правонарушения, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства, предусмотренные с.ст.4.2 и 4.3 КоАП РФ. К административной ответственности юридическое лицо ранее не привлекалась. Отягчающих вину обстоятельств судом не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.6.3, 29.9, 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо «ГТМ-Теплосервис» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение 10 суток со дня его вручения или получения.

Судья