Дело № 5-51/2017 Копия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

08 августа 2017 года с. Еткуль Челябинской области

Судья Еткульского районного суда Челябинской области Уренева О.В. при секретаре Бабинцевой О.А. с участием законного представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» Корчагиной Н.М.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» (юридический адрес: 

<

...>),

У С Т А Н О В И Л:

МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 00 минут, при эксплуатации здания и помещений объекта защиты - муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения», расположенное по адресу: 

<

...>, допустило повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ не выполнило в установленный срок предписание от ДД.ММ.ГГГГ № года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, а именно: помещения здания дома культуры, расположенные на первом этаже не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации; помещения здания дома культуры, расположенные на первом этаже не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа; в здание дома культуры не обеспечена защита сцены системной автоматического пожаротушения, путем установки дренчерных оросителей во всех проемах сцены; помещения для хранения декораций, бутафории и реквизита, а так же помещения хозяйственных кладовых в здании дома культуры не оборудованы автоматическими установками пожаротушения; заполнение проемов противопожарных преград, разделяющих помещения кладовых горючих товаров от помещений коридоров, выполнено с пределом огнестойкости, менее EI 30 (в проемах установлены деревянные двери, сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности отсутствует); в проеме помещения складирования декораций со стороны сцены дома культуры не предусмотрено наличие противопожарных дверей 1-го типа; древесина, примененная для настила по несущим элементам планшета сцены не подвергнута огнезащитной обработке в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, предъявляемыми для покрытий полов в зальных помещениях (акт проведения огнезащитной обработки отсутствуют); горючие декорации сценического оформления, а также драпировка зрительного зала не подвержены обработке огнезащитными составами (акты проведения огнезащитной обработки отсутствуют); в здании дома культуры, не предусмотрено эвакуационное освещение в проходах, служащих для эвакуации людей; в здании дома культуры не обеспечено размещение пожарных кранов сети внутреннего противопожарного водопровода в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (пожарные шкафы выполнены из древесины); не организовано проведение проверок работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода с периодичностью не менее 2 раз в год (весной, осенью) с составлением соответствующих актов (акты проведения испытаний отсутствуют); в здании дома культуры не предусмотрено устройство пожарных насосных установок, в соответствии с требованиями нормативных документов; свободное давление у пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода не обеспечивает получение компактных пожарных струй, высотой не менее 6 м., необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части помещения; здание дома культуры не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения с минимальным расходом воды на пожаротушение - 15 л/с. 

При этом, постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Еткульского района Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» было привлечено к административном ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по пожарному надзору ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ в отношении юридического лица МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Представитель МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» Корчагина Н.М. в судебном заседании вину в совершении данного правонарушения признала в полном объеме, изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства не оспаривала.

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы № по пожарному надзору в суд не явился, о дате, времени и месте слушания дела извещен.

Выслушав объяснения законного представителя юридического лица муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» Корчагиной Н.М., изучив материалы дела об административном правонарушении, судья считает, что вина МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, нашла свое подтверждение.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ государственным инспектором по пожарному надзору в отношении МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения», вынесено предписание № об устранении нарушений требований пожарной безопасности, которое МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения», действительно, не исполнено в установленный срок.

Вывод о наличии состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, подтверждается кроме показаний представителя юридического лица и доказательствами, представленными отделом надзорной деятельности №, в частности, протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 2-3); распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 4) актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 5-7), распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 8), актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 9-11), предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 12-14), постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 15-16). Проверка, проведенная в помещении МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения», и выводы, сделанные по ее результатам, в полной мере соответствуют требованиям законодательства и не выходят за рамки полномочий, представленных органам пожарного надзора.

Таким образом, оценив собранные доказательства в их совокупности, суд считает, что юридическим лицом МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, то есть повторное невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты.

Обстоятельством, смягчающим административное наказание МБУК «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» судья учитывает признание своей виновности в совершении данного правонарушения.

При назначении административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, конкретные обстоятельства совершенного административного правонарушения, обстоятельство смягчающее наказание и, считает необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать виновным юридическое лицо - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры Новобатуринского сельского поселения» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности на срок девяносто суток в здании дома культуры, расположенном по адресу: 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Челябинский областной суд через Еткульский районный суд Челябинской области.

Судья п.п. Уренева О.В.

Копия верна. Судья: